## TOTAL
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2015-02-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Febrero de 2015
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 233759.3883
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 38185.2748
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 6893.701
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 105042.6179 | 52521.3089
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 8563.2227 | 4281.6114
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 24171.9226 | 12085.9613
[5 empty] | TOTAL | 485505.0089
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 90 /2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Febrero de 2015
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 84202.11 | 3734.94 | 100396.65 | 438739.9583 | 1987.55 | 1864403.1083
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11500 | 127 | 7972.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 6 | 2 | 20 | 20 | 47 | 21
|  | Índices | DAM |  | 0.9966 | 0.99966 | 0.99668 | 0.99564 | 0.99821 | 0.9733
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.21216 | 0.15736 | 0.57954 | 0.17391 | 0.37008 | 0.26341
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.64173 | 0.94846 | -0.032973 | 0.49866 | -0.80275 | -0.62254
|  | compara |  |  | 0.64173 | 0.94846 | 0 | 0.49866 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.6404 | 0.85824 | 0.42046 | 0.65217 | 0.47132 | 0.61825
|  | corchetes |  |  | 1.2821 | 1.8067 | 0.42046 | 1.1508 | 0.47132 | 0.61825
|  | compara |  |  | 1.2821 | 1.8067 | 0.42046 | 1.1508 | 0.47132 | 0.61825
|  | premio |  |  | 233759.3883 | 38185.2748 | 6893.701 | 105042.6179 | 8563.2227 | 24171.9226
|  | compara |  |  | 233759.3883 | 38185.2748 | 6893.701 | 105042.6179 | 8563.2227 | 24171.9226
|  |  | PREMIO |  | 233759.3883 | 38185.2748 | 6893.701 | 105042.6179 | 8563.2227 | 24171.9226
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2015-02-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas