## TOT-0910
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2010
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 36444.96
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 65122.5
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 803.15
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 62.71
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 120.86
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 78.2331
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 16315.8608
[5 empty] | TOTAL | 118948.2739
Valores remuneratorios según - Res. ENRE N° 331/08 - Res. ENRE N° 645/08

## LI-09 (1)
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 72.965
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 225533 | 1631 | PTO. MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | 84.7122 | 2010-09-01 | 2010-09-01 12:42 | 12.7 | 762 | RF | 0,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3227.536 | -- | SI | 3227.536
|  | 2 | 226431 | 1637 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 1 | 330 | 550 | 401.3075 | 2010-09-22 08:43 | 2010-09-22 16:42 | 7.9833 | 479 | P | 0,000 | 960.7302 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 960.7302
|  | 3 | 226433 | 1638 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 2 | 330 | 550 | 401.3075 | 2010-09-23 08:39 | 2010-09-23 16:35 | 7.9333 | 476 | P | 0,000 | 954.7105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 954.7105
|  | 4 | 226435 | 1637 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 1 | 330 | 550 | 401.3075 | 2010-09-23 12:07 | 2010-09-23 12:28 | 0.35 | 21 | F | 0,000 | -- | -- | 12039.225 | 4213.7288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16252.9538
|  | 5 | 226590 | 1637 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 1 | 330 | 550 | 401.3075 | 2010-09-30 10:52 | 2010-09-30 11:07 | 0.25 | 15 | F | 0,000 | -- | -- | 12039.225 | 3009.8063 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15049.0312
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [11 empty] | 1915.44 | 0 | 24078.45 | 7223.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227.54 | 0 |  | 36444.96

## LI-EDERSA-09 (1)
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 72.965
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 225947 / 225948 | 1634 / 1635 | S.A. OESTE - S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 129.404 | 2010-09-08 04:20 | 2010-09-08 13:15 | 8.9167 | 535 | F | 0,000 | -- | -- | 3882.121 | 11646.3629 | 2298.2156 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17826.6994
|  | 7 | 225952 / 225953 | 1634 / 1635 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 185.6 | 129.404 | 2010-09-09 02:16 | 2010-09-09 11:11 | 8.9167 | 535 | F | 0,000 | -- | -- | 3882.121 | 11646.3629 | 2298.2156 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17826.6994
|  | 8 | 225960 | 1633 | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 76.9034 | 2010-09-10 00:13 | 2010-09-10 07:41 | 7.4667 | 448 | F | 0,000 | -- | -- | 2307.101 | 6921.3031 | 1031.2742 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10259.6783
|  | 9 | 225965 / 225966 | 1634 / 1635 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 185.6 | 129.404 | 2010-09-10 00:39 | 2010-09-10 13:03 | 12.4 | 744 | F | 0,000 | -- | -- | 3882.121 | 11646.3629 | 3649.1937 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19177.6775
|  | 10 | 226575 | 1636 | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 4.4 | 17.4305 | 2010-09-27 09:21 | 2010-09-27 15:25 | 6.0667 | 364 | P | 0,000 | 31.7409 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.7409
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 31.74 | 0 | 13953.46 | 41860.39 | 9276.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65122.5

## TR-09 (1)
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 225946 | 1797 | PLANTA DE ALUMINIO DGPA | TRAFO 4 | 40 | 132/33/13,2 | 9.72 | 2010-09-07 08:55 | 2010-09-07 14:23 | 5.4667 | 328 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 15.9505 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.9505
|  | 12 | 225957 | 1798 | PLANTA DE ALUMINIO DGPA | TRAFO 2 | 40 | 132/33/13,2 | 9.72 | 2010-09-09 09:03 | 2010-09-09 10:20 | 1.2833 | 77 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 291.6 | 373.248 | -- | -- | -- | -- | SI | 664.848
|  | 13 | 226234 | 1798 | PLANTA DE ALUMINIO DGPA | TRAFO 2 | 40 | 132/33/13,2 | 9.72 | 2010-09-14 09:17 | 2010-09-14 15:02 | 5.75 | 345 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 16.767 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.767
|  | 14 | 226430 | 1798 | PLANTA DE ALUMINIO DGPA | TRAFO 2 | 40 | 132/33/13,2 | 9.72 | 2010-09-22 07:47 | 2010-09-22 14:17 | 6.5 | 390 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 18.954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.954
|  | 15 | 226432 | 4027 | PICO TRUNCADO 2 | TRAFO 4 | 12 | 132/33 | 2.916 | 2010-09-22 09:23 | 2010-09-22 15:56 | 6.55 | 393 | P | -- | -- | SI | 3 | 57.2994 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.2994
|  | 16 | 226446 | 1797 | PLANTA DE ALUMINIO DGPA | TRAFO 4 | 40 | 132/33/13,2 | 9.72 | 2010-09-26 07:12 | 2010-09-26 12:50 | 5.6333 | 338 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 16.4171 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.4171
|  | 17 | 226589 | 1797 | PLANTA DE ALUMINIO DGPA | TRAFO 4 | 40 | 132/33/13,2 | 9.72 | 2010-09-30 09:29 | 2010-09-30 13:55 | 4.4333 | 266 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 12.9179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.9179
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 138.3059 | 0 | 291.6 | 373.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 803.15

## TR-EDERSA-09 (1)
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 18 | 226235 | 1807 | SIERRA GRANDE | TRAFO 4 | 35 | 132/33/13,2 | 8.505 | 2010-09-16 09:24 | 2010-09-16 17:21 | 7.95 | 477 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 20.2844 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.2844
|  | 19 | 226576 | 1812 | VIEDMA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2010-09-27 14:01 | 2010-09-27 15:08 | 1.1167 | 67 | P | -- | -- | SI | 3 | 12.2472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.2472
|  | 20 | 226577 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2010-09-27 14:01 | 2010-09-27 15:08 | 1.1167 | 67 | P | -- | -- | SI | 3 | 12.2472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.2472
|  | 21 | 226585 | 1807 | SIERRA GRANDE | TRAFO 4 | 35 | 132/33/13,2 | 8.505 | 2010-09-29 08:42 | 2010-09-29 14:16 | 5.5667 | 334 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 14.2119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.2119
|  | 22 | 226586 | 1817 | SIERRA GRANDE | TRAFO 1 | 12 | 13,2/6,6 | 2.916 | 2010-09-29 14:35 | 2010-09-29 18:50 | 4.25 | 255 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 3.7179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.7179
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 62.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.71

## SA-09 (1)
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2010
[5 empty] | Salida en 330 kV | 8.106 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 23 | 226447 | 1778 | PLANTA ALUMINIO DGPA | ALIMENT. 3 PTO. MADRYN (NUEVO) | 33 | 2.433 | 2010-09-26 07:12 | 2010-09-26 13:06 | 5.9 | 354 | P | -- | 25 | 35.8867 | -- | -- | -- | SI | 35.8867
|  | 24 | 226448 | 4659 | PLANTA ALUMINIO DGPA | SALIDA TRAFO TG21 | 33 | 2.433 | 2010-09-26 07:12 | 2010-09-26 13:06 | 5.9 | 354 | P | -- | 25 | 35.8867 | -- | -- | -- | SI | 35.8867
|  | 25 | 226449 | 4660 | PLANTA ALUMINIO DGPA | SALIDA TRAFO TG22 | 33 | 2.433 | 2010-09-26 07:12 | 2010-09-26 13:06 | 5.9 | 354 | P | -- | 25 | 35.8867 | -- | -- | -- | SI | 35.8867
|  | 26 | 226588 | 4660 | PLANTA ALUMINIO DGPA | SALIDA TRAFO TG22 | 33 | 2.433 | 2010-09-30 09:25 | 2010-09-30 11:35 | 2.1667 | 130 | P | -- | 25 | 13.199 | -- | -- | -- | SI | 13.199
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 120.8593 | 0 | 0 | 0 |  | 120.86
Note on G16: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G19: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SA-EDERSA-09 (1)
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2010
[5 empty] | Salida en 330 kV | 8.106 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 27 | 226434 | 1758 | S.A. OESTE | SALIDA LINEA P. S. A. OESTE | 33 | 2.433 | 2010-09-23 09:03 | 2010-09-23 12:13 | 3.1667 | 190 | P | -- | 25 | 19.2815 | -- | -- | -- | SI | 19.2815
|  | 28 | 226578 | 1770 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 1 RURAL | 13.2 | 2.433 | 2010-09-27 14:01 | 2010-09-27 15:08 | 1.1167 | 67 | P | -- | 20 | 5.4499 | -- | -- | -- | SI | 5.4499
|  | 29 | 226584 | 1775 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 8 IDEVI | 13.2 | 2.433 | 2010-09-27 14:01 | 2010-09-27 15:08 | 1.1167 | 67 | P | -- | 20 | 5.4499 | -- | -- | -- | SI | 5.4499
|  | 30 | 226580 | 1771 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 2 C. PATAG | 13.2 | 2.433 | 2010-09-27 14:01 | 2010-09-27 15:08 | 1.1167 | 67 | P | -- | 20 | 5.4499 | -- | -- | -- | SI | 5.4499
|  | 31 | 226579 | 1772 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 3 VIEDMA | 13.2 | 2.433 | 2010-09-27 14:01 | 2010-09-27 15:08 | 1.1167 | 67 | P | -- | 20 | 5.4499 | -- | -- | -- | SI | 5.4499
|  | 32 | 226583 | 1773 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 5 VIEDMA | 13.2 | 2.433 | 2010-09-27 14:01 | 2010-09-27 15:08 | 1.1167 | 67 | P | -- | 20 | 5.4499 | -- | -- | -- | SI | 5.4499
|  | 33 | 226581 | 1774 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 6 VIEDMA | 13.2 | 2.433 | 2010-09-27 14:01 | 2010-09-27 15:08 | 1.1167 | 67 | P | -- | 20 | 5.4499 | -- | -- | -- | SI | 5.4499
|  | 34 | 226582 | 4893 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 4 VIEDMA | 13.2 | 2.433 | 2010-09-27 14:01 | 2010-09-27 15:08 | 1.1167 | 67 | P | -- | 20 | 5.4499 | -- | -- | -- | SI | 5.4499
|  | 35 | 226587 | 1757 | S.A. OESTE | SALIDA LINEA VALCHETA | 33 | 2.433 | 2010-09-30 09:25 | 2010-09-30 12:50 | 3.4167 | 205 | P | -- | 25 | 20.8021 | -- | -- | -- | SI | 20.8021
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 78.23 | 0 | 0 | 0 |  | 78.2331

## SUP-EDERSA
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2010
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.722 | Salida en 33 kV | 2.433
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.243 | Salida en 13,2 kV = | 2.433
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 65122.5 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 62.71 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 78.2331 |  | SEGÚN 2.2.2.
[6 empty] | SM = | 65263.4431
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 15561.9504 | 5 | (DTE 0609) | 15566.9504
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 55370.4235 | 1791 | (DTE 0609) | 57161.4235
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 93170.903 | 77 | (DTE 0609) | 93247.903
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 3513.9888 | 365 | (DTE 0609) | 3878.9888
169855.2658
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 5248.8 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 2334.96
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 15396.48 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 3503.52
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 1312.2 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 5255.28
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 2624.4 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 10510.56
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 5248.8 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 5255.28
[6 empty] | 29830.68 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 12845.52
39705.12
[6 empty] | RM = | 239391.0658
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 5984.7766
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 16315.8608
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 16315.8608
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO III al Memoradum D.T.E.E. N° 271 / 2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de septiembre de 2010 (provisoria).-
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2009-10-01: 1; 2010-06-01: 3
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.43
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2009-12-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | bar: 2010-03-01
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550 | bar: 2009-11-01; 2010-06-01
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4 | bar: 2010-02-01
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2010-03-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2009-11-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | 2010-05-01: 1; 2010-08-01: 3
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | 2010-07-01: XXXX; 2010-08-01: XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9 | 2010-02-01: 2
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.85
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | 2010-02-01: 1; 2010-03-01: 2; 2010-08-01: 1
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA | 132 | 185.6
|  |  |  | Longitud Total | 2631.26
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.22 | 1.05 | 0.94 | 0.84 | 0.56 | 0.49 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.7 | 0.63 | 0.73
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
|  |  | VALOR PROVISORIO |  |  | 2009-10-01: TASA DE FALLA; 2009-12-01: 0.73; 2010-01-01: SALIDAS x AÑO / 100 km