## TOTAL
ANEXO II a la Resolución E.N.R.E. N° 342 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PREMIOS A APLICAR
| septiembre de 2001 | FALSE
Correspondiente al mes de septiembre de 2001
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  |  | 125381.99
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  |  | 14616.85
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  |  | 4380.39
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 49021.78
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 310.36
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 13383.67
[5 empty] | TOTAL | 207095.04

## Datos1
ANEXO II a la Resolución E.N.R.E. N° 342 /2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Correspondiente al mes de septiembre de 2001
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.641 | 16.673 | 4.764 | 7.958 | 143.442 | 4.918
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 103295.97 | 10525.35 | 102771.8 | 406360.83 | 1139.52 | 1281288.23
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2693 | 891 | 3664.8 | 9250 | 101 | 6345
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 13 | 8 | 46 | 35 | 48 | 45
|  | Índices | DAM |  | 0.99562 | 0.99865 | 0.9968 | 0.99499 | 0.99871 | 0.97695
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.4827 | 0.8979 | 1.2552 | 0.3784 | 0.4752 | 0.7092
|  |  | PREMIO |  | 125381.99 | 14616.85 | 4380.39 | 49021.78 | 310.36 | 13383.67
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | septiembre de 2001
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas