PROVISIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS, MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y OBRAS CIVILES PARA LA  PUESTA EN SERVICIO DE UN AUTOTRANSFORMADOR 132/69/13,8 kV EN  E. T. "MONTECASEROS"

(Provincia de Mendoza)

CAPITULO III.-CONDICIONES TECNICAS DE ADQUISICION EQUIPOS

# ÍNDICE

# 1 - INTERRUPTORES

1.1 - INTRODUCCIÓN

1.1.1 - Generalidades

1.1.2 - Normas de aplicación

1.2 - ALCANCE DEL SUMINISTRO

1.3 - ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

1.3.1 - Tipo requerido

1.3.2 - Componentes principales

1.3.2.1 - Cámaras de interrupción

1.3.2.2 - Contactos

1.3.2.3 - Terminales y aisladores

1.3.2.4 - Soportes y anclajes

1.3.2.5 - Accionamientos

1.3.2.6 - Armario de control

1.3.2.7 - Cañerías, válvulas y accesorios, bandejas y soportes

1.3.2.8 - Cables de control propios de los interruptores

1.3.2.9 - Placa de características

1.3.2.10 - Gas hexafluoruro de azufre (SF6)

1.4 - DOCUMENTACION

1.5 - ENSAYOS

1.6 - REPUESTOS

1.7 - EMBALAJE

# 2 - SECCIONADORES

2.1 - INTRODUCCIÓN

2.2 - NORMAS DE APLICACIÓN

2.3 - ALCANCE DEL SUMINISTRO

2.4 - ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

2.4.1 - Capacidad de conexión y desconexión

2.4.2 - Brazos y contactos

2.4.3 - Accionamiento y armario de control

2.4.4 - Aisladores y terminales

2.4.5 - Bloqueo y enclavamiento

2.4.6 - Placas características

2.5 - ACCESORIOS Y REPUESTOS

2.6 - DOCUMENTACION

2.7 - GARANTÍA DE CALIDAD

2.7.1 - Ensayos en fábrica

2.7.1.1 - Ensayos de tipo

2.7.1.2 - Ensayos de rutina

2.8 - EMBALAJE

# 3 - TRANSFORMADORES DE MEDIDA

3.1 - INTRODUCCIÓN

3.1.1 - Generalidades

3.1.2 - Normas de aplicación

3.2 - ALCANCE DEL SUMINISTRO

3.3 - ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

3.3.1 - Tipo

3.3.2 - Aislación

3.3.3 - Cuba

3.3.4 - Núcleo

3.3.5 - Arrollamientos

3.3.6 - Caja para conexiones secundarias

3.3.7 - Marcación de bornes

3.4 - ACCESORIOS NORMALES

3.4.1 - Placa de características

3.4.2 - Indicador de nivel de aceite

3.4.3 - Accesorios varios

3.5 - ACEITE AISLANTE

3.6 - GARANTÍA DE CALIDAD

3.6.1 - Ensayos de verificación de la materia prima

3.6.2 - Ensayos de tipo

3.6.2.1 - Transformadores de corriente

3.6.2.2 - Transformadores de tensión

3.6.3 - Ensayos de rutina

3.6.3.1 - Transformadores de corriente

3.6.3.2 - Transformadores de tensión

3.6.4 - Documentación

3.7 - EMBALAJE

4.- DESCARGADORES Y CONTADORES DE DESCARGA

4.1.-INTRODUCCIÓN

4.1.1.- Generalidades

4.1.2.- Normas de aplicación

4.2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

4.3.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

4.3.1.- Tipo requerido

4.3.2.- Diseño

4.3.3.- Componentes

4.3.4.- Fijación y bornes

4.3.5.- Accesorios normales

4.3.5.1.- Contador de descargas

4.3.5.2.- Placa de características

4.4.- GARANTIA DE CALIDAD

4.4.1.- Ensayos en fabrica

4.4.1.1.- Ensayos de tipo

4.4.1.2.- Ensayos de rutina

4.5.- EMBALAJE

5.- AUTOTRANSFORMADOR  TRIF. DE POTENCIA  DE 132/69/13,8 kV

5.1.- INTRODUCCIÓN

5.1.1.- Generalidades

5.1.2.- Normas de aplicación

5.2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

5.2.1.- Equipos, materiales y servicios incluidos en el suministro

5.2.2.- Documentación

5.3.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

5.3.1.- Núcleo magnético

5.3.2.- Arrollamientos

5.3.3.- Cuba y tapa - válvulas

5.3.3.1.- Materiales y diseño general

5.3.3.2.- Válvulas

5.3.4. - Sistema de enfriamiento

# 5.3.4.1 -  Radiadores

# 5.3.4.2 -  Motoventiladores

5.4.- ACCESORIOS NORMALES

5.4.1.- Relé buchholz y relé de flujo antisísmico.

5.4.2.- Indicadores de nivel de aceite

5.4.3.-Detectores, relés e instrumentos p/el control de la temperatura,     con sensores de PT 100.

5.4.4.- Termómetros de contactos

5.4.5.- Dispositivo de alivio de sobrepresión

5.4.6.- Dispositivos para soporte y manipulación

5.4.6.1.- Soporte para gatos. Gatos

5.4.6.2.- Cáncamos

5.4.7.- Puesta a tierra de neutros y masas en general

5.4.8.- Placas de identificación

5.4.9.- Armarios y cajas

5.4.9.1.- Armario de control local

5.4.9.2.- Caja de control del R.B.C.

5.4.10.-Ruedas.

5.5.- ACCESORIOS ESPECIALES

5.5.1.- Conmutador bajo carga

5.5.1.1.- Generalidades

5.5.1.2.- Relé de regulación automática de tensión

5.5.1.3 – Elementos necesarios para el control de paralelismo en las maquinas existentes.

5.5.2.- Descargadores de sobretensión.

5.5.3-Medidor de gases en servicio.

5.6.- ACEITE AISLANTE

5.7.- REPUESTOS

5.8.- GARANTÍA DE CALIDAD

5.8.1.- Ensayos de tipo

5.8.2.- Ensayos de rutina.

5.8.3.-Ensayo de componentes

5.8.3.1.-Ensayo de aisladores pasantes

5.8.3.2.- Ensayos de descargadores

5.8.3.3.- Ensayos del conmutador bajo carga

5.9.- EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE

6.- CONTROL DE BAHÍA

6.1.- INTRODUCCIÓN

6.1.1.- Generalidades

6.1.2.- Interpretación del presente pliego

### 6.2.- CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

6.2.1.1.- Objeto de las especificaciones

6.2.1.2.- Alcance del Suministro

6.2.2.- Descripción de la provisión

6.2.2.1.- General

6.2.2.2.- Funciones del Tablero o Bahía de control de campos

a. Funciones básicas

b. Funciones especiales

c. Interoperabilidad

6.2.2.3.- Arquitectura de la Bahía de  control de campos

6.2.2.4.- Interfaces del control local  con los campos de la estación.

6.2.2.4.1.- Interfaces discretas I/O

- Entradas digitales

- Salidas digitales

- Entradas analógicas

6.2.2.4.2.- Interfaces Digitales

- Clases de interfaces Digitales

- a) Interfaces Digitales de Entrada - IDE

- b) Interfaces Digitales de Salida - IDS

- Funciones de Adaptación de las interfaces digitales

- Diseño de las interfaces de entradas y salidas digitales

- Tensión de exploración

- Relés separadores de entradas

- Interfaces digitales de salida

- Relés separadores de salida

- Lay Out de las interfaces IDE e IDS

6.2.2.4.3.- Interfaces de comunicaciones

6.3.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL EQUIPAMIENTO

6.3.1.- Especificaciones del controlador

- Descripción General

- Módulos I/O del Controlador

- Entradas analógicas

- Entradas digitales

- Salidas Digitales

- CPU

- Descripción General

- Especificaciones Técnicas

- Memoria de Programa

- Modularidad

- Tiempo de ejecución de instrucciones

- Memoria Auxiliar

- Capacidad de Registro de Eventos

- Sincronización con Reloj Patrón Satelital

- Comunicaciones

- Buses de campo

- Interfaces seriales y redes

- Protocolos de comunicaciones

- Pantalla de control local de operador (HMI)

6.3.2.- NORMAS Y RECOMENDACIONES

6.3.3.- COMPOSICION DE LA OFERTA TECNICA

6.4.- INGENIERÍA DE DESARROLLO

- Objeto

- Alcances

- Ingeniería de protocolos de comunicaciones

- Programa de control del PLC y la pantalla

- Documentación

6.5.- ENSAYOS EN FÁBRICA

- Objeto de las especificaciones

- Ensayos de funcionamiento básico y autochequeo

- Ensayos de las funciones solicitadas

- Ensayos de capacidad de configuración y software

6.6.- PUESTA EN SERVICIO

6.7.- CAPACITACION

- Objeto de las especificaciones

- Controlador Lógico Programable

- Pantallas de control

7.- PROTECCIONES

7.1.- INTRODUCCIÓN

7.1.1.- Generalidades

7.1.2.- Normas de aplicación

7.2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

7.3.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

7.3.1.- Tipo requerido

7.3.2.- Diseño

7.3.3.- Componentes

7.3.4.- Fijación y bornes

7.4.- GARANTIA DE CALIDAD

8.- RTU

8.1.- CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

8.1.1.- Condiciones ambientales

8.1.2.- Especificaciones

8.1.3.- Ensayos

8.1.4.- Garantía

8.1.5.- Requerimiento particular

- COMUNICACIONES

9.1.- INTRODUCCIÓN

9.1.1.- Generalidades

9.1.2.- Normas de aplicación

9.2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

9.3.- CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

9.3.1.- RADIOENLACE DIGITAL ETHERNET + 2 E1

9.3.2.- MULTIPLEXOR 2E1, PARA VOZ Y DATOS.

9.3.3.- CENTRAL TELEFONICA

        - WITCH INDUSTRIAL

        - SERVIDOR INDUSTRIAL

    - ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD

    - REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS  DE COMUNICACIONES Y DE SOFTWARE.

      - Licencias.

9.3.6 Verificación de Estructura de Torres de Antenas y Cálculo de Enlace del Sistema de Radio.

9.3.7 REPUESTOS

9.3.8 ENSAYOS

9.3.9 GARANTIA

10.- ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS OBRAS CIVILES.

10.1- Generalidades

10.2- Hormigones y materiales componentes

10.3- Tipos de Hormigón

10.4- Cementos

10.5- Agua para hormigón

10.6- Agregados

10.7- Colocación y compactación del hormigón

10.8- Compactación del hormigón

10.9- Hormigón elaborado

10.10- Encofrado - Estructura temporaria

10.11- Materiales para encofrar

10.12- Remoción de Encofrados

10.13- Terminaciones del Hormigón

10.14- Reparación del Hormigón

10.15- Armaduras de Acero

10.16- Preparación y Colocación de Armaduras.

### 11.- ENSAYOS GENERALES PARA LA PUESTA EN SERVICIO

11.1.- Objeto

11.2.- Alcance

11.2.1- General

11.2.2 - Cables de B.T. para F.M. 380 Vc.a. Cables para 110 Vcc.

11.2.3 - Ensayo de autotransformador de potencia.

11.2.5 - Ensayos de equipos de  132 y 66 kV

11.2.5.1- Interruptores

11.2.5.2- Seccionadores

11.2.5.3- Transformadores de corriente y tensión

11.2.5.4- Descargadores

11.2.6 - Prueba de Sistemas

11.2.6.1- Señalización

11.2.6.2- Alarmas

11.2.6.3- Medición y protección

11.2.6.4 - Disparos

11.2.6.5- Enclavamientos y comandos

PROVISIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS, MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y OBRAS CIVILES PARA LA  PUESTA EN SERVICIO DE UN AUTOTRANSFORMADOR 132/69/13,8 kV EN  E. T. "MONTECASEROS"

(Provincia de Mendoza)

CAPITULO III.-CONDICIONES TECNICAS DE ADQUISICION EQUIPOS

1.- INTERRUPTORES

1.1.- INTRODUCCIÓN

1.1.1.- Generalidades

Las presentes especificaciones se aplican a los interruptores y equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

El diseño, la construcción y los ensayos de estos equipos completos, deberán cumplir con lo requerido en la presente especificación. Deberán contemplarse y respetarse los condicionamientos climáticos dados en el punto 3.2.1.6 CONDICIONES AMBIENTALES del Capítulo I.

1.1.2.- Normas de aplicación

- IEC-56: High voltage alternating current circuit- breaker.

- IEC-181-1: Categorías de utilización para contactores.

- IEC-255-4: Insulation test for electrical relays.

- IEC-376: Especification and acceptance of newsulphur  hexafluoride.

-IEC-480: Guide to the checking of sulphur hexafluoride (SF6) taken from electrical equipment.

- IEC-694: Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards.

- ANSI C37.04: Rating structure or ac high-voltage circuit breakers rated on a symmetical current basis.

- ANSI-37-90: Perturbaciones electromagnéticas para componentes de estado sólido.

- ANSI C37.06: Preferred rating and related required capabilities for ac high-voltage circuit breaker rated ond a symmetrycal current basis.

1.2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

Los equipos a proveer son:

- Un (1) interruptor  tripolar 132 kV en SF6, corriente nominal 1250 A, potencia nominal 7000 MVA, comando tripolar, apto para intemperie, con todos los componentes y equipos necesarios para su operación.

- Un (1) interruptor  tripolar 66 kV en SF6, corriente nominal 600 A, potencia nominal 1600 MVA, comando tripolar, apto para intemperie, con todos los componentes y equipos necesarios para su operación.

El Contratista proveerá a EL COMITENTE. los interruptores completos con soporte y todo el material necesario para su correcto funcionamiento según lo indicado en las  especificaciones.

El Contratista deberá ampliarlo si lo juzga necesario para el buen funcionamiento y desempeño de los equipos, pues esto será de su entera responsabilidad.

Forma parte de esta provisión lo siguiente:

- La documentación técnica para diseño, ensayos y montajes correspondientes.

- La prestación de equipos y aparatos para ensayos en fábrica y los ensayos propiamente dichos.

- Los cables propios del interruptor entre polos y armario de mando o planta compresora.

- Herramientas y piezas de repuesto.

- Almacenaje del equipo en fábrica hasta la fecha prevista para el transporte.

- Embalaje de protección para el transporte.

- Ensayos en obra, incluyendo eventual importación temporaria de los instrumentos necesarios.

Los límites del suministro del  Fabricante serán:

- Los terminales de alta tensión del interruptor.

- Las borneras del armario de control que interconecten a estas con el edificio de control.

- Los pernos para anclaje de polos, cajas, planta compresora, etc. que serán incluidos en el suministro.

Quedan excluidos del suministro por parte del Fabricante:

- Obras civiles.

- Cables de potencia y control, desde la bornera terminal del gabinete de comando local hasta otro destino que no sea el propio interruptor.

- Morsetería para conexiones de alta tensión y los cables de potencia correspondientes.

1.3.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

1.3.1.- Tipo requerido

Contará con gas SF6 como medio extintor, una cámara por fase y será del tipo a presión única con autosoplado de arco. Contará con disparo libre y estará exento de reencendidos (restrike-free).

1.3.2.- Componentes principales

1.3.2.1.- Cámaras de interrupción

Deberá diseñarse con adecuados factores de seguridad en forma de obtener una solidez mecánica y eléctrica que permita la interrupción de cualquier corriente entre cero y el valor nominal de la corriente de cortocircuito y todas las operaciones previstas en la norma IEC 56.4 y ANSI C37.04.

1.3.2.2.- Contactos

Los contactos deberán cumplir con los requerimientos de la norma ANSI C37.04 en lo que respecta  a apertura y conducción de corrientes nominales y de cortocircuito. Las áreas de contacto expuestas a los efectos del arco deberán ser de material adecuado para minimizar la erosión.

Se preverán contactos apagachispas de alta resistencia térmica para localizar el arco durante el soplado.

1.3.2.3.- Terminales y aisladores

Los terminales serán planos tipo placas, de aleación de aluminio. La continuidad entre terminales de cámaras de un mismo polo debe ser asegurada por medio de soluciones sujetas a aprobación.

Se dará preferencia a aquellos diseños que provean doble junta (o rings) en las bridas a fin de permitir la detección de pérdidas de SF6 por medio de tapones roscados garantizando, asimismo, una mejor protección contra agentes atmosféricos.

1.3.2.4.- Soportes y anclajes

El interruptor contará con soportes metálicos, tipo reticulada o tubular. Estas estructuras serán galvanizadas en caliente.

Sus alturas serán tales que la distancia al suelo de las partes bajo tensión serán de 4,10 m como mínimo para los interruptores de 132kV y de 3,00 m para los de 66kV.

Los pernos de anclaje serán diseñados por el fabricante en función de las cargas estáticas y dinámicas y estarán sujetos a aprobación por parte de EL COMITENTE. Serán construidos en acero St37 o St52 así como sus tuercas y contratuercas.

La platabanda inferior contará con un orificio con un huelgo o diámetro de 1mm más grande que el perno de anclaje para facilitar las tareas de ajuste durante el montaje.

Los pernos de anclaje contarán con tuercas de nivelación destinadas a quedar embebidas en el "gruoting" de las fundaciones, luego de realizado el nivelado de los soportes.

Cada soporte de polo contará con una placa soldada de cobre para fijación de una grapa bifilar de puesta a tierra.

La separación de los polos será de 2,50 m para 132 kV y de 1,05 m para 66 kV.

1.3.2.5.- Accionamientos

El interruptor estará compuesto por polos separados, debiendo asegurarse el grado de simultaneidad y tolerancias requeridas en las maniobras de cierre y apertura tripolar.

Los mecanismos de accionamiento deberán diseñarse  de manera de reducir al mínimo la posibilidad de cerrar o abrir inadvertidamente y en forma permanente una o dos fases solamente. Deberá proveerse desenganche automático del interruptor y posibilidad de indicación remota de alarma para el caso de que alguna fase no complete la operación de cierre o apertura (discordancia de polos), la que tendrá una temporización ajustable entre 0,2 seg y 2,5 seg. en forma continua.

Las posiciones de reposo deberán ser mantenidas simultáneamente en todas las cámaras tanto en la posición “abierto” como “cerrado”. El mantenimiento de la posición “cerrado” será asegurado mediante un dispositivo que impida toda apertura intempestiva.

Cualquiera sea el principio de accionamiento, el dispositivo de operación deberá estar dotado de elementos de acumulación de energía suficiente para cumplir el ciclo  cierre-apertura partiendo de interruptor abierto ó apertura-cierre-apertura partiendo de interruptor cerrado, a plena potencia de cortocircuito, debiendo además el accionamiento en su conjunto permitir efectuar el ciclo garantizado para el mismo.

El interruptor contará con dispositivo antibombeo, que eviten cierres repetidos al cerrar el interruptor manualmente bajo un cortocircuito permanente. Deberán operar satisfactoriamente en todas las condiciones climáticas posibles en el emplazamiento.

El interruptor contará con doble bobina de apertura que permita la independencia en la protección principal y la de respaldo.

Los accionamientos deberán a resorte.

1.3.2.6.- Armario de control

El armario de control (o cajas de comando tripolar y caja de polos) será galvanizado. Deberán contemplar especialmente todo aquello referido a acometidas y puesta a tierra de vainas de cables de control.

El interruptor tendrá las siguientes posibilidades de comando:

- Comando eléctrico local, desde la caja situada en su proximidad; de apertura y cierre tripolar.

- Comando eléctrico a distancia, de apertura y cierre tripolar.

- Comando mecánico local (manual) o al menos desconexión, para casos de emergencia, a accionar desde la caja antes citada o al pie del propio interruptor, operable con este bajo tensión. El comando deberá poder operar sin alimentación de energía eléctrica y deberá ser protegido frente a operación accidental.

En el armario se instalará como mínimo, además de las fuentes de generación y acumulación de energía, lo siguiente:

- Indicador mecánico de posición (abierto-cerrado) ubicado en forma tal que su lectura sea fácil.

- Dispositivos eléctricos y/o mecánicos para antibombeo y disparo libre.

- Dispositivo temporizado, por fase, para detección de  discordancia polar.

- Contador de maniobras blindado que podrá ser del tipo electromecánico y poseerá como mínimo 4 dígitos. Su puesta a cero deberá hacerse con facilidad. Cada polo tendrá un contador independiente que deberá tener la posibilidad de ponerle un precinto para evitar su puesta a cero accidental.

- Monitor electrónico de control del interruptor tipo BCM 200 de Hathaway, totalmente cableado en todas sus funciones y el software correspondiente.

- Block con 20 contactos auxiliares reversibles libre de potencial, 10 dispuestos como "NA" y 10 como "NC" por cada fase, totalmente cableados a bornera de la caja central.

No se aceptarán contactos auxiliares inversores o sea con un punto de conexión común a dos circuitos.

- Contactos de señalización a distancia de anomalías de funcionamiento del interruptor (alarmas), tiempo de neutralización y/o bloqueo, etc. y toda otra información que el Oferente considere necesaria. Estos contactos serán libres de potencial, totalmente cableados a bornera y no se admitirán contactos comunes a dos funciones.

- Bornera de acometida para cables multifilares de interconexión de los circuitos auxiliares externos. No se conectará más de un hilo por borne de la bornera.

En consecuencia deberán usarse borneras, que como accesorios propios, cuenten con puentes directos entre bornes para los casos que así se necesiten.

Serán del tipo componible, es decir, deberá ser posible extraer un borne cualquiera sin que sea necesario mover los adyacentes y mucho menos desarmar la tira o listón de bornes.

Se dispondrán 10 % de borneras libres con un mínimo de 20 terminales por fase y por caja de  comando tripolar.

- Un tomacorriente de 220 Vca con fusibles.

- Idem 110 Vcc con fusible.

- Una lámpara tubo fluorescente de 220 V, 40 W, controlada por contacto de puerta del gabinete.

- Resistores de calefacción de tipo protegido, 220 Vca.

Estos resistores serán controlados por termostato que conectarán automáticamente a temperatura ambiente inferior a los 10 ºC para impedir la condensación de humedad dentro de la cabina, en el caso que el interruptor posea mas de una caja de mando deberá contar con termostato en cada cubiculo.

- Conmutadores de “local-remoto” para selección de modo de operación. Cuando el conmutador este en “local” se bloqueará el mando a distancia y será inoperable y recíprocamente al  encontrarse en “remoto”, el cual deberá contar con un contacto de libre potencial cableado (si/no) hasta la bornera frontera .

El Oferente acompañará en su Oferta la documentación técnica de detalle de diseño tipo y ajuste de los contactos auxiliares del interruptor.

EL COMITENTE. se reserva la opción a elegir distintos tipos de contactos o bien distintos ajustes de ángulos de carrera.

Para el interruptor que puedan contar con accionamiento unipolares o tripolares por resorte, los mismos serán  cargados por motores o electroimanes a criques de baja potencia, accionados por corriente continua. Serán insensibles, en cada etapa de su accionamiento, a las vibraciones propias del mecanismo al actuar. Los resortes serán recargables a mano por medio de manivela.

Se preverá un disparador manual, un indicador de posición mecánico y contactos para indicación de fin de carga de los resortes.

El armarios de control contará con cerradura tipo yale. Se entregará mínimo dos juegos de llaves.

El equipo deberá poder

1.3.2.7.- Cañerías, válvulas y accesorios, bandejas y soportes

Todas las cañerías serán de acero inoxidable o cobre y su ubicación será tal que no queden expuestas a riesgos por golpe o aplastamiento. Todos los accesorios tales como uniones dobles, derivaciones, nipples, etc. serán de acero inoxidable.

Las bandejas y soportes de cables y o caños que conecten el armario de control y/o plantas compresoras  con partes de un mismo polo o polos entre sí, deberán ser diseñadas en forma tal que no se acumule agua en ninguna de sus partes. Las bandejas y soportes serán pintadas o galvanizadas.

1.3.2.8.- Cables de control propios de los interruptores

Serán provistos por el Contratista todos los cables y accesorios que vinculen el armario o caja de control y las plantas compresoras con los polos del aparato.

Estos cables contarán con vaina de cobre corrugada, apta para ser puesta a tierra en ambos extremos,. Estarán dotados de prensacables en cada acometida a armarios, cajas y planta compresora y su montaje o reposición resultará fácil, en ningún caso quedaran los cables a la intemperie o a la exposición del sol.

1.3.2.9.- Placa de características

Serán previstas placas de características para el interruptor. Se ajustará a lo indicado en IEC 56.

1.3.2.10.- Gas hexafluoruro de azufre (SF6)

El gas para aislación y extinción del arco será exclusivamente hexafluoruro de azufre (SF6).

Las propiedades físicas del gas responderán en un todo a lo indicado en la norma IEC 376 y sus complementos IEC 376 A e IEC 376 B.

1.4.- DOCUMENTACIÓN

El Oferente deberá presentar antecedentes verificables con nombre de Empresa Tel. y Fax. que acrediten el haber fabricado y provisto como representante oficial, en el transcurso de los 3 (tres) últimos años, y encontrarse en servicio equipamientos de tensión igual a los solicitados en Empresas de Generación, Transporte o Distribución de Energía Eléctrica de la República Argentina, su no presentación motivará el rechazo de la oferta por descalificación.

La oferta incluirá folletos del aparato ofrecido donde figuren las características especificadas. También incluirá una memoria descriptiva que aclare todos y cada uno de los puntos de la Planilla de Datos Garantizados, referente a materiales, marcas, características, etc., además de toda otra información no enunciada que permita el estudio comparativo de las ofertas.

Posteriormente el Contratista presentará la siguiente documentación técnica:

- Dimensiones generales; planta, vistas y detalles del interruptor con indicación de disposición de los mandos, plantilla con dimensiones para fijación de mandos y   bastidor, dimensiones y material de los bornes de conexión exterior, posición del o de los pernos de puesta a tierra, detalle de los elementos de fijación del o de los gabinetes de comando, placas de características, etc.

- Esquema Multifilar, funcional y de cableado de los circuitos de comando, control y auxiliares con memoria descriptiva del funcionamiento, e identificación de bornes y cables.

- Folletos con datos, características y descripción del funcionamiento, Manual de Montaje y Puesta en Servicio y Manual de Mantenimiento.

1.5.- ENSAYOS

La Oferta incluirá protocolos de ensayo de un modelo de interruptor idéntico al ofrecido, expedidos por laboratorios independientes y de reconocido prestigio a juicio de EL COMITENTE. No se aceptarán protocolos de ensayo  emitidos por el fabricante del interruptor y/o de las partes, excepto que esté expresamente homologado por EL COMITENTE. No se aceptarán protocolos de ensayos incompletos. Para que el protocolo sea válido, corresponderá al de una unidad fabricada en el mismo establecimiento al de los equipos ofrecidos. Se presentará un protocolo para cada tipo o modelo de interruptor. El protocolo de ensayo debe contener los datos necesarios para mostrar que el interruptor ofrecido cumple con los datos solicitados en pliego y oferta.

Los ensayos serán de dos clases:

# a) Ensayos de prototipo

En caso que con la oferta no se presentara protocolo de ensayo, o éste no reuniese las condiciones descriptas y EL COMITENTE. decidiese adquirir el material, el Contratista a su exclusivo cargo realizará los ensayos de prototipos sobre un interruptor idéntico al ofrecido.

Estos ensayos serán como mínimo:

- Ensayos de calentamiento, tanto para el interruptor propiamente dicho como para su equipamiento auxiliar.

- Ensayo de verificación del nivel de aislación a frecuencia industrial, tanto para el interruptor propiamente dicho en seco y bajo la lluvia; como para su equipamiento auxiliar.

- Ensayo dieléctrico con onda de impulso atmosférico.

- Ensayo de rigidez electrodinámica, capacidad de corte y  tiempos característicos.

- Ensayo de corriente de corta duración admisible.

- Ensayo de funcionamiento sobre 1000 (mil) operaciones de apertura a corriente nominal, con análisis de duración de contactos principales.

- Verificación del funcionamiento con máxima y mínima tensión  de auxiliares.

- Tiempo de apertura, cierre y discordancia máxima.

- Ensayo de resistencia mecánica sobre 500 (quinientos) ciclos de cierre y apertura.

# El protocolo debe contener la descripción completa de los ensayos.

# b) Ensayos de recepción

Estos ensayos se realizarán en fábrica sobre cada uno de los interruptores a entregar según plan a convenir con EL COMITENTE. Como mínimo se realizarán:

- Verificación de dimensiones.

- Ensayo de verificación del nivel de aislación a frecuencia industrial, tanto para el interruptor propiamente dicho en seco como para el equipamiento auxiliar.

- Medida de la resistencia del circuito principal del  interruptor.

- Ensayo de funcionamiento y mandos del interruptor, sobre cincuenta (50) maniobras de máxima, nominal y mínima tensión de auxiliares.

Para el caso que se trate de equipos importados; si EL COMITENTE. decidiese no presenciar los ensayos de recepción, el Contratista los hará igualmente, remitiendo los resultados en original y dos copias a EL COMITENTE., previo envío a obra. Sin este requisito no se realizará la certificación. Los valores de ensayo serán tales que verifiquen el cumplimiento de las Planillas de Datos Garantizados. Cuando se haya realizado el montaje y previo o durante la puesta en servicio, EL COMITENTE. podrá realizar por cuenta propia en presencia del Contratista, los ensayos que considere necesarios como comprobación de datos garantizados.

1.6.- REPUESTOS

El Oferente aparte de la planilla de repuestos y herramientas propuesta por EL COMITENTE., en oferta alternativa podrá indicar cantidad y precio de repuestos recomendados para un seguro servicio por cinco (5) años.

1.7.- EMBALAJE

El embalaje será un cajón totalmente cerrado de pino o madera similar de espesor no menor de 3/4 de pulgada. El cajón tendrá marco de base reforzada que servirá de soporte sobre el cuál estarán clavadas las tablas de base; por debajo de la base a manera de patín para el transporte se dispondrán tirantes, cuya longitud será inferior, con objeto de poder colocar las eslingas destinadas al manipuléo del bulto. Las paredes laterales irán reforzadas y clavadas en marco de base; la tapa del cajón garantizará la estabilidad del mismo.

Se indicará mediante leyenda: la posición normal del bulto, la palabra FRÁGIL, el lugar donde colocar las eslingas, el lugar por donde se debe abrir el embalaje y cualquier otro detalle a juicio del proveedor.

Se los protegerá adecuadamente contra prolongada permanencia a la intemperie mediante envoltura de nylon, plástico o similar y absorbentes de humedad. Para el envío a obra podrá estar fragmentado en más de una parte, debiendo cada bulto respetar las condiciones enunciadas y estar perfectamente individualizado su contenido por medio de listas de empaque que a tal efecto serán confeccionadas y entregadas a EL COMITENTE.

Con los equipos importados el embalaje será además apto para transporte marítimo en bodegas con muy baja o elevada temperatura y humedad

El Contratista informará con suficiente anticipación cuando se dispondrá del envío. EL COMITENTE. se reserva el derecho de revisarlo y aprobarlo si así lo estima conveniente, previo al despacho a obra.

2. - SECCIONADORES

2.1. - INTRODUCCIÓN

Las presentes especificaciones se aplican a los seccionadores, incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento y operación.

El diseño, la construcción y los ensayos de estos equipos completos, deberán cumplir con lo requerido en la presente especificación. Deberán contemplarse y respetarse los condicionamientos climáticos dados en el punto 3.2.1.6 CONDICIONES AMBIENTALES del Capítulo I.

2.2.- NORMAS DE APLICACIÓN

- IEC 129: Alternating current disconnectors (isolators) and earthing switches.

- IEC-168: Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1.000 V.

- IEC-273: Dimensions of indoor and outdoor post insulators and post insulators unit for systems with nominal  voltages greater than 1.000 V.

- IEC-694: Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards.

- IRAM: 2008, 2109, 2192, 2125, 2240, 2183, 2053, 2444. Normas varias referentes a los motores, contactores, conductores, accesorios, etc.

- IEC-158-1: Contactors.

- IEC-255-4: Insulation test for electrical relays.

- ANSI-37.90: Switch withstand capability.

2.3.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

Serán suministrados los siguientes equipos, todos para intemperie:

- Dos (2) seccionadores de 132 kV, In=800 A, tripolares, exteriores (T-E), dos (2) columnas, tipo fila india (FI) sin cuchilla de puesta a tierra, montaje normal (N) a 2,50 m de altura.

- Dos (2) seccionadores de 66 kV, In=800 A, tripolares, exteriores (T-E), dos (2) columnas, tipo polos paralelos (PP) sin cuchilla de puesta a tierra, montaje normal (N) a 2,50 m de altura.

Asimismo forman parte de esta provisión:

- La documentación técnica para diseño, ensayos y montaje correspondientes.

- La prestación de equipos y aparatos para ensayos en fábrica y ensayos propiamente dichos.

- Herramientas y piezas de repuesto.

- Almacenaje de los equipos en fábrica hasta la fecha prevista para el transporte.

- Transporte a obra.

Los límites de este suministro serán:

- Instalaciones de potencia: el Fabricante proveerá equipos hasta bornes de conexión de alta tensión incluidos.

- Instalaciones auxiliares y de control: el Fabricante proveerá las cajas de conjunción y las cajas tripolares,  cableadas internamente hasta borneras.

- Instalación: el Fabricante proveerá todos los accesorios para la instalación de los seccionadores, excluyendo bulonería de fijación de soportes de los equipos.

Se consideran excluidos del suministro del Fabricante:

- Estructura soporte de los equipos a ser instalados entre el bastidor o brida base y las fundaciones correspondientes.

- Obras civiles.

- Cables de potencia y control, desde las borneras terminales de las cajas de comando tripolar hacia el edificio de control.

- Morsetería de conexión de alta tensión y los cables  correspondientes.

2.4.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

2.4.1.- Capacidad de conexión y desconexión

Los seccionadores deberán ser adecuados para conducir en forma permanente la corriente nominal para la  que han sido diseñados y podrán ser operados bajo tensión.

Los mandos de las cuchillas principales, deben garantizar las aperturas y cierres  disminuyendo al máximo posible el tiempo de reencendidos de arcos entre contactos.

El tiempo máximo admisible que media entre el establecimiento de la corriente capacitiva entre contactos y el cierre de estos no excederá de 3 segundos. Este tiempo de 3 seg. será el máximo admisible entre la iniciación de la apertura de contactos y la extinción del arco capacitivo existente entre ellos.

2.4.2.- Brazos y contactos

# Serán tubulares o realizados con planchuela de cobre.

Todas las cuchillas deberán estar diseñadas para soportar sin vibraciones o deformaciones permanentes todos los esfuerzos torsionales y/o de flexión debidos a la operación de los seccionadores bajo las condiciones de viento y/o cortocircuitos en el emplazamiento. Estarán balanceadas para evitar esfuerzos y golpes sobre los aisladores de soporte cuando los seccionadores sean operados y para evitar el cierre accidental desde cualquier posición.

Todos los contactos principales serán plateados, ajustables, de alta presión y autoalineables. El recubrimiento de plata deberá resistir las 1.000 maniobras prescritas en el punto 6.102.3 de la norma IEC-129.

Estarán diseñados de modo que la presión de contacto se logre después de finalizar el movimiento de cierre y desaparezca antes de comenzar el movimiento de apertura.

Las condiciones de operación pueden requerir que los seccionadores estén en servicio sin ser maniobrados y sin mantenimiento durante períodos largos. En consecuencia se exige que los contactos sean adecuados para llevar su carga nominal y corrientes de cortocircuito sin recalentamiento o soldadura durante dicho período, en las condiciones climáticas existentes en dicho lugar.

Los puntos salientes y ángulos agudos en cuchillas, contactos, terminales y superficies similares, deberán estar adecuadamente diseñados para cumplir con los requerimientos de efecto corona y radio interferencia.

Los movimientos de cierre y apertura serán realizados en forma progresiva y continua, sin vibraciones en toda la extensión del recorrido, cualquiera sea la velocidad a la que se realice la operación. Los terminales de las conexiones de entrada y de salida deberán permanecer inmóviles durante la operación de cierre y apertura del seccionador.

2.4.3.- Accionamientos y armario de control

Todos los seccionadores tendrán comando eléctrico tripolar  simultáneo a distancia (DE), comando eléctrico local (LE) y manual (LM). El comando eléctrico local será tripolar en todos los aparatos.

En todos los casos en que una señal de comando eléctrico sea emitida, la maniobra de cierre o apertura según corresponda, se deberá completar sin necesidad de que la señal sea mantenida por el operador.

El comando eléctrico local se efectuará desde el gabinete o cajas de comando situados en las inmediaciones del seccionador, en los cuales se preverá también el mecanismo para la operación manual del aparato.

El accionamiento será mecánico accionado por motor eléctrico para corriente continua, que no deberá requerir servicio de lubricación.

Los seccionadores tendrán una única caja de mando eléctrico para accionamiento tripolar de las cuchillas.

El varillaje de transmisión se efectuará con caños de dimensiones apropiadas a efectos de evitar posibilidades de pandeo o deformaciones de otro tipo. Los caños deberán ser de acero galvanizado en caliente según normas IRAM o ASTM. Las alturas de las estructuras soportes podrán variar ligeramente en altura, por lo que deberá convenirse oportunamente la forma en que será proyectado el varillaje, sus bridas y el espinado correspondiente, a fin de que las modificaciones a efectuar en obra sean mínimas y fundamentalmente no se vean afectados los galvanizados de los varillajes o sus partes de empalme o fijación.

Las cajas de mando contendrán genéricamente lo siguiente:

- Motor de accionamiento.

- Reductor de velocidad.

- Interruptores de fin de carrera.

- Contactores de apertura y cierre.

- Block de contactos auxiliares (20 reversibles para cuchillas principales y 12 idem para las cuchillas de puesta a  tierra).

- Borneras.

- Electroimanes de desenclavamiento.

- Indicador de posición del seccionador.

- Conmutador "local-remoto" para selección del lugar donde se efectuará el mando eléctrico. Contará con contactos auxiliares para señalización de posición cableados a borneras.

- Botonera para accionamiento eléctrico local (cierre- apertura).

- Relés de alarma por falta de tensión.

- Calefactores accionados por termostatos.

- Iluminación interior.

En las cajas deberán preverse los contactos para iniciación de las siguientes alarmas:

- Posición de la llave "local-remoto".

- Protecciones del motor de accionamiento.

- Bloqueo por operación en manual.

- Recorrido incompleto.

En todas las cajas las acometidas de los cables serán por debajo debiendo disponerse en la base de cada caja de una ranura, cubierta con una placa desmontable para la salida de los conductores y de sus caños de protección. Sobre dicha placa se fijarán los prensacables correspondientes, por lo que la misma deberá ser de dimensiones suficiente para alojar a los mismos. Si se presentase incompatibilidad entre el número y dimensiones de los prensacables y el diseño de las cajas, el Contratista deberá prever una expansión atornillable a la base para contener los prensacables necesarios. Este suministro eventual se considerará incluido en el precio del equipo.

Las borneras a utilizar en gabinetes de comando o auxiliares serán del tipo componible, pudiendo extraerse un borne cualquiera sin que sea necesario remover los laterales ni desarmar la tira completa. Los tornillos apretarán sobre una plaqueta de contacto y no directamente sobre el cable.

Los gabinetes de comando serán tipo intemperie. Podrán construirse con chapa de hierro galvanizado de espesor no menor de 2,5 mm o de fundición de aleación de aluminio. Se aceptarán pintadas en cuyo caso se decapará la chapa por fosfatización, procediéndose a pintarlas con dos manos de antióxido al cromato de zinc y tres manos de esmalte sintético, tanto en la superficie exterior como interior.

Las puertas serán abisagradas con cierre laberíntico, juntas planas de neoprene y cerradura tipo Yale que será común para el conjunto de seccionadores ofrecida. Se entregará una llave por cada seccionador.

El cableado será realizado con conductores semiflexibles aislados en P.V.C. para 1.000 V antiflama. En la tira de bornes no se conectará más de un cable por borne. El gabinete tendrá exteriormente un bulón para la puesta a tierra de seguridad.

El motor de comando estará protegido por un guardamotor  de calibre adecuado, y previsto con un contacto auxiliar NA/NC para alarma. Será blindado y responderá a las normas IEC 129.

2.4.4.- Aisladores y terminales

Deberán poder soportar, los esfuerzos provocados por viento y/o cortocircuito sobre el equipo y sus conexiones.

Los aisladores podrán ser de piezas torneadas, componibles o del tipo multicono, en ambos casos serán de diseño antiniebla.

El material de los terminales será aleación de aluminio. Deberán soportar las cargas por esfuerzos sobre los cables y contar con bordes redondeados para disminuir la posibilidad de efecto corona.

2.4.5.- Bloqueo y enclavamiento

Para todos los seccionadores existirá un bloqueo eléctrico que será necesario liberar para efectuar la operación manual de apertura o cierre. La liberación se efectuará mediante pulsadores con lámparas de confirmación, los que serán provistos a este efecto en los correspondientes gabinetes o cajas de comando. El desbloqueo estará condicionado por la llave "local-remoto".

Existirá un enclavamiento mecánico automático que impida cualquier movimiento intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas correspondientes a apertura y cierre.

Existirá un bloqueo que, ante una falta de tensión en el circuito de accionamiento y consecuente detención del seccionador en posición intermedia, impida la prosecución de dicha maniobra al reponer la tensión, requiriéndose para completar la misma, el accionamiento manual.

En todos los casos en que se realice una operación manual de un seccionador deberá quedar bloqueada automáticamente la posibilidad de un comando eléctrico a distancia o local.

No será posible operar manualmente un seccionador durante el intervalo que los mismos están siendo operados eléctricamente, ya sea a distancia o localmente.

Todos los circuitos y dispositivos de enclavamiento se diseñarán de modo que la falta de tensión no los libere, es decir que la maniobra bloqueada solo pueda ejecutarse por energización de aquellos.

Los pulsadores de apertura, cierre y desenclavamiento poseerán 1 (un) contacto NA adicional cableado a bornera.

El conmutador "local-remoto" se proveerá con 5 (cinco) contactos cerrados en "local" y 5 (cinco) contactos cerrados en "remoto".

Para todos los circuitos de bloqueos y enclavamientos, como así también para los accionamientos y los mandos eléctricos a distancia y local, se utilizará corriente continua.

2.4.6.- Placas características

Cada aparato contará con una placa de características, cuyo diseño estará a aprobación de EL COMITENTE., conteniendo todos los datos requeridos por la norma IEC 129.

2.5.- ACCESORIOS Y REPUESTOS

Los seccionadores serán suministrados con los siguientes accesorios:

- Placas de cobre soldadas a los bastidores para puesta a tierra de los mismos, de diseño sujeto a aprobación de EL COMITENTE.

- Palancas o manivelas para accionamiento de cada uno de los  mandos.

El Oferente aparte de la planilla Nº3 de Repuestos y Herramientas propuesta por EL COMITENTE, en oferta alternativa podrá indicar cantidad y precio de repuestos recomendados para un servicio seguro de 5 (cinco) años para cada tipo de seccionador.

- DOCUMENTACIÓN

La oferta incluirá folletos donde figuren las características especificadas. También incluirá una memoria descriptiva que aclare todos y cada uno de los puntos de la Planilla de Datos Garantizados, referente a materiales, marcas, características, etc., además de toda otra información no enunciada que permita el estudio comparativo de las ofertas.

También se incluirá uno o más planos del seccionador y sus mandos, en planta y vista, donde figuren las dimensiones y características principales del conjunto, detalles constructivos de las cajas de mando, varillajes, base de bastidores, etc., y además un plano eléctrico funcional completo del sistema de accionamiento con memoria descriptiva.

Serán presentados conforme a obra los planos de dimensiones generales, esquema Multifilar, funcional y de cableado, plano de despiece de cada tipo de seccionador con  identificación del número de repuesto para cada pieza, manual de montaje y puesta en servicio y manual de mantenimiento.

2.7.- GARANTÍA DE CALIDAD

2.7.1.- Ensayos en fabrica

# Serán realizados con ajuste a la norma IEC 129.

2.7.1.1.-  Ensayos de tipo

Serán realizados los siguientes ensayos sobre aquellos equipos que carezcan de protocolos aprobados de acuerdo con la cláusula número 6 de IEC-129.

- Ensayos dieléctricos de impulso atmosférico.

- Corriente de corta duración y corriente de pico admisible.

- Medición de la resistencia del circuito principal.

- Calentamiento en circuito principal.

- Calentamiento en equipos auxiliares.

- Control de funcionamiento completo de las cajas de comando.

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre circuitos auxiliares y de control. Incluyen rigidez dieléctrica, resistencia de aislación y tensiones de impulso, este último  según IEC-255-4.

- Ensayos de comportamiento mecánico, incluido aisladores principales y de mando.

2.7.1.2.- Ensayos de rutina

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre el circuito principal.

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre los circuitos auxiliares y de control. Incluyen rigidez dieléctrica, resistencia de aislación y tensiones de impulso. Este último ensayo según IEC 255-4 o bien  ANSI-37.90.

- Medición de la resistencia del circuito principal.

- Ensayos de comportamiento mecánico.

- Verificación del galvanizado y pintura.

- Verificación del plateado de los contactos.

- Control dimensional.

- Control de funcionamiento completo de las cajas de comando.

2.8.- EMBALAJE.

Será de aplicación lo especificado en el punto 1.7 del apartado 1 (interruptores) de la presente especificación.

3.- TRANSFORMADORES DE MEDIDA

3.1.- INTRODUCCIÓN

3.1.1.- Generalidades

Las presentes especificaciones se aplican a los transformadores de medida, tanto para transformadores de corriente y de tensión individuales como para el caso de que sean combinados y sus repuestos incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

El diseño, la construcción y los ensayos de estos equipos completos, deberán cumplir con lo requerido en la presente especificación. Deberán contemplarse y respetarse los condicionamientos climáticos dados en el punto 3.2.1.6 CONDICIONES AMBIENTALES del Capítulo I.

3.1.2.- Normas de aplicación

- IEC-137: Bushings for alternating voltages above 1000 V.

- IEC-168: Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V.

- IEC-185: Current transformers.

- IEC-186: Voltage transformers.

- IEC-233: Test on hollow insulators for use in electrical equipment.

- IEC 270: Partial discharge measurements.

3.2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

La provisión comprende:

- Cuatro (4) transformadores de corriente monofásicos de 132 kV, exterior, relación 200-400/1-1-1 A, tres núcleos, aceite  hermético. (Uno para repuesto)

- Cinco (5) transformadores de tensión monofásicos de 66 kV, exterior, relación (66/(3)/ (0,110/(3)- (0,110/(3)kV , dos núcleos, aceite  hermético. (Uno para repuesto)

- Cuatro (4) transformadores de corriente monofásicos de 66 kV, exterior, relación 300-600/5-5-5-5- A, cuatro núcleos, aceite  hermético. (Uno para repuesto)

La extensión del suministro es de orden orientativo y el Contratista, a su buen criterio, deberá ampliarla si lo juzga necesario para el buen funcionamiento del equipamiento, pues será de su entera responsabilidad.

Se consideran excluidos del suministro por parte del Fabricante:

- Soporte del equipo

- Morsetería de conexión de alta tensión y de puesta a tierra.

- Obras civiles.

- Caja de conjunción.

- Cables de potencia y control, desde la caja de conjunción hacia la playa y de la caja de conjunción a la de bornes del secundario.

3.3.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

3.3.1.- Tipo

Los transformadores serán monofásicos, aptos para montaje a la intemperie en posición vertical.

Los transformadores de corriente deberán poder conducir la corriente nominal y la de rango extendido, durante un minuto estando el circuito secundario abierto.

Los transformadores de tensión serán del tipo inductivo. Estarán diseñados para soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos debido a un cortocircuito en los terminales secundarios durante un período de un segundo con plena tensión mantenida en el primario. Los transformadores de tensión no presentarán daños visibles y seguirán cumpliendo con los requerimientos de estas especificaciones.

Los transformadores de tensión deberán poder admitir un porcentaje de sobrecarga en forma permanente. El Oferente indicará el porcentaje que no produzca calentamiento inadmisible.

Todas las partes metálicas expuesta serán galvanizadas en caliente según norma ASTM y pasivadas.

3.3.2.- Aislación

Los transformadores serán del tipo en baño de aceite, herméticamente sellados, con aislador de porcelana lleno de aceite.

El aislador de porcelana será fabricado y ensayado de acuerdo a la norma IEC-137.

Para impedir el contacto directo entre el dieléctrico del transformador y la atmósfera, la compensación de la expansión de aceite se efectuará por medio de pulmones o colchones de gas inerte, o bien usando diafragmas expansibles que no se deterioren por efectos del aceite.

Los transformadores serán llenados en fábrica y sellados herméticamente.

El aceite deberá cumplir con los ensayos indicados en la norma respectiva.

3.3.3.- Cuba

Será de acero soldado, hermética, con resistencia mecánica para soportar cualquier esfuerzo resultante de la operación. Se proveerán cáncamos y orificios para izaje del transformador completo.

Todas las uniones abulonadas y tapas tendrán empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite caliente.

3.3.4.- Núcleo

Deberá ser de tipo toroidal y estará formado por láminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas.

Las láminas en cuestión no tendrán uniones y deberán ser aisladas con recubrimientos especiales resistentes al aceite caliente e inalterable en el tiempo. Deberán ser fuertemente prensadas y bloqueadas para asegurar una adecuada resistencia mecánica, evitar deslizamientos entre las mismas y excluir vibraciones en cualquier condición de servicio.

3.3.5.- Arrollamientos

Los arrollamientos serán de cobre, cuidadosamente aislados con papel manila o papel impregnado en aceite.

Los terminales deberán ser unidos fuertemente a los arrollamientos para evitar que se aflojen durante el servicio a causa de vibraciones o de cortocircuitos en las instalaciones.

3.3.6.- Caja para conexiones secundarias

Las conexiones externas a los arrollamientos secundarios deberán poder hacerse sobre bornes de los mismos ubicados en una caja de conexiones. Esta será de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor como mínimo o fundición de aleación de aluminio.

El acceso de los cables será por la parte inferior, donde habrá una placa desmontable que se agujereará en obra para permitir el ingreso de los cables usando prensacables.

3.3.7.- Marcación de bornes

Deberá efectuarse de acuerdo con lo indicado en la norma IEC-185 para transformadores de corriente  y la IEC-186 para los de tensión.

3.4.- ACCESORIOS NORMALES

3.4.1.- Placa de características

Deberá contener aparte de los datos exigidos por la norma IEC -185 y 186, para transformadores de corriente y de tensión respectivamente, información sobre la utilización e individualización de cada arrollamiento.

3.4.2.- Indicador de nivel de aceite

El indicador de nivel de aceite será perfectamente visible para una persona ubicada a nivel del suelo con el transformador de corriente y de tensión montado a la altura de seguridad normal según corresponde.

La escala correspondiente no sufrirá alteración ni degradación alguna ante el accionar de agentes atmosféricos.

3.4.3.- Accesorios varios

a) Para transformador de corriente:

- Boca de llenado de aceite para eventual reposición.

- Grifo de descarga y extracción de aceite ubicado en lugar adecuado, para permitir esas operaciones con el aparato emplazado en su lugar definitivo.

- Orejas para el izaje del aparato, soldadas o remachadas al  tanque.

- Terminal de puesta a tierra de partes metálicas no sometidas a tensión eléctrica.

- Si corresponde dispositivo de protección contra sobretensiones en el arrollamiento primario, de tipo a resistencia no lineal. Dicho dispositivo deberá cortocircuitar el arrollamiento primario en el caso que en el mismo se generen sobretensiones peligrosas.

- Puentes exteriores para el cambio de las relaciones de  transformación.

b) Para transformador de tensión:

- Fusibles de alta capacidad de ruptura para los arrollamientos secundarios.

- Boca de llenado de aceite para eventual reposición.

- Grifo de descarga y extracción de aceite ubicado en lugar adecuado, para permitir esas operaciones con el aparato emplazado en su lugar definitivo.

- Orejas para izaje del aparato, soldadas o remachadas al  tanque.

- Terminal de puesta a tierra de partes metálicas no sometidas a tensión eléctrica.

3.5.- ACEITE AISLANTE

Será de aceite mineral especial para transformadores, obtenido por destilación de petróleo. Estará libre de humedad, ácidos, álcalis y compuestos sulfurosos perjudiciales, no debiendo formar depósitos a las temperaturas normales de funcionamiento, y tampoco contendrá inhibidores de oxidación.

Cumplirá con todos los ensayos requeridos en estas especificaciones. Con la Oferta se presentarán los protocolos de ensayo según las normas correspondientes, del aceite a proveer.

3.6.- GARANTÍA DE CALIDAD

En la Oferta se explicarán las características del sistema de calidad, detallando los controles que se realizarán durante el proyecto y construcción de los transformadores, los correspondientes a los insumos de material, los exigidos a los proveedores de componentes y accesorios y los necesarios durante el montaje.

La Oferta incluirá una descripción del equipamiento con que se realizarán los ensayos.

El Contratista presentará un Manual de Calidad, para aprobación, en el que se detallará la implementación de lo indicado en la Oferta.

3.6.1.- Ensayos de verificación de la materia prima

Se prevén los siguientes ensayos mínimos en los materiales que siguen:

- Cobre (IRAM 2193).

- Chapa acero silicio (ASTM A343 y 344).

- Papel y carbón (ASTM D 202 part. 29 y 799 part. 29).

- Aceite aislante (IRAM 2026).

3.6.2.- Ensayos de tipo

En caso que con la oferta no se presentaran protocolos de ensayo o éste no reuniese las condiciones descriptas y EL COMITENTE decidiese adquirir el material, el Contratista a su exclusivo cargo realizará los ensayos de tipo sobre un transformador idéntico al ofrecido.

3.6.2.1.- Transformadores de corriente

Cada Oferta tendrá un listado de los protocolos de ensayo disponibles para su requerimiento y consulta por parte de EL COMITENTE. Dicha lista tendrá como mínimo según IEC-185 y 270:

Ensayos generales:

- Corriente de corta duración (cláusula 19).

- Calentamiento (cláusula 20).

- Tensión de impulso (cláusula 21).

- Medición de descargas parciales (IEC-270).

- Características del aislador de porcelana (IEC-233).

- Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en primario y secundario.

- Ensayos de sobretensión entre espiras.

Para secundarios de medición:

- Ensayos de precisión (error de corriente y de fase según  cláusula 29).

- Corriente de seguridad de instrumento (cláusula 31).

Para secundarios de protección:

- Ensayo de precisión (error de corriente y fase según  cláusula 38).

- Verificación de error compuesto (cláusula 39).

3.6.2.2.- Transformadores de tensión

Cada Oferta tendrá un listado de los protocolos de ensayo disponibles para su requerimiento y consulta por parte de EL COMITENTE.; dicho listado tendrá como mínimo según IEC-186:

Ensayos generales:

- Calentamiento (cláusula 14).

- Ensayos dieléctricos de impulso (cláusula 15).

- Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en el primario y en el secundario (cláusula 12 y 13).

- Características del aislador de porcelana (IEC-233).

Para secundarios de medición:

- Determinación de errores de tensión y de fase (cláusula 23).

Para secundarios de protección:

- Determinación de errores de tensión y de fase (cláusula 23).

3.6.3.- Ensayos de rutina

Estos ensayos serán realizados sobre las unidades en presencia del inspector de EL COMITENTE.

3.6.3.1.- Transformadores de corriente

Todas las unidades en recepción se someterán a los siguientes ensayos de rutina en fábrica (como mínimo), definidos por la norma IEC-185 y 270 como sigue:

Ensayos generales:

- Verificación de marcación de bornes (cláusula 14).

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el primario y circuitos secundarios (cláusula 15 y 16).

- Medición de descargas parciales (IEC-270).

- Ensayos de sobretensión entre espiras (cláusula 17).

- Medición de la resistencia de los arrollamientos  secundarios.

- Verificación de la clase de precisión (cláusula 30).

- Verificación de error compuesto (cláusula 40).

Ensayos adicionales:

- Verificación de dimensiones, incluyendo bornes de alta  tensión.

- Ensayo de flexión-torsión sobre bornes de alta tensión al 30 % de la carga de rotura garantizada.

- Ensayo de partes galvanizadas (ASTM-A123).

3.6.3.2.- Transformadores de tensión

Todas las unidades en recepción se someterán a los siguientes ensayos de rutina en fábrica (como mínimo), definidos en la norma IEC-186, como sigue:

Ensayos generales:

- Verificación de bornes (cláusula 11).

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el primario y circuitos secundarios (cláusula 12 y 13).

- Medición de descargas parciales (IEC-270).

Para secundarios de medición:

- Determinación de errores de tensión y fase (cláusula 23).

Para secundarios de protección:

- Verificación de errores de tensión y fase (cláusula 23).

Ensayos adicionales:

- Verificación de dimensiones, incluyendo bornes de alta tensión.

- Ensayo de flexión-torsión sobre bornes de alta tensión al 30% de la carga de rotura garantizada.

- Ensayo de partes galvanizadas. (ASTM-123).

3.6.4.- Documentación

La oferta incluirá folletos del aparato ofrecido donde figuren las características especificadas. También incluirá una memoria descriptiva que aclare todos y cada uno de los puntos de la Planilla de Datos Garantizados, referente a materiales, marcas, características, etc., además de toda otra información no enunciada que permita el estudio comparativo de las ofertas.

Posteriormente el Contratista presentará la siguiente documentación técnica:

- Dimensiones generales; planta, vistas y detalles del transformador, plantilla con dimensiones para fijación, dimensiones y material de los bornes de conexión, posición del o de los pernos de puesta a tierra, detalle de grifos, nivel de aceite, caja de conexión, puentes, placas de características, etc.

- Folletos con datos, características y Manual de Montaje y Puesta en Servicio y Manual de  Mantenimiento.

3.7.- EMBALAJE.

El Contratista deberá acondicionar los transformadores para su transporte y deberá presentar con suficiente antelación al primer envío de sus equipos, el diseño de cada bulto típico con indicación de sus dimensiones, características constructivas, materiales, etc. para conocimiento y aprobación de EL COMITENTE.

Con equipos importados el embalaje será además apto para transporte marítimo en bodega.

4.- DESCARGADORES Y CONTADORES DE DESCARGA

4.1.-INTRODUCCIÓN

4.1.1.- Generalidades

El diseño, la construcción y los ensayos de estos equipos completos, deberán cumplir con lo requerido en la presente especificación. Deberán contemplarse los condicionamientos climáticos dados en el punto 3.2.1.6 CONDICIONES AMBIENTALES del Capítulo I.

Las presentes especificaciones  se aplican a los siguientes aparatos a suministrar:

- Cuatro (4) descargadores de 132 kV, tipo óxido de zinc, para Autotransformador en 132 kV (uno para repuesto).

- Cuatro (4) descargadores de 66 kV, tipo óxido de zinc, para Autotransformador en 66kV (uno para repuesto).

- Cuatro (4) descargadores de 13,2 kV, tipo óxido de zinc, para Autotransformador (uno para repuesto).

- Dos (2) contadores de descarga para descargador de 132 kV (uno para repuesto).

- Dos (2) contadores de descarga para descargador de 66 kV (uno para repuesto).

4.1.2.- Normas de aplicación

- IEC-99: Lightning arresters.

- IEC-TC-37_WG_4: Metal oxide surge arresters without gaps for A.C. systems (enero 1987).

4.2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

Las cantidades de equipos a proveer son las indicadas en el apartado 4-1-1-Generalidades. Serán parte del suministro, además:

- Con carácter transitorio, todos los materiales, equipos y aparatos necesarios para los ensayos e inspecciones en  fábrica.

- Protección superficial en fábrica.

- Embalaje de protección para el transporte.

- Almacenaje de los equipos en fábrica hasta la fecha prevista  para el transporte.

- Transporte a obra.

Los límites del suministro son:

- Instalaciones de potencia. El Fabricante proveerá sus equipos hasta bornes de conexión de alta tensión.

- Instalación: el Fabricante proveerá todos los accesorios para la instalación de los accesorios y contadores de descarga.

Los materiales, equipos y suministros excluidos del suministro por parte del Fabricante son:

- Obras civiles.

- Soportes del equipo a la fundación.

- Morsetería de conexión de alta tensión.

- Conectores de cables desnudos.

- Mano de obra y montaje en obra.

- Supervisión de montaje y ensayo en obra.

4.3.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

4.3.1.- Tipo requerido

Serán de óxido de cinc adecuados para la protección  de equipos contra sobretensiones atmosféricas y de maniobra. La corriente permanente deberá retornar a un valor constante no creciente, luego de la disipación del transitorio producido por una descarga.

4.3.2.- Diseño

Su diseño deberá ser normal del Fabricante. Estas especificaciones solo cubren en general las características principales de los descargadores.

La tensión residual para las corrientes de impulso deberá ser lo más bajas posibles.

No deberá presentar descargas por efecto corona. La fijación de los anillos deberá ser tal que eviten las vibraciones y no dificulten la instalación de los elementos conductores.

En operación normal no deberá requerir ningún tipo de mantenimiento. Sus características constructivas serán tales que aseguren para los mismos un servicio permanente y continuo, libre de la influencia de humedad y de toda otra condición atmosférica.

4.3.3.- Componentes

La porcelana deberá fabricarse por proceso húmedo, no poseerá laminaciones, cavidades u otros defectos que afecten la rigidez mecánica o dieléctrica. No será porosa y estará bien vitrificada.

Se aceptará la alternativa de aislador polimérico.

# Todas las partes metálicas deberán ser no ferrosas o galvanizadas en caliente.

Se proveerán cierres herméticos en los puntos de contacto entre la porcelana y las partes metálicas.

El material de la unidad resistiva será óxido de cinc.

Se proveerá de un dispositivo de alivio de presión que deberá minimizar cualquier efecto explosivo que pudiese aparecer en caso de generar una elevada presión interna.

Cada descargador podrá estar constituido por una o más unidades debiendo ser cada una de ellas un descargador en si misma. Dentro de lo posible las unidades serán de la misma tensión nominal e intercambiable con las equivalentes.

4.3.4.- Fijación y bornes

Cada descargador deberá ser completamente autosustentado mecánicamente y estará provisto de una base metálica adecuada para su montaje sobre una estructura; la que deberá contar con aislación intermedia, para el funcionamiento de los contadores de descarga.

En la parte superior, cada descargador contará con un conjunto para conectar el borne de línea dotado de anillo anticorona y resistencia a la corrosión, fijado con bulones. El mismo será provisto con una placa terminal y será apto para posibilitar el izaje del descargador completo durante las tareas de montaje. En la base tendrá un terminal de bronce para puesta a tierra con conectores para cable de cobre de 50 mm2.

4.3.5.- Accesorios normales

4.3.5.1.- Contador de descargas

Será suministrado un contador de descargas que poseerá un medidor de corriente graduado. El alojamiento del medidor tendrá protección contra intemperie (IP 54 según norma IEC 155) y estará diseñado de modo que las lecturas puedan ser hechas fácilmente desde el nivel del suelo.

4.3.5.2.- Placa de características

Cada descargador completo tendrá una placa de características en su base que poseerá como mínimo los siguientes datos:

- Nombre del aparato.

- Nombre del fabricante.

- Modelo.

- Tensión nominal del descargador.

4.4.- GARANTIA DE CALIDAD

4.4.1.- Ensayos en fábrica

Serán de dos clases:

- Ensayos de tipo.

- Ensayos de rutina.

El Contratista deberá realizar a su exclusivo cargo los ensayos de tipo para aquellos equipos que no dispusieran de protocolo aprobado por EL COMITENTE.

4.4.1.1.- Ensayos de tipo

A continuación se describen los ensayos que serán aplicables según las características del equipamiento ofrecido y de los cuales se deberán acompañar protocolos según lo solicitado anteriormente:

- Tensiones resistidas por el aislador que aloja el descargador.

- Capacidad de soportar las sobretensiones de frecuencia  industrial.

Se debe determinar la curva de tensión aplicada 50 Hz en función del tiempo de aplicación. Se deberán registrar las corrientes de fuga asociadas a las  tensiones.

- Tensión residual para impulso de corriente atmosférico.

- Tensión residual con impulsos de corriente de frente abrupto.

- Tensión residual con impulsos de corriente de maniobra.

- Comportamientos con impulsos de corriente.

- Funcionamiento, inclusive estabilidad térmica.

- Dispositivo de alivio de presión.

- Ensayo de vida útil.

El fabricante suministrará un gráfico de vida útil de los descargadores para (t) en función de I/T, siendo:

t= tiempo y  T= temperatura

Dicho gráfico deberá obtenerse para la tensión nominal de operación y para 50%, 60%, 70%, 80% y 100% de la de tensión nominal del descargador.

La vida útil deberá ser de por lo menos 100 años a la tensión normal de operación y para  una temperatura ambiente de 45  C.

- Descarga de línea.

Los descargadores deberán ser aptos para soportar como mínimo 18 descargas de línea.

- Ensayo de carga mecánicas en los terminales (flexión- torsión).

- Ensayos de funcionamiento de los equipos asociados (contador de descarga, amperímetro)

4.4.1.2.- Ensayos de rutina

Todos los indicados en la cláusula 65.1 de la norma IEC TC-37-WG-4 de 1987.

4.5.- EMBALAJE

Todo en lo indicado en el punto 17 del ítem 1 (interruptores) de las presentes especificaciones.

5.- AUTOTRANSFORMADORES TRIF. DE POTENCIA  DE 132/69/13,8 kV

5.1.- INTRODUCCIÓN

5.1.1.- Generalidades

La presente especificación se aplica a un (1) Autotransformador trifásico de potencia 30/30/30 MVA, con tensión primaria de 132 kV -15 +5 % con RBC, secundaria de 69 kV y terciaria de 13,8 kV. Yyn0, d11, con regulación de tensión automática bajo carga en el arrollamiento de 132kV, con escalones del 1% ídem a los existentes, con los que tendrá que funcionar en paralelo.

Los valores que figuran en la Planilla de Datos Garantizados serán considerados parte integrante de estas condiciones técnicas de adquisición. En esas planillas figuran dos columnas: una con datos requeridos según pliego, donde se consignan los valores necesarios para concretar la adquisición y otra que contiene los datos garantizados según oferta, en ella se indicarán los valores que el Contratista garantizará para el aparato ofrecido y que completará en su totalidad sin omisiones aunque no figure ningún valor en la columna según pliego.

Deberán contemplarse y respetarse los condicionamientos climáticos dados en el punto 3.2.1.6 CONDICIONES AMBIENTALES del Capítulo I.

5.1.2.- Normas de aplicación

Los transformadores se diseñarán y fabricarán según las siguientes normas y recomendaciones, en su última edición a la fecha de la presente licitación.

- Las presentes especificaciones técnicas particulares.

- La especificación técnica ET 79 de EL COMITENTE

- Las siguientes normas IRAM referentes a transformadores para transmisión y distribución de energía eléctrica:

2018 Método de Ensayo de Calentamiento.

2026 Aceite aislante

F-2099 Condiciones generales

F-2104 Relación de transformación y de fase

2105 Niveles de aislación y ensayos dieléctricos

2106 Ensayos en vacío y de cortocircuito

2112 Comportamiento ante cortocircuitos externos

2180 Materiales eléctricos aislantes- Clases de aislación.

2193 Planchuelas desnudas de cobre recocido de sección rectangular y cuadrada para bobinados

# 2211 Partes I, II y III Coordinación de aislación

2250 Transformadores de distribución. Tipificación de características y accesorios

2340 Medición de la tangente delta del aceite aislante

2341 Método de Determinación de la rigidez dieléctrica del aceite aislante.

2437 Niveles de ruido.

2446 Distancia de aislación externa en aire.

Con respecto a las normas IEC serán de aplicación las siguientes, para transformadores de potencia:

76-1 General

76-2 Calentamiento

76-3 Niveles de aislación y ensayos dieléctricos

76-3-1 Distancia de aislación en aire

76-4 Tomas y conexiones

76-5 Capacidad de soportar cortocircuitos

214  Conmutadores bajo carga

354  Guía de carga para transformador en aceite aislante

542  Guía de aplicación de conmutadores bajo carga

551  Medición de niveles de ruido

606  Guía de aplicación para transformadores de potencia

722  Guía para los ensayos con impulsos atmosféricos y de maniobra

Si el equipo ofrecido está diseñado o fabricado según otras Normas, la oferta deberá indicar claramente las diferencias entre esas Normas y las establecidas en este Pliego y adjuntar copia de las mismas en castellano e inglés.

5.2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

5.2.1.- Equipos, materiales y servicios incluidos en el suministro

El Contratista se encargará de proveer los transformadores completos, con todo el material necesario para su correcto funcionamiento.

La extensión de la provisión descripta a continuación no es de carácter limitativo y el Contratista, a su criterio, deberá ampliarla en caso de que lo juzgue necesario, para el correcto funcionamiento de los equipos, pues ello será de su entera responsabilidad.

Suministrará:

- Un (1) Autotransformador trifásico de potencia 30/30/30 MVA, con tensión primaria de 132 kV -15 +5 % con RBC completo, secundaria de 69 kV y terciaria de 13,8 kV. Yyn0,d11, con regulación de tensión automática bajo carga en el arrollamiento de 132kV, con escalones del 1% ídem a los existentes, con los que tendrá que funcionar en paralelo, enfriado por circulación forzada de aire.

Para cada uno de los transformadores sus principales accesorios son:

Aisladores de AT del tipo condensador c/aislación de papel impregnado en aceite. Aislador de neutro de AT de porcelana sólida. Aisladores de MT y BT de porcelana sólida. Aceite para una carga completa más un 5 % para reposición. Termómetro de aceite c/contacto de alarma y disparo PLC o con zonda PT100, con tres salidas analógica y con todo los accesorios para ser consultado a distancia. Secador de aire a silicagel p/los tanques de expansión. Nivel de nivel de aceite con contactos de alarma y disparo. Relé Buchholz antisísmico de dos flotantes c/contactos p/ alarma y disparo. Gatos hidráulicos p/cambio posición. Armario metálico para montaje intemperie para dispositivos de alarma y control. Conmutador de tensión bajo carga c/mando a motor y comando eléctrico local y remoto. Relé de flujo para el RBC. Nivel de nivel de aceite p/el RBC con contactos de alarma y disparo. Termómetro de aceite p/el RBC c/contacto de alarma y disparo con zonda PT100 con posibilidad de ser consultado a distancia. Relé de regulación automática de tensión Tapcom 230 o versión mayor montado en el mismo transformador, en una caja protegido con un grado de protección de IP54. Descargadores de 132 kV. Descargadores de 66 y 13,2 kV. Recolector de gases completo. Analizador de gases on line HYDRAN M2: monitor continuo, en tiempo real, de gases disueltos y contenido de humedad en aceite del transformador, modelo HYDRAN M2, marca GE Energy Services (Canadá) con todos los materiales necesarios para el acceso remoto que permita ser integrado a red local Ethernet. Medición: Humedad Relativa (0-100%) Gases Disueltos (0-2000 ppm): Hidrógeno (H2:100%) + Monóxido de Carbono (CO: 18%) + Acetileno (C2H2: 8%) + Etileno (C2H4: 1.5%) (05) salidas (relés de alarma) (02) puertos de comunicación seriales Alimentación: 100 – 240 Vca (47 – 63 Hz) HYDRAN HOST SOFTWARE – HYDRAN M2: Software para monitor HYDRAN M2, modelo Hydran Host, marca GE Energy Services (Canadá). Será entregado contra la firma de la licencia correspondiente Permite: Ajuste y configuración de HYDRAN M2. Presentación de datos en tiempo real. Monitoreo de alarmas en tiempo real. Adquisición de datos. Presentación de datos históricos. Descarga automática de datos. Dos niveles de seguridad con contraste. Dispositivo de medición de temperatura digital del devanado por imagen térmica, PT 100 con posibilidad de ser consultado a distancia. Tanque de expansión del aceite del Trafo con compartimiento para el aceite del RBC c/tapones de llenado y drenaje, aislado al medio habiente por una vejiga de neoprene. Radiadores desmontables con válvulas y tapones de llenado y purga. Motoventiladores. Válvula de sobrepresión c/contactos p/alivio de presiones excesivas en la cuba, con señalización remota de su actuación.

Formarán parte del suministro por cada transformador, además:

- Embalajes y accesorios para transporte.

- Todas las herramientas y los dispositivos especiales exigidos para el transporte, montaje y desmontaje del equipo.

- Ensayos de recepción en fábrica.

- Transporte y seguro a obra y su posicionamiento definitivo en su base.

- Repuestos recomendados por el Oferente para un servicio seguro por cinco (5) años.

5.2.2.- Documentación

La oferta incluirá folletos del modelo ofrecido donde figuren todas las características especificadas. También incluirá una memoria descriptiva que aclare todo y cada uno de los puntos de la Planilla de Datos Garantizados referente a materiales, marcas, características, etc., además de toda otra información no enunciada que permita el estudio comparativo de las ofertas. También se incluirán uno o más planos donde figuren planta, vista, detalles de fijación, puesta a tierra y caja de bornes.

Se incluirá en la oferta un esquema de embalaje, indicando dimensiones exteriores y detalles constructivos como espesor, tipo de madera, refuerzos, etc.

Posteriormente el Contratista presentará  la siguiente documentación técnica:

- Dimensiones generales, planta y vista; plantilla con detalles de fijación; terminal de AT, material; caja de bornes; puesta a tierra; plano de izaje; de placa características; de curva de fusión del fusible para protección de circuitos auxiliares, etc.

- Folletos con datos característicos y Manual de Montaje con Recomendaciones de Puesta en Servicio y Mantenimiento.

5.3.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

5.3.1.- Núcleo magnético

Se construirá con chapa laminada en frío, de acero al silicio con bajo contenido de carbono y grano orientado.

Estará eléctricamente aislado de la estructura de sujeción, debiendo soportar esta aislación el ensayo de rigidez dieléctrica.

El conjunto del núcleo magnético, arrollamientos y estructura de sujeción deberá estar provisto de ganchos o cáncamos para su decubaje.

Los elementos de fijación de las columnas y yugo serán amagnéticos y contarán con la aislación necesaria. Se tomarán las medidas necesarias para que el núcleo y la estructura de sujeción no puedan moverse de su posición dentro de la cuba durante el servicio o durante el transporte.

5.3.2.- Arrollamientos

Serán diseñados con alta resistencia mecánica y elevada rigidez dieléctrica entre bobinados y espiras, dispuestos en forma tal que faciliten la circulación del aceite.

Los conductores de los arrollamientos serán de cobre electrolito con los requerimientos que fija la norma Iram 2193.

La regulación de la tensión bajo carga se efectuará solamente sobre el arrollamiento primario.

Los arrollamientos y derivaciones deberán ser capaces de resistir los impactos que puedan ocurrir durante el transporte y durante el servicio debido a maniobras de cierre o apertura de los circuitos eléctricos. También deberán resistir los fenómenos de carácter transitorio, cortocircuitos externos y reducir el deterioro resultante debido a cortocircuitos internos.

# La disposición de bornes se indican en los esquemas adjuntos.

5.3.3.- Cuba y tapa - válvulas

5.3.3.1.- Materiales y diseño general

La cuba y la tapa del transformador serán construidas con chapas de acero soldadas, excepto las uniones que tengan que ser desmontadas. Las costuras y juntas deberán ser herméticas al aceite y a los gases.

Deberán tomarse precauciones para disminuir en la tapa y en la cuba los efectos de pérdidas resultantes de corrientes parásitas.

Debe evitarse en lo posible que la cuba contenga interiormente cavidades en las cuales pueda acumularse gas. Donde ello sea inevitable, se montarán cañerías para evacuar el gas a la cañería principal que une la cuba con el tanque de expansión.

La cuba será proyectada de manera que sea posible alzar el transformador mediante criques o ganchos y trasladarlo completo, con aceite, sin producir deterioros en la misma y sin causar pérdidas posteriores de aceite.

El conjunto de cuba y tapa deberá considerarse, a los efectos de la estanqueidad, como un recipiente a presión y poseer una resistencia mecánica que posibilite su utilización como autoclave, a fin de poder realizar el tratamiento de los arrollamientos si fuese necesario. Por lo tanto deberá soportar una sobrepresión de 0,7 daN/cm2 y "vacío absoluto" con los radiadores en su lugar  y sus válvulas abiertas. Las deflexiones en la chapa no provocarán pérdidas en las conexiones entre cuba y radiadores.

Las juntas deberán ser de goma nitrílica o equivalente, resistente a la máxima temperatura de trabajo del aceite.

5.3.3.2.- Válvulas

El transformador se proveerá con las válvulas necesarias para cumplir con las siguientes funciones y estarán sujetas a aprobación de EL COMITENTE.

- Drenaje completo de la cuba.

- Toma de muestra de aceite en el fondo de la cuba.

- Conexión inferior y drenaje para equipo de tratamiento de aceite.

- Conexión superior para equipo de tratamiento de aceite.

- Conexión de radiadores.

Además, se proveerán como mínimo las siguientes válvulas:

- Drenaje del tanque de expansión accionada desde el nivel de la base.

- Drenaje del tanque de expansión del RBC accionada desde el nivel de la base.

- Aislación del relé Buchholz sin que sea necesario vaciar el conservador.

- Aislación del relé de protección del conmutador de tomas bajo carga.

5.3.4. - Sistema de enfriamiento

El transformador será enfriado por circulación forzada de aire, siendo: ONAN (0-70%)/ONAF (70-100%) según IRAM 2099 e IEC 76-2.

El sistema de enfriamiento estará compuesto por radiadores y ventiladores independientes, en cantidades tales que permitan la operación del transformador a la potencia nominal, sin pasar limites de temperaturas definidas.

El comando de los ventiladores será manual ¨local¨ o ¨remoto¨ desde la sala de comando, o automático. Se deberán proveer contactos para el accionamiento de alarmas en la sala de control, cuando cualquier elemento se tornare inoperante.

# 5.3.4.1 -  Radiadores

Los radiadores serán unidos a la cuba a través de válvulas estancas al aceite caliente, en forma tal que cualquiera de ellos pueda ser removido para revisión o reparación sin que se manifiesten mayores inconvenientes en el servicio.

Todos los radiadores serán intercambiables, contarán con dispositivo para llenado y drenaje de aceite en sus partes superiores e inferiores y deberán resistir las mismas pruebas de vacío y sobrepresión que la cuba.

# Los radiadores contarán con cáncamos para izaje.

# 5.3.4.2 - Motoventiladores

Los motores que accionan la circulación forzada del aire deberán poder conectarse automáticamente por medio del dispositivo de imagen térmica. Serán previstos con contactores, térmicos e interruptores para su protección contra sobrecargas y cortocircuitos y poseerán contactos auxiliares para señalización de posición y actuación de protecciones. Poseerán relés de mínima tensión y falta de fase para señalar falta tensión en los circuitos de enfriamiento.

# El grado de protección de los motores será IP54.

Los alabes de los ventiladores usados para la circulación forzada de aire deberán ser preferiblemente de aleación de aluminio. El conjunto rotante deberá ser balanceado dinámicamente a los efectos de asegurar un funcionamiento libre de vibraciones y disminuir el nivel de ruido. Deberán estar aislado eléctricamente de la cuba de la maquina o ser alimentados por un transformador 1ª1.

5.4.- ACCESORIOS NORMALES

5.4.1.- Relé buchholz y relé de flujo

El transformador será provisto con un relé Buchholz que operará tanto por incremento brusco de presión, como por una acumulación de gases.

Tendrá indicación a bandera y será apto para operar sus contactos en la tensión auxiliar de 110 Vcc.

Contará con contactos para alarma por baja acumulación de gases. Para alta acumulación tendrá dos contactos, para alarma y disparo.

Contará con válvula de purga, para tomar muestras de gases y para prueba de actuación mediante inyección de aire a presión, y válvulas aisladoras para extraerlo sin disminuir el nivel de aceite.

El conmutador bajo carga poseerá un relé de flujo o Buchholz independiente, similar al descripto para el transformador.

Estos relés serán aptos para funcionamiento en zona sísmica.

Los cables correspondientes serán llevados hasta el gabinete de control y serán conectados a borneras.

5.4.2.- Indicadores de nivel de aceite del transformador y del RBC

Se instalarán indicadores de nivel de aceite equipados con contactos para alarma y para disparo por bajo nivel o por sobrenivel, aptos para la tensión auxiliar de  110 Vcc.

Tendrán marcas para mostrar los niveles mínimo y máximo admisibles, así como los normales a 0,  25 y 40  ºC. En la chapa característica del transformador se indicará la variación del nivel por cada 10  ºC de diferencia de temperatura.

# Estos aparatos serán dispuestos para visión fácil desde el suelo.

Los contactos serán cableados hasta el gabinete de control, en forma análoga a lo indicado para otros dispositivos.

5.4.3.- Detectores, relés e instrumentos para el control de la temperatura

Todos los dispositivos indicadores tendrán dimensiones y ubicaciones sobre el transformador tal que puedan ser leídos y/o ajustados fácilmente por un observador de pie a nivel del suelo.

Contará con tres  dispositivo compensado del tipo de imagen térmica, para detección de la temperatura de los arrollamientos de AT, MT y BT.

Cada dispositivo estará constituido por un elemento detector de temperatura, el cuál estará conectado a un instrumento indicador.

El instrumento indicador abarcará el rango de 0 a 150 ºC, será digital e indicará la temperatura en cada instante y otra (testigo), que indique la temperatura máxima que se ha alcanzado en la imagen.

Cada dispositivo vendrá provisto con todos los elementos necesarios para la señalización remota en el tablero de comando.

Cada termómetro contará con por lo menos cuatro (4) contactos independientes: dos (2) para mando del sistema de refrigeración, uno (1)  para alarma y uno (1) para disparo por temperatura excesiva. Los contactos serán cableados hasta el gabinete de control donde los cables contarán con terminales adecuados .Podrá ser reemplazado por un sistema digital que realice las medicines de temperatura y se comunique con la remota directamente con el objeto de cumplir con las mismas especificaciones.

Se calibrarán los instrumentos en fábrica para indicar la temperatura del punto más caliente del arrollamiento. Esta calibración se verificará durante los ensayos de calentamiento.

5.4.4.- Termómetros de contactos del transformador y del RBC

El transformador y el RBC contarán con un dispositivo para medición de la temperatura del aceite, con contactos de alarma y disparo.

Será del tipo cuadrante; tendrá escala  de 0 a 150  ºC y un indicador de máxima con reposición externa. El bulbo estará montado en una vaina cerrada en un nivel adecuado para indicar la temperatura de la capa superior del aceite. Los dos contactos independientes, para alarma y disparo, serán cableados en forma análoga a los dispositivos anteriores.

El bulbo para medición se instalará en una cavidad independiente en la tapa de la cuba, debiendo ser de fácil colocación y extracción. El capilar será protegido en todo el recorrido entre el sensor y el instrumento.

Podrá ser reemplazado por un sistema digital con sondas del tipo PT 100 o similar que cumpla con los mismos objetivos.

5.4.5.- Dispositivos de alivio de sobrepresión

Se proveerá un dispositivo de alivio de presión para el transformador y para el RBC que actuará cuando se produzca por cualquier tipo de perturbación un aumento de presión de 0,4 daN/cm2, por sobre la atmosférica. Deberá montarse sobre la tapa y tener medios adecuados para impedir la captación de gas.

Será de actuación rápida y una vez desaparecida la sobrepresión tendrá reposición automática. Contará con indicación local de actuación y contactos independientes para alarma y disparo.

5.4.6.- Dispositivos para soporte y manipulación

5.4.6.1.- Soporte para gatos. Gatos

El transformador contará con placas apoya-gatos que permitan la elevación utilizando estos criques hidráulicos.

Los apoyos dejarán desde el nivel superior de la fundación, un espacio suficiente para la colocación de los gatos, con algún eventual suplemento de madera o chapa.

El suministro incluirá para cada transformador cuatro (4) gatos, tipo hidráulico con capacidad de cada uno de ellos no inferior al 50% del peso del transformador completo.

5.4.6.2.- Cáncamos

Además de los cáncamos especificados para la tapa y los radiadores del transformador se deberán prever dispositivos para el izaje completo de la máquina y cáncamos para enganche de cables de acero de aparejos ubicados sobre las cuatro aristas verticales de la cuba, cercanas a las placas apoya-gatos.

La tapa del RBC tendrá dispositivos para su remoción debiendo la misma no interferir, en su extracción y recolocación con cañerías, aisladores u otro elemento.

5.4.7.- Puesta a tierra de neutros y masas en general

El diseño del transformador preverá la bajada, hasta los puntos cercanos al suelo, de las conexiones de los neutros.

Estas conexiones se harán con planchuela de cobre de sección suficiente como para soportar la superposición de las siguientes corrientes teóricas en cada arrollamiento, sin que para 40ºC de temperatura ambiente se sobrepasen las temperaturas máximas fijadas por la norma ANSI IEE 80 para:

- 10% del valor de la corriente, a potencia nominal permanente y con el tope del RBC en el escalón mínimo.

- La corriente de cortocircuito aportada por el neutro correspondiente durante 2 segundos.

El aporte de cortocircuito deberá ser calculado considerando que las potencias trifásicas máximas en barras de cada estación transformadora serán:

| Sistema | Montecaseros |
| --- | --- |
| 132 kV | 5000 MVA |
| 66 kV | 1600 MVA |
| 13,2 kV | 500 MVA |

Las bajadas serán aisladas de la cuba, manteniendo el nivel de aislación fijado para los aislamientos de los neutros.

El cálculo térmico y los esfuerzos térmicos serán presentados en una memoria técnica.

La cuba será puesta a tierra en dos puntos, cercanos al suelo y dispuestos en los extremos opuestos de una diagonal. Se preverá para ello placas de cobre estañadas de dimensiones adecuadas como para recibir terminales de cable de cobre de 95 mm2, abulonados a la placa en cuatro puntos.

Para los descargadores se preverán las conexiones de puesta a tierra entre fases y una bajada aislada de cobre en la que se insertará el contador de descargas.

# Todas las partes estructurales metálicas y accesorios serán conectadas a tierra.

5.4.8.- Placas de identificación

Contará como mínimo con las placas siguientes:

- Placa con las características especificadas en las normas IEC 76-1, subcláusula 5.1 y 5.2.

- Una placa de diagramas con las conexiones internas y relaciones vectoriales de tensión y vista en planta que dé la ubicación física correcta de los terminales y su  identificación.

- Una placa que muestre ubicación y función de todas las válvulas, grifos y tapones.

- Placa con el emblema de EL COMITENTE., para cuya construcción esta suministrará el diseño correspondiente.

Las dimensiones y contenidos de estas placas serán sometidas a aprobación de EL COMITENTE., reservándose el derecho de introducir agregados o modificaciones razonables sin que ello implique reclamos de ninguna naturaleza por parte del Contratista.

5.4.9.- Armarios y cajas

5.4.9.1.- Armario de control local

Se destinará a la instalación de elementos auxiliares del transformador. Estará montado sobre un soporte de hierro galvanizado a proveer por el Contratista y se montará aislado de la cuba mediante tacos de goma, araldite u otro material similar. Poseerá acceso por puerta frontal con cerradura a tambor.

Estará dividido en dos partes, una para fuerza motriz y la otra para indicación, control, protección y alarma.

El fabricante deberá prever que el tamaño de este tablero sea suficiente no solo para los elementos que montará, sino también deberá quedar espacio (200mmx200mm) disponible para uso eventual por parte de EL COMITENTE.

Desde este tablero se alimentará el comando del RBC. También se utilizará para alojamiento de los relés que pudieran estar afectados al control del mismo y como vinculación de dicho conmutador con el Edificio de Control.

Las señales de alarmas y disparo provenientes de los contactos de sensores, etc. se cablearán a sectores separados de disparo y alarmas; serán libres de potencial debiendo preverse la posibilidad de realizar los puentes que EL COMITENTE disponga en las líneas de alimentación y para el agrupamiento eléctrico de señales.

El armario será perfectamente estanco, en el cual se puedan alojar PLC o relés electrónicos, adaptando la temperatura en el interior de la caja perfectamente para el normal funcionamiento de los equipos.

5.4.9.2.- Caja de control del R.B.C.

Las funciones de control del RBC no se deberán ver afectadas por los efectos propios del funcionamiento de la misma (vibraciones, interferencias electro- magnéticas, acciones térmicas, etc.

Las señales salientes de la caja de control del RBC serán llevadas al armario de control.

5.4.10.- Ruedas.

El transformador será provisto con ruedas con pestañas para el transporte, orientables en los dos sentidos a 90º y con igual valor de trocha.

# Trocha (medida interior) = 1676 mm

# Las ruedas deberán estar aisladas de la cuba y tener su propia puesta a tierra. Para facilitar el cambio de posición de la ruedas tendrán un buje aislante u otro medio que permita y garantice el correcto desempeño de la protección de cuba, tendrán que ser de fácil manejo con gatos hidráulicos, que no pongan en riesgo al operario que realice la maniobra. El sistema adoptado deberá ser previamente aprobado por “EL COMITENTE”

5.5.- ACCESORIOS ESPECIALES

5.5.1.- Conmutador bajo carga

5.5.1.1.- Generalidades

El RBC estará diseñado, fabricado y ensayado de acuerdo a la norma IEC 214 y será de calidad técnica probada y reconocida.

El transformador, estará equipado con RBC para el cambio de la relación de tensión en el arrollamiento primario.

Deberá poseer su propio tanque de aceite que será independiente de la cuba del transformador, pero que podrá estar dentro de esta. Este tanque deberá poseer su propio tanque de expansión y deberá ser provisto con relé de flujo, indicador de nivel de aceite, mecanismo de alivio, medios para llenado, vaciado y muestreo del aceite y acceso adecuado para inspección y mantenimiento.

El mecanismo selector de tomas con sus contactos móviles y fijos deberá ser montado en baño de aceite dentro de la cuba del transformador, perfectamente aislado de la cuba de la maquina.

El RBC contará con dispositivos de protección tales como relé Buchholz, indicador de nivel de aceite y dispositivo de alivio de sobrepresión, los que tendrán contactos independientes para las funciones de alarma y disparo y serán cableados a bornera en la caja de mando del RBC.

El RBC poseerá un dispositivo "paso a paso" de manera que no puede cambiarse más de un escalón por cada impulso de comando.

En la caja de mando, se dispondrá de borneras a las que habrán sido cableados los contactos de iniciación de los siguientes dispositivos:

- Alarma y disparo Buchholz, nivel de aceite, sobrepresión.

- Falla mecanismo del RBC.

- Conmutación en curso.

- Regulación paso a paso.

- Conmutador Fuera de Paso

Deberá incluirse un contador de maniobras de seis dígitos incorporado en el armario del RBC, con la posibilidad que tenga un juego de contacto eléctrico de libre potencial, para acumular la cantidad de conmutaciones a distancia. Se dejarán 10 bornes libres en la bornera del armario.

Se dispondrá de una llave "local-remoto" a fin de que pueda ser accionado desde el mismo gabinete o desde el Edificio de Control.

Se preverá una manivela para accionamiento manual, ubicada a una altura conveniente para el operador y enclavada con el mando eléctrico.

Deberán proveerse calefactores para evitar condensación dentro del gabinete. Los mismos deberán suministrarse con control automático e interruptores para mando manual.

Se deberá incluir un indicador de posición del RBC para su montaje en el tablero de comando con su fuente de tensión auxiliar y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación

El RBC deberá estar preparado para que el transformador pueda funcionar en paralelo con otro.

5.5.1.2.- Relé de regulación automática de  tensión. Se deberán suministrar todos los elementos para el normal funcionamiento de los restantes transformadores en Paralelo.

Se realizará la regulación automática de tensión del Autotransformador, para lo que se ha previsto la provisión de un relé de MR tipo Tapcom 230 o versión mayor, para una tensión auxiliar de 110Vcc, y todos aquellos elementos que a juicio del Contratista, sean necesarios para la implementación de las funciones de control previstas de regulación automática de la tensión que se montara en un tablero acorde y con un grado de protección IP 54 en el mismo Autotransformador.

5.5.2.- Descargadores de sobretensión

El Fabricante proveerá los descargadores de sobretensión de tipo óxido de zinc (ZnO), para las tres tensiones de los dos transformadores.

Los niveles de protección de los descargadores ofrecidos estarán coordinados con los niveles de aislación del transformador, guardándose los márgenes de protección usados internacionalmente, según las normas IRAM 2211 y la IEC 71 partes 1, 2, y 3.

# En operación normal no requerirán ningún tipo de mantenimiento.

Podrá estar formado por una o varias unidades, los cierres serán herméticos y se preverá un dispositivo de alivio de presión.

Contarán con un terminal de tierra apto para conectores de 95 mm2. La bajada será aislada e irá montada sobre aisladores hasta el pie de la cuba en los descargadores de 13,2 kV.

Los soportes sobre las cubas destinados a estos serán desmontables y serán pintados en la misma forma que la cuba. Se calcularán con las cargas provenientes del peso propio del equipo, del viento sobre este y sus conexiones y considerando los efectos de los cortocircuitos eventuales.

Los descargadores de 132 y 66 kV irán montados en estructuras soportes separados del transformador, por lo que serán entregados embalados convenientemente.

Los descargadores de 132 y 66 kV serán provistos con un contador de descargas, común para las tres fases, con medidor de corriente y pulsador de inserción del miliamperímetro. Todos estos elementos se entregarán en un alojamiento con protección IP54.

En el capítulo 4 de este ANEXO se dan las características y especificaciones de los descargadores de sobretensión.

5.6.- ACEITE AISLANTE

El aceite a emplear para la carga del transformador, conmutador bajo carga y conservador será aceite mineral especial para uso en transformadores, obtenido por destilación de petróleo.

Estará libre de humedad, álcalis, ácidos y compuestos sulfurosos perjudiciales, no debiendo formar depósitos a las temperaturas normales de funcionamiento del transformador y tampoco contendrá inhibidores de oxidación.

Cumplirá en todo con la norma Iram 2026. Con la oferta se presentará los protocolos de ensayo según dicha norma y se indicará la forma en que será efectuada la provisión (tambores o tanque cisterna).

5.7.- REPUESTOS

Cada transformador debe ser provisto con las piezas de repuesto que se indican a continuación.

Aislador pasante de 132 kV. Aislador pasante de 69 kV. Aislador pasante de 13,8 kV Aislador pasante para neutro de 132 kV Aislador pasante para neutro de 66kV Llave de comando de cada tipo usada. Contactor e interrup. Termomagnético de cada tipo usado. Juego completo de juntas de todos los tipos incluidos en el transformador y sus accesorios empaquetados. Dispositivo de imagen térmica DIGITAL Termómetro cuadrante DIGITAL Relé Buchholz Motoventilador completo Descargador de sobretensión de 132 kV con base aislante. Descargador de sobretensión de 69 kV con base aislante. Descargador de sobretensión de 13,8 kV. Juego de contactos, interruptores, resistores de transición y elementos menores RBC Motor de accionamiento RBC. Llave y botonera de cada tipo. Juego completo de válvulas

El Oferente podrá recomendar otras piezas que él juzgue necesario para el mantenimiento de los transformadores por un periodo mínimo de operación de cinco (5) años.

5.8 - ADJUDICACIÓN

El menor precio no será por sí solo factor determinante de adjudicación.

EL COMITENTE adjudicará a un solo proponente el total del suministro que se concursa.

5.8.1- Comparación de las propuestas

EL COMITENTE efectuará la comparación de las propuestas aplicando el siguiente criterio:

a) En el ASPECTO ECONOMICO la comparación se realizará según

el punto 5.8.2.

b) En el ASPECTO TÉCNICO se tendrá en cuenta la establecido en el presente pliego, los cronogramas de fabricación y entrega, procedimientos de ejecución y las características técnicas de los elementos ofrecidos con sus garantías de calidad.

5.8.2 - Comparación económica

Se llamará Cp al costo anual por las pérdidas de energía y se calculará de la siguiente forma:

Donde:

P: Precio  Monómico promedio del MEM (0.020 U$S/Kwh)

Pfe: Pérdidas garantizadas en vacío  expresadas en Kw.

Pcu: Pérdidas garantizadas en cortocircuito expresadas en Kw.

Pr: Pérdidas de refrigeración,

Cr: Costo real del transformador en pesos.

Ca: Precio neto cotizado por el oferente, sin IVA, en pesos.

5.8.3 PRECIO BASE A ABONAR POR EL TRANSFORMADOR

El precio base a abonar es el valor neto a abonar al adjudicatario, en caso que las pérdidas superen los valores fijados en las condiciones de compra.

Este se calculará restando al precio de adquisición la parte del costo de explotación calculado con las pérdidas reales obtenidas en los ensayos, cuando las mismas superen los valores garantizados y toda vez que no superen las tolerancias especificadas en las normas IRAM de aplicación. Esto se hará mediante las siguientes expresiones:

Si alguno de los términos que se encuentran entre los corchetes, de la ecuación anterior, resultara negativo por tener el transformador a entregar menor pérdida que la garantizada, este termino no se tendrá en cuenta para el cálculo del Precio Base a Abonar por EL COMITENTE.

Donde:

Ca: Precio de adquisición,

Pv: Pérdidas garantizadas en vacío (Pfe) expresadas en Kw.

Pc: Pérdidas garantizadas en cortocircuito totales (Pcu) expresadas en kW. (Calculada en el punto 12),

Pr: Pérdidas de refrigeración,

P: Precio medio general de compra del Kwh. (0,020 U$S/Kwh.).

Pv’: Pérdidas garantizadas en vacío obtenida de ensayos, expresadas en Kw.,

Pc’: Pérdidas en cortocircuito totales obtenida de ensayos,

Pr’: Pérdidas de refrigeración obtenida de ensayos,

En ningún caso se bonificará por valores de perdidas inferiores a las garantizadas.

5.9.- GARANTÍA DE CALIDAD

En la oferta se explicarán las características del sistema de calidad, detallando los controles que se realizarán durante el proyecto y la construcción de los transformadores, los correspondientes a los insumos de material, los exigidos a los proveedores de componentes y accesorios y los necesarios durante el montaje.

La oferta incluirá una descripción del equipamiento con que se realizarán los ensayos.

El Contratista presentará un Manual de Calidad, para aprobación, en el que se detallará la implementación de lo indicado en la oferta.

# Como mínimos los ensayos exigidos serán los indicados en la presente.

Si el Contratista no está en condiciones de realizar estos ensayos en su fábrica, deberá incluir en su oferta el costo de los mismos en un laboratorio apto el cual deberá ser aprobado por EL COMITENTE.

5.9.1.- Ensayos de tipo

- Ensayos de verificación de materia prima

Cobre (IRAM 2193)

Chapa acero silicio (ASTM A343 y 344)

Papel y cartón (ASTM D202 part. 29 y 799 part. 29)

Aceite aislante (IRAM 2026)

- Ensayos de calentamiento

El ensayo se realizará según la  norma IRAM 2018 y la IEC 76-2, para el método de  cortocircuito.

# El RBC debe estar en la posición que provoque las pérdidas máximas.

Serán medidos los incrementos de temperatura de capas superior de aceite, promedio del aceite y de los arrollamientos. Se determinará la constante de tiempo térmica.

- Medición de la impedancia homopolar

Con tensión reducida y según indica la IEC 76-1, con el RBC en posición neutra.

- Comportamiento ante cortocircuitos externos

La capacidad de los transformadores de soportar los efectos térmicos de las potencias especificadas de cortocircuito de la red será demostrada por cálculo realizado según norma IRAM 2112 y la IEC 76-5.

5.9.2.- Ensayos de rutina.

Estos ensayos serán realizados en presencia del inspector de EL COMITENTE.

- Ensayos dieléctricos

Se realizarán según las normas IRAM 2105 y la IEC 76-3. Los ensayos serán:

- Impulso con onda completa 1,2/50 µs, a los terminales de línea y el neutro.

- Impulso de maniobra a los terminales de línea.

- Ensayo con tensión aplicada, con el valor correspondiente al nivel de aislación del neutro.

- Ensayo con tensión inducida.

- Medición de descargas parciales, durante el ensayo de tensión inducida, realizado también según la IEC 270.

- Ensayo de estanqueidad

Previo al montaje de las partes activas y a la impregnación, será realizado un ensayo de hermeticidad en pileta con agua o similar con presiones adecuadas.

Después de todos los ensayos dieléctricos, será realizado el ensayo de estanqueidad propiamente dicho aplicando una presión de 0,7 daN/cm2 sobre la superficie del líquido aislante, manteniéndola durante 24 horas sin notarse ninguna fuga. El ensayo deberá iniciarse con la máquina en caliente.

- Resistencia óhmica de los arrollamientos

# A ser realizado según la Norma IRAM 2018 y la IEC 76-1.

- Relación de transformación

A ser realizado para todas las posiciones del conmutador de tomas de acuerdo con la Norma IRAM 2104 y la IEC 76-4.

- Grupo de conexiones

# Según la norma IEC 76-1.

- Determinación de las pérdidas en cortocircuito y tensiones de cortocircuito

Las normas a utilizar serán la IRAM 2106 y la IEC 76-1, y las tensiones de cortocircuito se deberán determinar para todas las posiciones del conmutador.

- Determinación de las pérdidas en vacío y de la corriente de excitación

Según normas IRAM 2106 e IEC 76-1. También se efectuarán mediciones de la corriente de excitación con tensiones del 95, 100 y 105 % de la tensión nominal.

- Cálculo del rendimiento

Se efectuará según:

(  =  100  _          Pérdidas totales x 100

Potencia de salida + Pérdidas totales

La determinación será efectuada para las potencias de salida del 100%, 75%, 50% y 25% y para factores de potencia de 0,8 y 1.

- Cálculo de la regulación

Será efectuada para las mismas condiciones de carga descriptas en el punto anterior.

- Ensayos de rigidez dieléctrica y de resistencia de aislación con tensión aplicada a los accesorios y auxiliares

En todos los circuitos eléctricos y accesorios se deberá realizar un ensayo de tensión aplicada contra masa, durante un (1) minuto, con tensión de 2 kV a 50 Hz.

Previamente al mismo se habrá determinado la resistencia de la aislación (con Megger de  2500 Vcc).

- Verificación del funcionamiento y ensayo de accesorios

Una vez montados en el transformador se verificará el correcto funcionamiento de  todos los accesorios.

En particular para el armario de control se prevé: inspección visual, dimensional, de cableado y disposición de aparatos, funcional y resistencia  de aislación.

Para el CBC se preverá unificación del funcionamiento conjunto con el regulador automático de tensión.

- Rigidez dieléctrica del circuito magnético

Se medirá la resistencia de aislación con un Megger de 2500 Vcc entre el núcleo  magnético y masa. Se aplicará una tensión entre el circuito magnético y masa de 2 kV, 50 Hz durante un (1) minuto.

# Previamente será desconectada la puesta a tierra del núcleo.

- Ensayo de vacío interno

Será realizado con la aplicación de vacío en el interior de la cuba con presión absoluta de 130 Pa (1 mm de Hg) durante dos (2) horas.

La cuba deberá soportar el ensayo sin deformaciones permanentes. Se medirán las deformaciones máximas transitorias.

- Ensayos de ruido

A ser realizado según la norma IRAM 2437 e IEC-551. Para el CBC se elegirá la toma que dé máximo flujo.

- Inspección visual y control dimensional de la pintura y otros revestimientos superficiales.

- Cromatografía del aceite aislante

Antes del inicio de los ensayos y una vez finalizados los mismos, se tomarán muestras del aceite del transformador sobre las que se realizará una Cromatografía en fase gaseosa según las IEC 567 e IEC 599.

Los valores obtenidos servirán para evaluar el estado del transformador y como base de comparaciones para los ensayos similares a realizarse  durante la vida de la máquina.

- Análisis de respuesta en frecuencia.

- Ensayo de FRA (análisis de respuesta en frecuencia) al finalizar todos los demás ensayos y previo a su despacho.

- Ensayo de FRA una vez montado el transformador y previo a su puesta en servicio.

5.9.3.-Ensayo de componentes

5.9.3.1.-Ensayo de aisladores pasantes

- Ensayos de tipo

# Se realizarán según indica la IEC 137.

Podrán suprimirse si el Oferente presenta los protocolos completos de ensayos realizados sobre aisladores pasantes idénticos.

- Ensayos de rutina

Se realizarán todos los ensayos establecidos en IEC 137 en todos los aisladores pasantes.

Cuando se traten de aisladores pasantes importados, podrán aceptarse los protocolos de los ensayos realizados en la fábrica, debiendo presentarse las aprobaciones con que cuenta su laboratorio.

Los ensayos serán los siguientes:

- Factor de disipación ( tg   ) y capacitancia a temperatura ambiente.

- Tensión resistida a frecuencia industrial.

- Intensidad de descargas parciales.

- Aislación de las tomas.

- Estanqueidad, cuando sean en aceite aislante.

5.9.3.2.- Ensayos de descargadores

- Ensayos de tipo

Los ensayos serán realizados atendiendo las prescripciones que constan en los documentos IEC-TC 37 y IEC-233. Estos ensayos de tipo podrán suprimirse si el Oferente presenta los protocolos completos de ensayos realizados sobre descargadores idénticos.

- Ensayos de rutina

- Medición de la corriente de fuga.

- Ensayo de la tensión residual con impulso atmosférico.

- Descargas parciales.

- Ensayos de estanqueidad.

- Ensayo de funcionamiento de los contadores y medidores de  descargas.

Se realizarán sobre todos los descargadores, incluidos los de reserva, en presencia del inspector de EL COMITENTE.

Cuando se traten de descargadores importados, podrán aceptarse los protocolos de los ensayos realizados en la fábrica, debiendo presentarlos con las aprobaciones del laboratorio.

5.9.3.3.- Ensayos del conmutador bajo carga

- Ensayos de tipo

Se realizarán los ensayos que indica la publicación IEC 214. Si el Oferente adjunta con su propuesta los protocolos completos de ensayos de un RBC idéntico, podrán suprimirse.

- Ensayos de rutina

Se realizarán según indica la IEC 214, los siguientes ensayos:

- Ensayo mecánico

- Secuencia de operación con registro oscilográfico.

- Rigidez dieléctrica de los circuitos auxiliares.

5.10.- EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE

# El Contratista deberá acondicionar el transformador para el transporte.

Los aisladores pasantes, tanques de expansión, partes del sistema de enfriamiento, tableros y demás partes desmontables deberán ser embalados separadamente para ser montados en el lugar de emplazamiento. En particular los bushings serán protegidos con envolturas de papel, cartón y madera, todo convenientemente zunchado.

El aceite necesario para el llenado de la cuba y demás partes del transformador, será provisto en tambores de 200 litros debidamente sellados o en camión cisterna.

5.10.- DISPOSICIÓN DE BORNES

# AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 30/30/30 MVA-132/69/13,8 kV.

6.- CONTROL DE BAHÍA

6.1.- INTRODUCCIÓN

El presente pliego describe la provisión requerida para la implementación de un sistema de Control de Bahía destinado a la operación local desde sala de comando en condiciones adecuadas y completas de los campos de 132 y 66 KV del nuevo Autotransformador ATR3 de E.T. MONTECASEROS objeto de la ampliación que motiva la presente especificación.

La provisión tiene las características de Llave en Mano, por lo cual se entiende que el Contratista debe proveer el sistema completamente terminado en forma integral y totalmente funcional para la aplicación a la que está destinado.

En términos generales se define aquí que el término CONTROL DE BAHIA se emplea para describir al concepto de diseño que será utilizado para la construcción del tablero de control local de los campos de transformación mencionados.

En base a estas  definiciones el resumen de la provisión solicitada es el siguiente:

“UN (1) TABLERO O BAHIA DE CONTROL LOCAL PARA LOS CAMPOS DE TRANSFORMACIÓN DEL AUTOTRANSFORMADOR ATR3 DE E.T. MONTECASEROS BASADO EN EL CONCEPTO DE BAHÍA CON SU PROPIO CONTROLADOR PARA LA OPERACIÓN LOCAL INTEGRAL DEL AUTOTRANSFORMADOR, SUS ELEMENTOS DE MANIOBRA ASOCIADOS, LA SUPERVISIÓN DE SUS ESTADOS DE SEÑALIZACIÓN, LA PRESENTACIÓN DE SUS MEDICIONES, LA EXPOSICIÓN DE SUS ALARMAS Y TODA OTRA FUNCIÓN QUE PERMITA OPERAR LOCALMENTE EL TRANSFORMADOR EN FORMA SEGURA PARA EL OPERADOR Y PARA EL EQUIPO, CON TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE QUE PROPORCIONA LA TECNOLOGÍA ACTUAL FAVORECIENDO SU SEGURIDAD Y SU DISPONIBILIDAD“.

6.1.1.-  Generalidades

Están incluidos en esta provisión el embalaje, transporte y seguro, en un todo de acuerdo con las condiciones técnicas particulares y demás documentación integrante del presente   pliego.

6.1.2.-  Interpretación de las Especificaciones

Las presentes especificaciones deben interpretarse como una guía que oriente al Proponente sobre la  naturaleza de los elementos y equipos que ha de proveer, sin liberarlo de la obligación de entregar los mismos en forma tal que funcionen en condiciones de explotación industrial, cumpliendo perfectamente con el objeto a que se destina y de acuerdo con todas las reglas de la técnica.

Si en la descripción del suministro, la que estará a cargo del CONTRATISTA, se hubieran omitido detalles y/o componentes necesarios para la terminación de la provisión licitada, ésta deberá entregarse completamente terminada de acuerdo a las reglas de la técnica y lista para ser utilizadas en forma confiable y conforme a los fines a que estarán destinadas.

Todos los elementos serán diseñados para trabajar en alturas sobre el nivel del mar de hasta 1000m.

6.1.3.-  Antecedentes de aplicaciones similares

Solo serán aceptadas las ofertas que incluyan equipos y servicio con antecedentes de aplicaciones similares a las requeridas, dentro de Empresas de la Industria Eléctrica. El OFERENTE deberá demostrar fehacientemente en la oferta que los equipos propuestos han sido utilizados en Empresas de Generación, Transporte o Distribución de Energía Eléctrica de la República Argentina.

### 6.2.- CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

6.2.1.1 Objeto de las especificaciones

EL PRESENTE APARTADO DE ESPECIFICACIONES TIENE POR OBJETO BRINDAR INFORMACIÓN PARTICULAR DE LA PROVISIÓN EN CALIDAD, CANTIDAD Y FORMA REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DESCRIPTO EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE ÉSTE CAPÍTULO.

6.2.1.2 Alcance del suministro:

El CONTRATISTA será el encargado de la provisión de los equipos y del software de control requeridos y aquí especificados para el correcto funcionamiento de cada sistema, así como también de la implantación de los drivers y/o protocolos de comunicaciones existentes o necesarios de desarrollar para el intercambio de información con los diferentes dispositivos especiales GPS, SCADA, RTU u otros IED’s a que estuvieran destinados.

El contratista asegurará la integración de todos los productos constitutivos de la provisión con verificación de su correcta operación y suministrará  toda la documentación necesaria para una comprensión analítica de su funcionamiento.

Todo software suministrado que requiera una licencia de uso deberá ser provisto con la misma debiendo incluir esta como parte integrada en la oferta del mismo. Deberá explicitar claramente los alcances de la misma.

6.2.2 Descripción de la provisión

6.2.2.1 General

El suministro consistirá en un tablero de control de Bahía según el siguiente detalle:

Un (1) Tablero o Bahía de control de campos para la operación local de:

1 Campo de transformación de 132 kV

1 Campo de transformación de 66 kV

La siguiente lista es una guía de composición de la provisión aquí solicitada:

Equipos y Materiales:

- Armario o gabinete de montaje 800 x 600 x 2200.

- Equipamiento electrónico de control (PLC y HMI Touch Screen) con todos sus módulos, tarjetas de memorias, baterías, cables y conectores de expansión e interconexión necesarios para el nuevo tablero. A efectos de oferta se deberán considerar 80 entradas y 40 salidas digitales. 32 entradas digitales deberán ser de interrupción o para captura de eventos y podrán o no estar incluidas en las 80 entradas digitales mencionadas.

- Relés de potencia para interfaz de entrada y de salida entre el controlador y el campo. Los relés de entrada deberán tener bobina de 110VCC y contacto para 24/48VCC y los de salida bobina de 24VCC y contacto para 110VCC.

- Equipamiento electrónico de alimentación con todos sus accesorios (Fuentes DC-DC 110VCC a 24VCC o lo que corresponda, protectores contra cortocircuito, protectores contra sobretensión).

- Equipamiento electrónico para conectividad de datos y sus accesorios (gateways, switches, conversores de medio), todos aptos para el ambiente de las subestaciones.

- Accesorios para conectividad de entrada / salida digital y analógica necesarios.

- Equipamiento electrónico para sincronización horaria con GPS (receptor, antena, cables y protocolos de comunicación necesarios) para el nuevo tablero.

- Multi-medidores de magnitudes eléctricas para los campos de 132 y 66KV.

- Llave selectora de dos posiciones T/D (Telecontrol / Distancia).

- Conectores, bornes seccionables, bornes de paso, identificadores, terminales, cable de baja sección y todos los componentes que fueren necesarios.

- Repuestos recomendados para un período de 12 meses que incluyan pero no se limiten a una fuente de PLC, módulos de entrada y salida para un 10% de la provisión y un conversor DC - DC.

- Desarrollo de programas, protocolos, etc. según punto 6.4.

- Ensayos en fábrica según punto 6.5.

- Puesta en servicio según punto 6.6.

6.2.2.2 Funciones de Tablero o Bahía de control de campos

A modo de orientación, se detallan a continuación algunas de las funciones que llevará a cabo el controlador objeto de esta especificación:

- Funciones básicas

- Medición y presentación en tiempo real de todas las variables analógicas eléctricas asociadas a los campos involucrados.

- Exploración y presentación de mímico en tiempo real de todos los elementos de maniobra asociados a los campos correspondientes.

- Exploración y presentación en tiempo real y en forma de lista / mímico de todos las alarmas asociadas a los campos correspondientes.

- Medición de la posición del RBC.

- Comando generales de todos los elementos de maniobra asociados a los campos correspondientes contemplando los enclavamientos y mecanismos de autenticación de operador necesarios para una operación segura y por personal autorizado.

- Comando especiales de subir y bajar puntos del Regulador Bajo Carga.

- Comandos especiales de habilitación y deshabilitación del regulador automático de carga.

- Función de Transferencia de comando Local / Telecontrol.

- Funciones especiales

- Sincronización horaria de tiempo por medio de sistemas GPS.

- Registro de eventos con estampa de tiempo (resolución de 1ms) de las principales señales digitales asociadas a los campos que permita la determinación de la secuencia de eventos como son los disparos de protecciones propias y externas y los cambios de estado de los interruptores del mismo.

- Sincronización al acoplamiento.

- Inter disparos y enclavamientos funcionales entre campos.

- Registro oscilográfico de perturbaciones.

- Inter disparos con automatismos externos.

- Control de temperatura mediante integración de Imagen Térmica del Autotransformador y comando a ventilación forzada del mismo.

- Automatismo DAD (Desconexión Automática de Demanda).

- Interoperabilidad

El controlador de campos deberá poseer recursos para la implementación de una red de control necesaria para asegurar la interoperabilidad entre campos o automatismos externos sin que sea necesario recurrir al cableado tradicional entre tableros con el objeto de minimizar la población de conductores en los canales internos de la sala de comando, mejorando la confiabilidad e inmunidad y permitiendo la continua supervisión automática de estas interconexiones.

Deberá poseer también los recursos para la implementación de una red de supervisión independiente de la red de controladores cuyo objeto será permitir la conexión con sistemas de supervisión locales (SCADA Local) a los fines de integrar en un solo sistema toda la operación de la estación.

6.2.2.3 Arquitectura de la Bahía de  control de campos

El diseño del control de campos debe ser modular, integrado, interoperativo y expandible de forma de permitir todas las interacciones entre campos y los sistemas externos que se requiera sin necesidad de controladores dedicados adicionales, propietarios o exclusivos.

Para cumplir con las funciones mencionadas el contratista empleará como dispositivo principal para la construcción del Controlador de Campos un “Controlador Lógico Programable” (PLC) con su correspondiente Interfaz Grafica de Usuario (GUI) o Interfaz Hombre Maquina (HMI) compuesta por una pantalla de tipo Touch Screen policromática.

La GUI, que irá montada en el tablero de control de bahía, será el elemento que oficiará de interfaz hombre maquina (HMI) entre los campos y el operador local ubicado en el nivel 1 de control y en ella se implementaran la mayor cantidad posible de funciones necesarias para una operación local completamente asistida y segura de cada campo incluido en la bahía. Él vinculo de comunicaciones entre la GUI y el controlador correspondiente debe ser robusto y dedicado.

La programación del HMI debe contemplar como mínimo el siguiente conjunto de pantallas:

- Mímico Unificar General de bahía

- Mímicos Unifilares Detallados de Campos

- Pantalla emergente para comando de equipos de maniobra.

- Pantalla de seguridad y registro de operador.

- Pantalla resumen de mediciones

- Pantalla de eventos y alarma activas

- Pantalla de eventos y alarmas históricas

- Pantalla de diagnostico y ensayo

- Pantalla de ayuda al operador.

La GUI deberá ser el medio por excelencia para la visualización de la posición de los equipos de maniobra, magnitudes eléctricas y alarmas de los campos que integran la bahía.

Igualmente, todos los comandos hacia los campos de la bahía se realizaran desde esta interfaz que proveerá condiciones de seguridad a esta función tales como:

- Requerir autentificación de operador

- Registrar los eventos de consola.

- Inhibir comandos prohibidos por enclavamientos.

- Solicitar confirmación de la maniobra a ejecutar.

- Proveer información del resultado del comando.

- Etc.

La GUI será del tipo TOUCH SCREEN policromática y deberá poseer un medio de almacenamiento masivo de estado sólido principalmente para la permanencia de los registros de los eventos de consola y adicionalmente para el almacenamiento de su programa en caso de necesitar efectuar una reinicialización completa de la misma.

El tablero de control de BAHIA alojará también el dispositivo regulador automático de tensión (provisto con el transformador) que será integrado al PLC de bahía para la lectura y comando de la posición del RBC desde la pantalla HMI correspondiente.

También se deberán alojar en el tablero de control de bahía los multi-medidores de magnitudes eléctricas de los campos de 132 y 66 kV, los cuales deberán ser integrados al sistema  mediante comunicaciones.

6.2.2.4 Interfaces del control local con los campos de la estación

Con el objeto de lograr la integración de todas las funciones, equipamiento y accesorios requeridos para la operación de los campos incluidos en la bahía y el controlador de la misma se requieren interfaces completamente adaptadas para cada tipo, naturaleza y formato de la información que los equipos de los campos que componen la bahía proveen al controlador o requieren del mismo sea que estos residan en el armario del controlador o se encuentren distribuidos en la ET.

En general la información provista o generada por los equipos que componen los campos se integrara al controlador de la bahía o campo por dos interfaces diferentes: Interfaces discretas I/O compuestas por entradas digitales, salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas (eventualmente) e Interfaces de comunicaciones.

6.2.2.4.1 Interfaces discretas I / O

Estos son los módulos locales o remotos del controlador de bahía que permiten la entrada y salida de los siguientes tipos de información.

- Entradas digitales

Son los canales por donde se adquiere la información que proviene del campo en forma discreta (ON/OFF) entre las cuales podemos mencionar

    - Alarmas y pre-alarmas

    - Señalizaciones de posición

    - Enclavamientos y Condicionadores

    - Ínter disparos

    - Contadores de eventos.

- Salidas digitales

Son los canales por donde el control local envía señales discretas (ON / OFF) hacia el campo en diferentes formatos, tensiones con distintos tiempos de duración y para diferentes propósitos entre las cuales podemos mencionar:

    - Comandos de equipos de maniobra (Trip / Close).

    - Comandos Subir / Bajar (Rise / Low).

    - Habilitación / Deshabilitación de equipos o funciones.

    - ínter disparos

    - Enclavamientos y condicionadores.

- Entradas analógicas

Son los canales por donde se adquieren los valores de magnitudes eléctricas o posiciones de equipamiento en formato de tensión o corriente proveniente de transductores apropiados.

6.2.2.4.2 Interfaces digitales

En el presente punto se especifican como serán las interfaces requeridas en la integración de las entradas y salidas digitales del controlador a los equipos de campo. Estas interfaces de I/O deberán ubicarse en el mismo tablero de control de bahía, preferentemente en los laterales del mismo.

- Clases de Interfaces digitales.

En general se requerirán dos tipos interfaces para adaptar las señales digitales del controlador de bahía a los campos de media y alta tensión.

  - Interfaces Digitales de Entrada – IDE

  - Interfaces Digitales de Salida – IDS

a) Las IDE serán las encargadas de adaptar las entradas digitales del controlador de bahía o campos a las señales digitales provistas por los equipos de campo de media y alta tensión tales como:

- Alarmas

- Señalizaciones

- Enclavamientos

- Condicionadores

- Indicadores de estado o posición

- Otros.

b) Las IDS serán las encargadas de adaptar las salidas digitales del controlador de bahía o campo a las señales digitales requeridas por los equipos de campo para su operación tales como:

- Comandos de bobinas, relés, actuadores, contactores

- Enclavamiento de operación

- Condicionadores

- Comandos de posicionamiento.

- Comandos de modo.

- Alarmas

- Otros.

Lo dicho para las señales de entrada y salida es valido para todo equipo de alta, media  o baja tensión.

- Funciones de Adaptación de las interfaces digitales

Algunas de las funciones de adaptación que deberán hacer las interfaces de señales digitales serán las siguientes:

- Adaptar los niveles de tensión de exploración de campo a los niveles admisibles por el controlador de bahía.

- Adaptar los niveles de tensión de comando de los equipos de campo a los niveles admisibles por el controlador de bahía.

- Separar galvánicamente las interfaces electrónicas de los módulos IO del controlador de bahía respecto de los conductores que transportan la señalización y comandos de playa evitando que transitorios inducidos o por conducción impacten en dichas interfaces.

- Proporcionar los contactos de reserva necesarios para futuros usos en el caso de las señalizaciones y alarmas.

- Proporcionar los contactos de potencia necesarios para el comando de contactores, bobinas y actuadores de potencia.

- Optimizar la modularización y distribución de las interfaces digitales de entrada del controlador de bahía.

- Optimizar la modularización y distribución de las interfaces digitales de salida del controlador de bahía.

- Diseño de las interfaces de entradas y salidas digitales.

- Tensión de exploración

La tensión de exploración de las señales provistas por los equipos de campo de alta y media tensión y fundamentalmente todo equipamiento de playa externo al edificio de comando de la ET será de 110 VCC con el objeto de:

- Preservar la inmunidad a los transitorios por inducción o conducción que pudieran afectar a este cableado generalmente de varias decenas de metros.

- Evitar niveles digitales de indeterminación a causa de falsos contactos o contactos defectuosa.

- Relés separadores de entradas

Las interfaces IDE deberán contener los relés de separación galvánica requeridos para la adaptación de niveles algunas de cuyas características deberán ser:

  - Tensión de bobina de 110 volt  CC

  - Tensión de contacto 24 / 48 volt CC

  - Tipo de montajes: Riel simétrico

  - Zócalo: Auto bloqueante con indicación luminosa de estado.

  - Cantidad de contactos:

  - Señalización de posición de equipos: 	4 contactos inversores.

  - Alarmas: 					2 contactos inversores.

  - Disparos: 					4 contactos inversores.

  - Enclavamientos: 				4 contactos inversores.

  - Indicadores secundarios:			2 contactos inversores.

La bobina deberá tolerar amplias excursiones de tensión sin destruirse a especificar en planillas de datos garantizados.

Las señales digitales provenientes de equipos de baja tensión tales como protecciones, cargadores de baterías, receptores de teleprotección, etc. podrán ser exploradas directamente de contactos secos provenientes de relés internos de estos equipos y se podrá emplear para ello la tensión nominal de los optoacopladores del controlador sin que se requiera para ello el uso de los relés separadores descriptos.

- Interfaces digitales de salida

Los comandos de las bobinas, actuadores, relés o contactores de los equipos de alta, media y baja tensión que componen los campos integrantes de la bahía se efectuaran en 110 VCC con el objeto de:

- Preservar la inmunidad ante falsos disparos por  transitorios inducidos que pudieran afectar a este cableado generalmente de varias decenas de metros entre las bahías y los equipos a comandar.

- Evitar niveles digitales de indeterminación a causa de falsos contactos o contactos defectuosos.

- Relés separadores de salidas

Para adaptar los relés de comando de baja potencia del controlador de bahía las interfaces IDS deberán contener los relés de potencia requeridos para esto, algunas de cuyas características deberán ser:

  - Tensión de bobina de 24 volt  CC

  - Tensión de contacto 110 volt CC

  - Capacidad de ruptura: en VA a determinar.

  - Tipo de montajes: Riel simétrico

  - Zócalo: Auto bloqueante con indicación luminosa de estado.

  - Cantidad de contactos:			4 contactos inversores

  - Sin pulsador de prueba.

Los contactos deberán tolerar tensiones transitorias a especificar en condiciones estáticas y deberán poseer un poder de ruptura apropiado para interrumpir el arco sin destruirse en caso de la no apertura del circuito de comando por fallo en el elemento de maniobra.

- Lay out de las interfaces IDE e IDS

Las IDE e IDS de los campos se reunirán en el mismo tablero de control de bahía, preferentemente en los laterales del mismo. Se dispondrán en él distribuciones modulares de relés repetidores de entrada y salida siguiendo como patrón de organización el “agrupamiento por campos”.

Esta organización de relés repetidores deberá permitir:

- Fácil e inequívoca identificación del grupo de relés pertenecientes a un campo

- Fácil e inequívoca identificación de un relé especifico dentro del grupo perteneciente a un campo.

- Un criterio normalizado para el crecimiento de la reserva no equipada.

- La organización lógica del lay out de pilotos de campo y de bahía.

- La organización lógica del lay out de bornes de campo y de bahía.

- Etc.

La distribución e identificación de las borneras deberá permitir distinguir en forma inequívoca:

- Tensión de trabajo

- Campo al que pertenece

6.2.2.4.3 Interfaces de comunicaciones

Estas interfaces permiten la transferencia de información del mismo tipo que los canales digitales y analógicos discretos entre el controlador de bahía y los equipos inteligentes que integran los campos tales como protecciones, multi-medidores y otros IEDs que la componen.

Toda información que pueda ser adquirida por el controlador de bahía mediante interfaces de comunicaciones debe ser aplicada con el objeto de minimizar el cableado discreto entre los controles de bahía y los campos que lo componen así como también la necesidad de emplear transductores de magnitudes eléctricas con salidas analógicas.

Se tendrá en cuenta sin embargo la necesidad de velocidad de actualización de información especifica en caso de que un proceso  requiera algún tipo de dato para control automático en cuyo caso puede resultar más adecuado emplear los canales tradicionales de entrada / salida discretos antes tratados en combinación con transductores de conversión más veloces.

Se tendrá en cuenta la adaptación de las comunicaciones entre controlador de bahía y dispositivos inteligentes observando que sea compatible en todas las capas del protocolo OSI / ISO y en las funcionalidades a emplear.

En general el controlador de bahía deberá permitir la conexión según los siguientes tipos de interfaces físicas:

Serial RS 232 y/o RS 485-422  terminado en conector V.24 o bornera industrial.

Ethernet 10/100 MHZ, conector RJ45, cable UTP/STP.

Ethernet 10/100 MHZ, conector tipo SC o ST para FO multimodo.

Entre los protocolos posibles de emplear se podrán encontrar:

- Modbus RTU, Modbus Master standard o TCP/UDP/IP

- IEC 60870-103-05.

- IEC 60870-101-05.

- DNP 3.0 standard o TCP/UDP/IP

- COURIER

- UCA

- IEC 61850

Se deberán tener en cuenta todos los accesorios de conectividad e interfaz para que la conexión entre el controlador de bahía y los dispositivos inteligentes sea confiable, uniforme y asegurada.

6.3- ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL EQUIPAMIENTO

6.3.1  Especificaciones del controlador

- Descripción General

El controlador de bahía o campos estará basado en un Controlador Lógico Programable (PLC) modular.

El controlador deberá disponer de todos los módulos necesarios para cumplir las funciones especificadas para la bahía de control local.

Deberá permitir construir una arquitectura de tipo distribuido o concentrada o combinación de ambas según se considere más conveniente.

Deberá permitir la adición de capacidades de comunicaciones con el solo agregado de módulos especiales para tal fin.

- Módulos I/O del controlador

- Entradas analógicas

  - Período de muestreo

Cada medida deberá ser barrida en la entrada analógica correspondiente con un periodo de no más de 10 milisegundos y preferentemente menor. Cuando se lea la medición, deberán procesarse todas las funciones dependientes de ese valor.

  - Rango de entrada corriente y tensión

1 a 5 Vcc

-10 a +10 Vcc

0 a 10 Vcc

4 a 20 mA

Deberán disponer de un circuito eléctrico para efectuar el filtrado que permita la supresión de señales espurias que pudieran interferir la medición.

  - Detección de fallas

El módulo deberá permitir detectar mal funcionamiento o  rotura de cable que trae la señal de entrada

- Entradas Digitales

  - Interfaz eléctrica

Todos los circuitos de entrada serán aislados eléctricamente. La tensión de polarización de las entradas puede ser externa o interna mediante una fuente propia, en cuyo caso las entradas se agruparán en circuitos comunes.

Deberán permitir la selección de la polaridad del potencial común para la exploración. (Negativo o positivo).

Todos los módulos de entradas del controlador deberán ser de alta densidad con 32 entradas en 24 vcc.

A efectos de la oferta deberán considerarse 80 entradas digitales. Deberán considerarse aproximadamente unas 32 entradas rápidas o de interrupción para registro de eventos las cuales podrán o no estar incluidas en las 80 entradas mencionadas.

  - Conectores

Todos los módulos de entrada deberán poseer un bloque Terminal de conexionado rápido, removible o conector de alta densidad.

  - Cables de conexión:

En caso de que los módulos propuestos sean de alta densidad se deberá tener en cuenta la provisión de todos los cables y conectores en cantidad y tamaño necesarios para el ensamble completo de las bahías de control sin necesidad de efectuar conexionados y / o empalmes no standard.

- Salidas Digitales

Todos los circuitos de salida serán aislados eléctricamente.

Las salidas serán a relé las cuales excitarán finalmente el correspondiente relé de potencia 24 Vcc / 110 Vcc residente en la interfaz de salida. En algunos casos (por ejemplo en el automatismo DAD) podrán utilizarse salidas a transistor.

La tensión de polarización del componente de salida será externa provista por una fuente dedicada que podrá ser la misma empleada en la exploración de señalización y alarmas.

Deberán permitir la selección de la polaridad del potencial común para la exploración. (Negativo o positivo).

A efectos de la oferta deberán considerarse 40 salidas digitales.

  - Conectores

Todos los módulos de salida deberán poseer un bloque terminal de conexionado rápido, removible o conector de alta densidad con su correspondiente interfaz conversora conector / tornillo.

  - Cables de conexión:

Se deberá tener en cuenta la provisión de todos los cables y conectores en cantidad y tamaño necesarios para el ensamble completo de los controladores sin necesidad de efectuar conexionados y / o empalmes no standard.

El módulo mínimo de salidas a relé será de 16 salidas y como máximo un polo común por cada 16.

La tensión máxima que deberán manejar esto módulos podrá ser 24 o 48 volt en caso de los relés repetidores de comandos.

- Unidad Central de Proceso  CPU

- Descripción General

Tiene como función la ejecución del programa del usuario y atender la comunicación con los periféricos externos.

En aquellas aplicaciones que se consideren críticas el CPU del controlador deberá poder admitir configuración redundante según la cual, ante la falla de una de las CPU la otra asumirá en forma sincronizada sin interrupción del proceso en ejecución.

En estado normal ambos procesadores recibirán toda la información, pero sólo uno de ellos asumirá el control.

- Especificaciones técnicas

Las CPUs deberán tener las siguientes características, las cuales se presentan con mayor detalle en la planilla de datos garantizados.

- Memoria de Programa

La memoria de programa del usuario deberá ser de una capacidad igual o superior a 20 Kpasos.

- Modularidad

El sistema deberá ser absolutamente modular, permitiendo su ampliación e incorporación de módulos especiales sin cambio de la CPU o elementos esenciales.

- Tiempo de ejecución de instrucciones

Debido a los requerimientos la CPU debe ser de alta velocidad. El tiempo de ejecución de instrucciones simples debe ser menor o igual que 0,1 microsegundos.

- Memoria auxiliar

El sistema deberá permitir la incorporación de una memoria auxiliar tipo Flash Card (estándar) que permita el almacenamiento de datos en forma masiva y permanente.

La capacidad mínima de dicha memoria deberá ser de 64 MB

- Capacidad de Registro de Eventos

Conjuntamente con la información del cambio de estado de las entradas, biunívocamente se registrará la fecha y hora del evento. Para ello el controlador deberá estar sincronizado con satélite mediante sistema GPS, cuyo receptor, antena y accesorios forman parte de la presente provisión.

Los eventos, su fecha y hora de ocurrencia se almacenarán en memoria y deberán ser transmitidos al Sistema SCADA local y al panel de visualización.

La resolución será menor o igual a 1 mseg.

- Sincronización con Reloj Patrón Satelital

El controlador deberá poder adquirir la información de tiempo desde un reloj satelital, a fin de darle precisión y sincronización al reloj interno del sistema para la función de registro cronológico de eventos.

Se empleara GPS de navegación standard con provisión de puerto de datos y puerto de pulso por minuto o pulso por segundo.

El controlador deberá poseer la capacidad de dialogar en el protocolo nativo del receptor GPS (TSIP, NMEA etc.) o deberá permitir el desarrollo del protocolo necesario para esta conexión.

- Comunicaciones

- Buses de campo

El controlador deberá permitir incorporar módulos de BUS de Campo. La comunicación entre dichos módulos y el campo se realizará por fibra óptica tipo multimodo o cable multipar trenzado dependiendo de la distancia y exposición a la interferencia electromagnética.

Los módulos de bus de campo se emplearan para todos aquellos casos en que la fuente de señal se encuentre lejos de la bahía o en los casos en que la arquitectura distribuida y la supervisión del circuito de adquisición sean consideradas esenciales.

Ejemplo: Tener que colectar una o más señales analógica 4-20 en el equipo originario en campo.

- Interfaces seriales y redes

El controlador deberá tener capacidad de comunicaciones seriales para la lectura / escritura de los dispositivos de campo que solo tengan esta interfaz (protecciones, multi-medidores, IEDs)

Soportará tantas interfaces como se necesite en los estándares RS-232, RS422 y RS485.

Poseerá los módulos necesarios para la posible implementación de una red de control que permita el intercambio de áreas de memoria con otros controladores de bahía para la realización de ínter disparos, ínter bloqueos y enclavamientos sin necesidad del cableado unifilar tradicional.

Además deberá contar con un módulo Ethernet para la conexión con la RED LAN de supervisión.

Un resumen de los enlaces a implementar es:

- TABLA 1

| INTERFAZ | ENLACE |
| --- | --- |
| 1 | Sistema SCADA (red LAN) |
| 2 | Consola Local de operación (HMI) |
| 3 | GPS |
| 4 | Protecciones de bahía |
| 5 | Periféricos externos inteligentes (IEDs) de bahía |
| 6 | Multi-medidores de bahía |
| 7 | Red controladores |

El  CPU del controlador deberá contar con un puerto serial dedicado solo a la programación para permitir la intervención aun en condiciones totales de fallos de la red de supervisión y gerenciamiento. Formará parte del suministro el cable correspondiente para programación desde un ordenador portátil teniendo en cuenta la posibilidad de que este ordenador no posea puerto serial, por lo que deberá incluirse el cable o adaptador correspondiente para conexión USB.

- Protocolos de comunicaciones

Para la comunicación de datos desde los controladores se utilizarán los siguientes protocolos:

- TABLA 2

| INTERFAZ | PROTOCOLO |
| --- | --- |
| 1 | Protocolo del SCADA especificado |
| 2 | Especificado por el soft de mantenimiento |
| 3 | TSIP / NMEA / IRIG B |
| 4 | Diseñado por el usuario |
| 5 | MODBUS RTU |
| 6 | Protocolo IP / TCP o UDP |
| 7 | IEC 60870-103-05 |
| 8 | Spa Bus V 2.5 |

- Pantalla de control local de operador (HMI)

La pantalla de operador que cumplirá las funciones de HMI estará conectada al controlador y deberá ser del tipo Touch Screen LCD policromáticas y cumplir como mínimo con las siguientes características:

  - Dispositivo tipo TFT

  - Matriz de 640 x 480 puntos

  - 256 colores básicos y 32768 colores para imágenes

  - Capacidad de 6MB

  - Ranura para tarjeta de memoria tipo Compact flash o similar

  - Puerto de red Ethernet

  - USB

La presente provisión deberá incluir la tarjeta de memoria que corresponda (tipo Compact Flash o similar) para la pantalla, cables de conexión para programación, accesorios de montaje y todo otro elemento que el oferente estime necesario para la correcta instalación y funcionamiento de los equipos.

- Gabinete o armario eléctrico

El gabinete deberá ser construido en su totalidad en chapa plegada de acero de 2.2mm de espesor, conformado una unidad modular, autoportante, compacta y de elevada rigidez mecánica. Deberá ser totalmente estanco y poseer cierre laberíntico y junta de neoprene  en todas las aberturas. Sus dimensiones serán de 800x600x2200mm.

La  estructura deberá contar con  perfiles punzonados con modulo standard los cuales permitirán el montaje y regulación de los distintos accesorios.

Las puertas deberán ser abisagradas por medio de bisagras tipo interior (perdidas) construidas en material no ferroso y conectadas a tierra mediante una trenza flexible de cobre.

El cierre de las puertas deberá ser por medio de un dispositivo con manija rasante, mientras que el montaje de las tapas por medio de bulones.

Las bandejas porta elementos (principal o lateral) deberán ser construidas en chapa pre-galvanizadas de 2.5mm de espesor y fijadas a la estructuras por medio de accesorios.

Todos los tornillos, pernos, tuercas y arandelas de acero deberán estar cadmiados o galvanizados.

La puesta a tierra del gabinete estará dada por una barra de cobre  electrolítico según IRAM 2202 de sección rectangular 20x5mm. La misma será perforada y roscada (ØM5) en toda su longitud con un paso de 30mm.

En el interior deberá montarse:

- Dispositivo de iluminación compuesto por un artefacto de bajo consumo y un micro interruptor de puerta

- 1 ó 2 electro ventiladores de 4” y su correspondiente cobertor

- Marcos fijos para Rack 19” los cuales deberán poder regularse en profundidad de acuerdo a la necesidad.

Todas las superficies metálicas deberán ser tratadas según el siguiente esquema:

-Desengrasado.

-Desoxidado.

-Fosfatizado por inmersión en caliente.

-Pintado con pintura termo convertible en polvo poliéster RAL 7032, aplicada electrostáticamente y horneada a 200ºC de excelente terminación y gran resistencia a los impactos y a los rayos ultravioletas.

6.3.2 NORMAS Y RECOMENDACIONES

Los equipos a suministrar, los cálculos a realizar, los ensayos y las instalaciones, deberán cumplir las normas y recomendaciones de entes internacionales, como ser:

- IEC

- IEEE

- UIT-T y UIT-R

En caso de utilizar normas de otras instituciones, deberán adjuntarse copia de las mismas, pero en ningún caso se aceptarán prestaciones inferiores a la que fijen las internacionales antes citadas.

6.3.3 COMPOSICIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica deberá estar ordenada de la siguiente forma:

- Memoria descriptiva

- Planilla de Datos Técnicos Garantizados sin omisiones de ninguna naturaleza, según Capítulo II.

- Justificación detallada de los apartamientos a lo especificado

- Folletos del equipamiento

- Software de demostración (opcional)

- Lista de provisiones similares a la ofrecida, indicando nombre de empresa, dirección, nombre del contacto, breve descripción del sistema entregado, fecha de la puesta en servicio.

# 6.4 INGENIERIA DE DESARROLLO

- Objeto:

La presente sección tiene por objeto brindar las especificaciones de la provisión de ingeniería que el Proponente deberá cotizar y proveer como parte el suministro para el sistema que aquí se describe.

- Alcances:

La ingeniería a incluir es la asociada al desarrollo del programa de control del PLC y pantalla, automatismo DAD, protocolos de comunicaciones en sus diversas variedades, protocolizador de eventos, planos, unifilares, diagramas de circuito, lay-out de equipos, listas de materiales, memorias descriptivas, planillas de interconexión, mapas de I/O de PLC, esquema de conectividad física de datos, códigos de protocolizador, etc. con el detalle que se describe a continuación.

- Ingeniería de protocolos de comunicaciones

El  CONTRATISTA deberá proveer y cotizar la ingeniería necesaria para la configuración y /o el desarrollo del software a implementar en los controladores para establecer las siguientes comunicaciones de datos:

- Comunicación Controlador – Controlador:

El controlador deberá tener la posibilidad de comunicarse con otros controladores de la misma familia para el intercambio de datos operativos tanto analógicos como de estados los que podrán ser utilizados por el programa de usuario para la toma de decisiones de acuerdo a su lógica local.

El Proponente deberá tener en cuenta la selección del protocolo a emplear para lograr la máxima seguridad y eficiencia en la transmisión de los datos considerando las características de ruido y ancho de banda limitado del vínculo a utilizar.

- Comunicación Controlador – Reloj Satelital (GPS).

Debido a que el controlador deberá registrar todos los eventos y alarmas adquiridas con el tiempo real de ocurrencia, este deberá ser capaz de adquirir la información de tiempo desde un sistema de reloj satelital o GPS. Para ello el Proponente deberá proveer y cotizar la configuración y / o desarrollo de software necesario para esta función.

- Comunicación con el SCADA LOCAL  - SCADA REMOTO.

El Proponente deberá proveer los drivers de comunicaciones apropiados para la comunicación con una aplicación SCADA con funciones de supervisión en forma local y remota a través de otro SCADA o aplicación específica.

Los protocolos elegidos para la comunicación con el SCADA deberán ser compatibles tanto con puertos de comunicaciones serie como protocolos montados sobre TCP / UDP en el puerto físico Ethernet, para el SCADA local mediante red LAN y al SCADA remoto mediante una red WAN de baja capacidad.

d) Comunicación Controlador – IED

El Proponente será el encargado de configurar y/o desarrollar en el controlador el protocolo de comunicaciones necesario para la comunicación con diferentes tipos de dispositivos inteligentes de uso corriente en las instalaciones eléctricas de empresas de transporte y generación de energía a través de un puerto de uso normal en este tipo de comunicaciones industriales.

Deberá proveer al menos las siguientes soluciones:

- Se prevé la conexión con una RTU marca Harris, por lo cual el oferente deberá diseñar y adecuar la comunicación con este dispositivo para la transferencia de datos entre ambos.

- Se prevé también la conexión con equipos de protecciones, multi-medidores y regulador automático de tensión.

- Adicionalmente el oferente deberá brindar todas las herramientas de desarrollo necesarias para que se puedan crear protocolos dentro del controlador que puedan ejecutarse tanto sobre puertos series del equipo como a través de la placa de Red. En particular la herramienta deberá permitir el desarrollo de protocolos asincrónicos orientados a bit o a carácter y protocolos ISO-sincrónicos tipo VANCOM.

e) Comunicaciones Operativas y de Mantenimiento

El proponente deberá garantizar, y de ser necesario incorporar drivers o protocolos adicionales para las siguientes funciones que podrán requerirse tanto en los puertos serie como en el puerto de RED:

- Transferencia masiva de información (protocolizador de eventos, eventos SOE etc.) entre el controlador y una consola SCADA de Mantenimiento o una PC de mantenimiento conectada eventualmente en un puerto serie local o en una boca de red conectada a la red WAN en donde se encuentra el controlador.

- Transferencia de archivos (protocolo FTP), entre la consola de mantenimiento y la memoria principal del controlador o la consola de mantenimiento y la memoria auxiliar removible del controlador (tipo Flash Card)

- Transferencia de correos electrónicos, generados por eventos, desde la CPU hacia la RED de área local o WAN de acuerdo al ruteo establecido.

- Transferencia de comandos desde la consola de mantenimiento al controlador, a cualquiera de sus placas o a cualquiera de los elementos conectados a él mediante el BUS de CAMPO.

f) Comunicación Controlador – Pantalla local de control

El proponente deberá incluir en su provisión los protocolos y drivers necesarios para la comunicación con la pantalla de control local (HMI) la que se vinculará al controlador mediante un puerto serie RS-232 ó 422. El protocolo elegido deberá permitir la transmisión bidireccional de información (datos SCADA y Comandos) a la vez que permita transferencias masivas de datos para presentación de la información de protocolizador de eventos y datos SOE.

EL Proponente deberá proveer la siguiente información de todos los protocolos empleados:

- Descripción analítica de cada protocolo que permita la comprensión de sus secuencias de mensajes en todas las fases de la comunicación.

- Información del formato de la trama o mensaje empleado con explicación detallada de la función de sus campos o comandos respectivamente.

- Descripción detallada del algoritmo de control o corrección de errores.

- Programa de control del PLC y Pantalla

El  CONTRATISTA deberá proveer y cotizar la ingeniería necesaria para la configuración y desarrollo del programa de control necesario para que el PLC controlador de campos pueda desarrollar todas las funciones y lógicas requeridas por el proyecto como ser control de campos, enclavamientos, tratamiento de señales analógicas, secuencias, almacenamiento de eventos y datos, gestión de alarmas, automatismo DAD, etc.

También se deberá incluir la programación de la terminal de operador HMI Touch Screen para que todo el control de campos pueda realizarse a través de ella. Deberá estar compuesta de varias pantallas que incluyan pero que no se limiten a unifilares generales, unifilares de campos particulares, mediciones, estados, control de elementos con toda la seguridad necesaria, alarmas, eventos, etc.

En el caso específico del automatismo DAD (Desconexión Automática de Demanda) la lógica del controlador evaluará periódicamente las condiciones de carga de todos los autotransformadores y líneas de 66KV. De esta manera, ante la eventual perdida de alguno de los autotransformadores, el controlador podrá determinar si se producirá sobrecarga en los restantes autotransformadores y en función de esto desconectará o no líneas de 66KV para mantener el sistema estable y evitar el colapso. Por lo tanto, se deberá prever la incorporación de mediciones eléctricas y estados (topología) de todos los autotransformadores y líneas de 66KV para que el controlador pueda realizar este automatismo correctamente. Esta información podrá ser tomada a través de comunicación desde la RTU de estación.

- Documentación

El  CONTRATISTA deberá proveer toda la documentación correspondiente del proyecto como ser:

- Planos

- Diagramas unifilares

- Diagramas de circuito de  tableros y del sistema completo

- Lay-out de tableros y equipos

- Lista de materiales con todas sus características y descripciones

- Memorias descriptivas de funcionamiento

- Diagramas esquemáticos

- Planillas de interconexión y de cables

- Mapa de I/O de PLC

- Programas completos de PLC y pantalla

- Esquema de conectividad física de datos

- Códigos de protocolizador

- Manuales y/o hojas de datos de todos los equipos y componentes

- Protocolos de ensayo

- Toda otra documentación o información que se considere necesaria para la correcta operación y mantenimiento del sistema completo.

# 6.5 ENSAYOS EN FÁBRICA

- Objeto de las especificaciones:

La presente sección tiene por objeto describir los ensayos requeridos para el tablero completo, equipos, drivers y protocolos de comunicaciones a proveer por el oferente.

Estos ensayos serán realizados en fábrica o en otro lugar designado por el CONTRATISTA y podrán contar con la supervisión de personal de DISTROCUYO S.A. para la certificación de los mismos.

- Ensayos de funcionamiento básico y autochequeo.

Consistirán principalmente en la energización de los equipos para verificar funcionamiento de fuente, CPU, Placas de Entradas y Salidas, placas de comunicaciones, etc. Se verificarán también las funciones de autochequeo y detección de errores de funcionamiento (autosupervisión) del equipo con salida de señal de falla ó error generado específicamente.

- Ensayos de funciones solicitadas.

Mediante estas pruebas se verificará el correcto funcionamiento de todos los componentes, lógicas, funciones y que se cumplan las características especificadas en las planillas de datos técnicos garantizados.

Se ensayarán especialmente los tiempos de respuesta de los módulos I/O, la transferencia de datos entre la memoria principal y la memoria auxiliar removible (tipo Flash Card), las transferencias de datos por medio de la placa de red Ethernet verificando su funcionalidad para la programación, monitoreo, trazado de transferencia de datos por medio de los puertos de comunicaciones, edición de datos en línea y fuera de línea.

También se verificará especialmente el correcto funcionamiento de todas las lógicas de control, funciones y automatismos requeridos por estas especificaciones tanto en el PLC como en la HMI teniendo en cuenta que todo el sistema debe funcionar como una sola unidad.

- Ensayos de capacidad de configuración  y software.

Se probará toda la capacidad de configuración del equipo mediante un PC con el software dedicado (propietario), en esta etapa se chequearán las posibilidades de programaciones lógicas, asignaciones de entradas y salidas, señalizaciones y alarmas, configuración de entradas analógicas, funciones de detección de cable cortado, configuración de puertos de comunicaciones seriales y de red, incorporación de funciones especiales.

Se verificará también la versatilidad del software de programación y sus posibilidades de realizar modificaciones en línea (con el controlador On-Line). Además, el proveedor deberá programar las rutinas necesarias para verificar el funcionamiento del protocolizador de eventos SOE y verificar la correcta transferencia de estos datos al programa de mantenimiento, a la memoria principal y a la memoria auxiliar removible (tipo Flash Card).

# 6.6 PUESTA EN SERVICIO

# El Contratista será el responsable del montaje, conexionado y ensayos de puesta en servicio para la entrega del Control de Bahía del Autotransformador ATR3 de ET Montecaseros en perfecto estado de operación para todas los propósitos a que esta destinado y con todas las funciones requeridas en el presente pliego. Será así mismo el encargado de preparar y proveer con la antelación suficiente los protocolos de ensayos de puesta en marcha pertinentes para el seguimiento sistemático y ordenado de esta tarea.

# 6.7 CAPACITACION

- Objeto de las especificaciones

# En esta sección se describen los cursos de capacitación  sobre algunos ítems específicos solicitados que el proveedor deberá ofrecer como parte del suministro para la comprensión acabada de la obra.

El CONTRATISTA deberá presentar el programa y temario con un mes de anticipación al dictado del curso para su aprobación.

# Los cursos comprenderán la provisión de no menos 50 de horas de capacitación dictadas en lugar a convenir de la Provincia de Mendoza para no menos de 10 asistentes.

# El CONTRATISTA deberá proveer material escrito para 10 asistentes para el seguimiento del total del curso.

- Controlador Lógico Programable

Características generales.

Estudio particular de cada modulo: Módulos I/O, CPU, Memoria, Analógicos, módulos de bus de campo, módulos de red.

Configuraciones

Funciones generales y especiales

Aplicación y lenguajes de programación.

Protocolos de comunicaciones: Estándares que maneja – programación de protocolos. Formato del mensaje etc.

Seguridad: Memoria de respaldo – recuperación ante fallos etc.

- Pantallas de Control

Instalación

Programación

Conexión y configuración

7.- PROTECCIONES

7.1.- INTRODUCCIÓN

7.1.1.- Generalidades

El presente pliego comprende la adquisición de protecciones según lo descrito en el alcance de las Condiciones Técnicas Particulares de este pliego

El presente pliego de condiciones debe interpretarse como una guía que oriente al Proponente sobre la  naturaleza de los elementos y equipos que ha de proveer, sin liberarlo de la obligación de entregar los mismos en forma tal que funcionen en condiciones de explotación industrial, cumpliendo perfectamente con el objeto a que se destina y de acuerdo con todas las reglas de la técnica.

Si en la descripción del suministro, el que estará a  cargo del Contratista, se hubieran omitido detalles y/o componentes necesarios para la terminación de la provisión licitada, ésta deberá entregarse completamente terminada de acuerdo a las reglas de la técnica y lista para ser utilizadas en forma confiable y conforme a los fines a que estarán destinadas.

Todos los elementos serán diseñados para trabajar en alturas sobre el nivel del mar de hasta 1000 m.

Las protecciones y otros equipos especificados en éste ítem serán del tipo digital (controlados por multiprocesador). No podrán ser prototipos. Los oferentes adjuntarán a la propuesta una lista de referencias de relés del mismo tipo, actualmente en aplicación en líneas de 132 kV y en Sistemas de MT (33 y 13,2 kV).

Los relés y equipos de protección serán provistos con fuentes de alimentación, las que serán conectadas a la tensión de 110 Vcc del sistema de baterías de la estación. Las fuentes contendrán todos los elementos de protección e indicación de falla.

Las protecciones se ajustarán desde el frente del equipo por intermedio de un conector óptico aislado galvánicamente en teclado, incorporado al mismo, y se podrá visualizar en un display.

Será factible visualizar los valores on-line de las magnitudes eléctricas medidas configuración y ajustes de la protección.

7.1.2.- Normas de aplicación

Los relés cumplirán los requerimientos de aislación y compatibilidad electromagnética previstos en las normas IEC y ANSI-IEEE de aplicación.

7.2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

- AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA

- 2 (Dos) Protección de sobrecorriente trifásica direccional de fases y tierra, para los circuitos trifásicos de 132 y 66kV.

- 1 (UNA) Protección diferencial para tres arrollamientos, que incluya función máxima corriente de respaldo.

- 1 (UNA) Protección de máxima sobrecorriente, monofásica para cuba del Autotransformador, con bornera de prueba.

7.3.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

PROTECCION DEL AUTOTRANSFORMADOR

Además de las protecciones propias de las máquinas, las salidas a Autotransformador contarán con una protección de sobrecorriente destinado a detectar sobrecargas y fallas entre fases y tierra, y una protección diferencial para el transformador de tres arrollamientos.

A)   Las protecciones de sobrecorriente  se alimentarán de una prestación exclusiva de TI de 132 y 66 kV del Autotransformador, se ajustarán a las especificaciones generales y deberá cumplir como mínimo con los siguientes requerimientos:

- Contará con al menos 3 unidades de medición que permitirán detectar corrientes de fallas en fases, y un arrollamiento para corrientes de tierra.

- Contará con al menos 3 unidades de medición de tensión, para determinar direccionalidad. Adicionalmente deberá contar con un cuarta unidad para la medición de tensión homopolar Uo para la direccionalidad de la función de tierra. En su defecto se puede omitir esta unidad si la protección puede calcular esta magnitud Uo.

- Configuración seleccionable de relés de salida para señalización; alarmas; disparos.

- Facilidades para comunicación de datos, puerto frontal óptico incorporado en el MMI y por lo menos dos posteriores en RS 232, RS 485, u óptico.

- Protocolos de comunicación DNP3, IEC 60870 103-5 ó Modbus RTU

- Se deberán suministrar todos los adaptadores necesarios para comunicación remota.

- Visualización en pantalla de valores de ajuste, medición, etc.

La protección será de tecnología digital equipada con microprocesador. Poseerá una rutina de supervisión automática de todo el hardware de la protección.

El equipo poseerá las características de tiempo definido y tiempo inverso según IEC 255-4 y BS 142 (normal inversa, muy inversa y extremadamente inversa), con dos o más niveles de ajuste, tanto para las fases como para la unidad de tierra. Estas características deben tener la posibilidad de bloquearse.

En lo que respecta a relés de salida el equipo deberá contar con las siguientes prestaciones:

Leds de señalización: Uno que indica relé en servicio (verde), uno que indica falla (rojo), y uno amarillo para señalizar alarma.

Entradas binarias para señales externas (bloqueos, etc.)

Relés auxiliares de señalización (equipo en falla en servicio, etc.)

Relés de disparo con contactos normal abiertos dobles.

B) La protección diferencial de transformador se ajustará a las especificaciones generales.

El equipo de  Protección  deberá ser digital con microprocesador.

Deberá incluir las siguientes funciones:

- Función de protección: diferencial para transformador de tres arrollamientos.

- Función de protección: tierra de tiempo definido.

- Función de protección: tierra  de tiempo inverso.

- Función de protección: de sobrecorriente de tiempo definido.

- Función de protección: de sobrecorriente de tiempo inverso.

- Función de protección: de sobrecarga térmica.

- Registrador de eventos y medición de valores.

-	Entradas para proveer disparos ó alarmas de protecciones externas Buchholz, nivel de aceite, etc.

Las funciones de tierra y sobrecorriente de tiempo definido y tiempo inverso serán aplicables para los tres niveles de tensión.

Los niveles de tensión del Autotransformador de potencia son 132/66/13,2 KV y su potencia es 30/30/30 MVA respectivamente.

La relación de TI para 132 KV será 200-400/1, para 66 KV 300-600/5 y para 13,2 KV no se conectará en esta etapa.

No deberá utilizar transformadores intermediarios para adaptación de grupo y relación de transformación, deberá tener autocompensación de relación y fase por software de ajustes.

Deberá contar con filtros ajustables para armónicos de 2º (corriente de Inrush).

Deberá contar con una interfase óptica en el frente para conexión a PC, además deberán contar con conexión óptica (fibra) o RS 232 y RS 485 para su interrogación a distancia por medio de protocolos IEC 60870 103-5 ó DNP3 ó Modbus RTU

Se deberán suministrar todos los adaptadores necesarios ópticos – RS 232 para comunicación remota.  Esto alcanza a convertidores ópticos -RS 232 (Tipo ZC 22).

La cantidad de entradas - salidas de la protección serán como mínimo las siguientes, 4 optoacopladores para 110 VCC, cuatro relés de alta capacidad para disparo, y 10 relés de señalizaciones.

SOFTWARE.

Para todas las protecciones del Autotransformador se deberá proveer el software  necesario para su configuración y ajustes, recopilación de perturbaciones y registros oscilográficos, como también el software necesario para la comunicación remota. En todos los casos dicho software será la última versión.

7.4.- GARANTIA DE CALIDAD

7.4.1 ENSAYOS DE RECEPCION

a.- Ensayos de funcionamiento básico y autochequeo.

Se realizará la inspección inicial mecánica para verificar el correcto estado de los equipos, es decir sin golpes por traslado, por ejemplo, buen estado de borneras y display.

Se alimentarán las protecciones para verificar el funcionamiento de fuentes de alimentación y optoacopladores a valor nominal y a valores extremos de tolerancia garantizada.

Se ensayará la función de autosupervisión de las protecciones y se verificará la generación de la señal de falla ó error específica.

b.- Ensayos de funciones solicitadas.

Se generarán por medio de valija de inyección secundaria los parámetros necesarios para probar la correcta activación de las funciones especificadas y a proveer, tales como:

- Característica de arranque general para fases y tierra.

- Precisión de tiempos.

- Precisión de los ángulos de direccionalidad.

- Actuación de la  función de máxima corriente de respaldo.

- Actuación de los contactos de disparo y señalización.

- Verificación del registrador de perturbaciones.

- Verificación de mediciones en línea de tensión, corriente.

c.- Ensayos de capacidad de configuración  y software.

- Se probará toda la capacidad de configuración de las protecciones mediante un PC con el software dedicado con el fin de chequear:

- Asignaciones a relés de disparos.

- Asignaciones a relés de señalizaciones.

- Asignación de datos al registrador de perturbaciones.

- Programación de compuertas lógicas y temporizadores internos.

- Capacidad de almacenamiento del registrador.

- Verificación de oscilografìa.

- Mantenimiento de la información ante pérdida de alimentación.

- Estado lógico de funciones.

- Estado analógico de las mediciones.

- Comunicación remota de la protección.

8.- RTU

8.1.- CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

8.1.1.- CONDICIONES AMBIENTALES.

El cuadro adjunto indica los datos ambientales principales válidos para el emplazamiento de la Estación Transformadora. El diseño y/o elección de los elementos provistos por el Oferente, deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas más desfavorables.

| Condición ambiental | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura máxima absoluta | º C | 45 |
| Temperatura mínima absoluta | º C | -15 |
| Temperatura media anual máxima | º C | 16 |
| Humedad relativa máxima | % | 85 |
| Velocidad de viento sostenido máximo (10 min.) | km/h | 130 |
| Velocidad máxima de viento (ráfaga 5 seg.) | km/h | 170 |
| Precipitación media anual | mm | 600 |
| Manguito de hielo | mm | No existe |
| Zona sísmica | Zona 4 | Sí |
| Altura sobre el nivel del mar | m | 1000 |

El Oferente garantizará que los equipos a suministrar soportarán sin daños las solicitaciones sísmicas correspondientes a la Zona, tipificada en el SIREA-R.A.3.3. - Reglamento Argentino de Acciones Sísmicas.

EL Oferente presentará a la aprobación de protocolo de ensayos dinámicos que demuestren que los equipos a proveer soportan, como mínimo, las solicitaciones sísmicas derivadas de las aceleraciones definidas para dicha zona del Reglamento SIREA-R.A.3.3.

8.1.2. - ESPECIFICACIONES

El presente pliego comprende la provisión de:

Una (1) Terminal Remota para el telecontrol del nuevo Autotransformador (AT3) de la ET Montecaseros.

Se deberá proveer una RTU (1 armario), que permita el telecontrol de los campos del autotransformador para que DISTROCUYO S.A. pueda realizar la teleoperación completa del mismo. A tal efecto, deberá poseer su propia fuente de alimentación y unidad central de procesamiento, donde se implementarán los automatismos, enclavamientos etc. Tendrá todas las entradas/salidas, tanto digitales como analógicas necesarias.

A los efectos de mantener la homogeneidad de los equipos existentes con los que DISTROCUYO cuenta en sus instalaciones, con repuestos y capacitación técnica; dado que la RTU actual no cuenta con reserva suficiente para el manejo de la información correspondiente al ATR3 que se agrega y considerando que la provisión de elementos para ampliar dicha RTU por parte del proveedor está totalmente discontinuada; la RTU a suministrar deberá ser marca Harris - modelo D20 VME, configurada con los módulos detallados en la planilla adjunta correspondiente (Punto 8.2.5) y la correspondiente programación (software y bases de datos)  para cumplir con todas las funciones requeridas.

El Oferente deberá tener en cuenta el número de entradas/salidas tanto digitales como analógicas, de acuerdo al Proyecto de la ampliación, incluyendo todas las que exige CAMMESA para el SOTR, las necesarias para la teleoperación completa desde el Centro de Telecontrol, más un 20% de reserva equipada. DISTROCUYO S.A. deberá revisar y aprobar éste durante la ejecución de la Ingeniería de Detalle. De acuerdo a la estimación de cantidad de señales a implementar efectuada, se estima suficiente la provisión de un módulo de entradas y salidas de cada tipo:

Entradas digitales (D20 S): 1

Entradas analógicas (D20 A): 1

Salidas digitales (comandos) (D20 K): 1

Deberá contar con cuatro grupos de borneras frontera en el armario, seccionables a resortes, perfectamente identificadas, según el siguiente detalle:

BF de entradas digitales:

BF de entradas analógicas (desde transductores).

BF de salidas de comandos.

BF de entrada de alimentaciones (48 Vcc y 220 Vca para iluminación y toma).

8.1.2.1.- Puertos Serie requeridos

La RTU debe tener capacidad de conectar equipos electrónicos de medición tales como Medidores Múltiples de Variables Eléctricas MMME (Power Measurement), por medio de lazos RS 485.

Debe asimismo contar con las puertas serie necesarias para las siguientes conexiones:

- Centro de Telecontrol de DISTROCUYO S.A. con adaptador para manejo de protocolo Vancomm (isosincrónico) tipo DPA.

- Conexión con RTU existente (protocolo Vancomm tipo DCA).

- Conexiones con equipos de protecciones.

- Conexiones con equipos de mediciones.

- Conexión con GPS.

- Conexión con el controlador de Bahía.

8.1.2.2.- Protocolos de comunicaciones

Deben estar incluidas en la provisión las licencias de uso de los protocolos a ser usados en el equipamiento para el correcto funcionamiento de todas las funciones.

La comunicación de datos con el SCADA del Centro de Telecontrol de DISTROCUYO S.A. utilizará el protocolo VANCOMM V 3.0, isosincrónico, cuyas características serán suministradas por DISTROCUYO S.A. al adjudicatario, previéndose la utilización futura de protocolo DNP3 en este enlace.

La comunicación de datos con los equipos de protecciones utilizará el protocolo DNP3.

Protocolo de comunicaciones con los controladores de Bahía MODBUS.

La comunicación de datos con los Medidores utilizará el protocolo compatible con dichos equipos.

8.1.2.3.- Funciones de Control local (automatismos locales)

La RTU tendrá la posibilidad de realizar automatismos locales, tales como:

- Enclavamientos

- Manejo de RAT´s (Regulación Automática de tensión)

8.1.2.4.- Requerimientos de Enclavamientos

La RTU deberá permitir o impedir maniobras de acuerdo a condiciones Lógicas o Aritméticas definidas, a partir de los estados de los órganos de la E.T. y/o eventos de las señales externas, la condición de Operable - no Operable deberá ser dada a través de una señalización de alerta en el Centro de Control.

La RTU deberá permitir o impedir los comandos sobre elementos de la E.T. provenientes desde el Centro de Telecontrol (CTR) ó desde el Control de Bahía en función del estado de la llave “Control Local – Telecontrol” de acuerdo a lo establecido en el punto 5.1.2. (Operatividad).

8.1.2.5.- Rehabilitación en Servicio

Ante la pérdida de la alimentación en la RTU o de comunicación con el  Centro de Control Operativo, la misma se deberá rehabilitar al desaparecer la causa de falla. (Automatic - Restart).

Esta rehabilitación será para todas las funciones que se ejecutan en la RTU, sin que se denote degradación alguna en las mismas.

8.1.2.6.- Entradas Digitales

Las señales digitales ingresarán al sistema a través de los módulos de entradas digitales. Censarán la conmutación de contactos libres de potencial que tendrán los siguientes orígenes:

- Señalizaciones Generales: Control local, puerta abierta, etc.

- Indicaciones de posición: Interruptores y Seccionadores (dobles).

- Alarmas: Actuación de protecciones, servicios auxiliares, fuego, etc.

- Contadores: Actuaciones de RBC, etc.

Cada módulo o plaqueta de entradas digitales debe contener por lo menos 16 canales. Las entradas deben ser optoacopladas y el firmware debe contemplar filtros para rebotes.

Las Entradas podrán ser definidas en forma Standard como SOE (Secuencia de Eventos) con una resolución mínima de +/-1mseg. o como Telecontadores de pulsos con frecuencia de hasta 20pps.

8.1.2.7.- Entradas Analógicas (para mediciones de  Potencias Activas, Reactivas, Tensión, Corriente, Posición de RBC, etc.:

*	Módulo o plaqueta de por lo menos 8 canales cada una.

*	Entradas diferenciales.

*	Rechazo de modo común 80 dB @ 50 Hz.

*	Exactitud de +/- 1 % de Fondo de Escala.

*	Resolución de 11 bits más signo

*	Exactitud +/- 0,2 % del rango en todo el rango de temperatura

*	Rangos posibles de Entrada: +/- 5 VCC, 0-5 VCC, 1-5 VCC,

+/- 1 mA. 0-1 mA, 4-20 mA.

8.1.2.8.- Salidas de Comando:

Las salidas digitales de comando producirán la conmutación de un contacto de un circuito de corriente continua.

Las salidas serán por relés internos, con tiempos de retención programables los que, a su vez, actuarán sobre los circuitos auxiliares de comando local de la estación, a través de relés repetidores en los casos necesarios.

Deberán contar con un sistema SBO (Seleccionar antes de operar) con tiempo de retención programable entre 0.25 - 12.50 seg. El SBO debe ser realizado en la RTU por Hardware o por Software. Los módulos de salida de SBO deben incluir los relays de aislación correspondientes.

8.1.2.9.- Diagnósticos

La RTU deberá incluir la capacidad de realizar diagnósticos de la misma en forma remota y/o local. Los diagnósticos locales se realizarán a través de un Equipo de programación y control. Se deberán poder realizar los siguientes:

*	Visualizar el estado general de la RTU.

*	Simulación de comandos recibidos del SCADA.

*	Chequear el estado de las plaquetas de entradas analógicas.

*	Chequear el estado de las plaquetas de entradas digitales.

*	Analizar el mensaje que la RTU está recibiendo del SCADA.

*	Seteo de valores analógicos.

El software de diagnóstico debe correr en línea, es decir que no será necesario suspender la operación normal de la RTU durante la realización de los mismos.

8.1.2.10.- Características Constructivas:

Los materiales y componentes usados en la fabricación serán de la mejor calidad y de funcionamiento confiable.

Todos los puntos de importancia, como ser: puntos de medición, de prueba, de mantenimiento, de ajuste, etc. deberán ser de fácil acceso.

Los componentes de los equipos deberán ser tales que en operación normal exista intercambiabilidad total de todos los elementos de la misma clase.

8.1.2.11.- Protecciones:

A los efectos de proteger los equipos de comunicaciones de perturbaciones electromagnéticas, el oferente deberá incluir en su oferta las protecciones y filtros de línea correspondiente, de acuerdo a Normas de Protección contra impulsos (transients), aislación dieléctrica y Compatibilidad Electromagnética: familia de normas de aplicación  ANSI - IEEE 37.90. (de SWC), IEC 255.

8.1.2.12.- Diagnóstico de Fallas

La RTU deberá poder efectuar un diagnóstico en caso de falla o mal funcionamiento de alguno de sus módulos integrantes, incluyendo la supervisión de las líneas de comunicaciones. Dicho diagnóstico podrá ser activado en forma Local o Remota.

8.1.2.13.- Disponibilidad

La disponibilidad del conjunto Hardware que compone la RTU se deberán basar en las siguientes características de diseño:

Se exigirá una disponibilidad de la RTU, no inferior a 99,9 (noventa y nueve coma nueve por ciento), calculado con un MTTR (Tiempo Medio de Reparación) máximo de 1 (una) hora, con los repuestos sugeridos por el fabricante.

8.1.2.14.- Conexión de la RTU con la Instalación Eléctrica:

La vinculación de Entradas y Salidas de la RTU con la instalación eléctrica debe tener en cuenta:

- Adecuación para los equipos electrónicos.

- Prever una separación galvánica adecuada.

- Protección contra impulsos y perturbaciones (aislación óptica en entradas, de acuerdo a norma indicada).

8.1.3.- ENSAYOS

Se deberá prever la realización de Ensayos de Recepción, que incluirán, como mínimo:

- Ensayos de la correcta funcionalidad de todos los puntos definidos, es decir: correcta adquisición de toda la información de supervisión (señalizaciones, alarmas y mediciones) desde la E.T. y su correcto procesamiento interno y transmisión al Centro de Control; correcta recepción de telecomandos desde el Centro de Control y emisión de los mismos hacia la E.T.

- Ensayo de funcionalidad de las lógicas internas programadas que se implementen.

- Ensayo de verificaciones y simulaciones con el equipo de programación y Control.

- Ensayo de rearranques automáticos.

8.1.4.- GARANTIA

El cumplimiento de la garantía alcanzará el mantenimiento preventivo y correctivo integral del material suministrado, para asegurar un funcionamiento estable y permanente del mismo.

En virtud de esta garantía, corresponderá exigir al Proveedor enteramente a su cargo, la reparación o reemplazo de todos los elementos pertenecientes al hardware y software, objeto de este contrato que evidenciaran desgaste excesivo, falencias de construcción y diseño o revelaran mal funcionamiento.

Asimismo se hará cargo de todos los gastos de embalaje, transporte y seguro de los equipos averiados para su reparación durante el período de garantía.

Deberá especificarse en la oferta el mecanismo a seguir para lograr la máxima celeridad en el trámite.

El incumplimiento de las prestaciones requeridas durante el período de garantía dentro de los tiempos razonables, dará derecho a la extensión del plazo de garantía.

El Proveedor deberá garantizar la prestación del servicio de mantenimiento especializado y la provisión de repuestos en forma permanente.

8.1.5 – REQUERIMIENTO PARTICULAR

De acuerdo a lo expresado en en punto 8.2.2, el requerimiento particular de este suministro será:

| AMPLIACION ATR3 MONTECASEROS - Telecontrol |
| --- |
| DETALLES DE MATERIALES |
| ITEM Nº | DESCRIPCION |
|  | Tablero RTU |
| COSTOS DIRECTOS |
| RUBROS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 - | MATERIALES........................................... |
| 1.1 | Armario completo con puerta interior rebatible, de 2000 x 800 x 600 (BH 2000) (1) | pza | 1 |
| 1.2 | RTU Harris Fuente D20PS | pza | 1 |
| 1.3 | RTU Harris Chassis D20 VME | pza | 1 |
| 1.4 | RTU Harris Procesador D20 EME | pza | 1 |
| 1.5 | RTU Harris Modulo D20S | pza | 1 |
| 1.6 | RTU Harris Modulo D20A | pza | 1 |
| 1.7 | RTU Harris Modulo D20K | pza | 1 |
| 1.8 | RTU Harris Modulo UPC | pza | 2 |
| 1.9 | GPS p/RTU Harris | pza | 1 |
| 1.10 | Paquete protocolos de comunic. P/RTU Harris | pza | 1 |
| 1.11 | Asistencia Técnica | Gbl | 1 |
| 1.12 | Transductores P/Q 5amp (1) | pza | 2 |
| 1.13 | Transductores RBC (1) | pza | 1 |
| 1.14 | Relé biestable (1) | pza | 1 |
| 1.15 | Térmicas bipolares 2x6amp cc | pza | 2 |
| 1.16 | Térmicas bipolares 2x6amp ca | pza | 2 |
| 1.14 | Materiales menores (cables, cablecanal, borneras, terminales, topes, tapas, riel, identificadores, bulones, arandelas, etc) | Gbl | 1 |
|  | (1) Según especificaciones |  |  |

9. COMUNICACIONES

9.1.- INTRODUCCIÓN

9.1.1.- Generalidades

El contratista será el responsable de proveer los medios necesarios para adecuar los sistemas de comunicaciones de la ET Montecaseros a las necesidades que resultan del presente proyecto.

Las presentes especificaciones deben interpretarse como una guía que oriente al Proponente sobre la naturaleza de los elementos y equipos que ha de proveer, sin liberarlo de la obligación de entregar los mismos en forma tal que funcionen en condiciones de explotación industrial, cumpliendo perfectamente con el objeto a que se destina y de acuerdo con todas las reglas de la técnica.

Si en la descripción del suministro, el que estará a cargo del Contratista, se hubieran omitido detalles y/o componentes necesarios para la terminación de la provisión licitada, ésta deberá entregarse completamente terminada de acuerdo a las reglas de la técnica y lista para ser utilizadas en forma confiable y conforme a los fines a que estarán destinadas.

CONDICIONES AMBIENTALES.

Deberán contemplarse y respetarse los condicionamientos climáticos dados en el punto 3.2.1.6 CONDICIONES AMBIENTALES del Capítulo I.

9.1.2.- Normas de aplicación

El Oferente garantizará que los equipos a suministrar soportarán sin daños las solicitaciones sísmicas correspondientes a la Zona, tipificada en el SIREA-R.A.3.3. - Reglamento Argentino de Acciones Sísmicas.

EL Oferente presentará a la aprobación de protocolo de ensayos dinámicos que demuestren que los equipos a proveer soportan, como mínimo, las solicitaciones sísmicas derivadas de las aceleraciones definidas para dicha zona del Reglamento SIREA-R.A.3.3.

9.2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance de provisión de equipos y servicios que deberá suministrar el oferente, es del tipo “llave en mano”, es decir suministro de equipamiento de comunicaciones y software, configuración, instalación y montaje en sitio,  pruebas e integración del sistema en sitio y puesta en servicio del sistema de comunicaciones, en ambas Estaciones Transformadoras.

Provisión de manuales, ingeniería y herramientas de configuración y diagnóstico de la totalidad de los equipos a suministrar.

Un (1) Radio enlace digital punto a punto entre ET Montecaseros y ET Gran Mendoza según características descriptas en estas especificaciones.

Dos (2) equipos multiplexores de baja capacidad para proveer los canales subsidiaros de datos serie según características descriptas en condiciones particulares.

Una (1) Central telefónica de baja capacidad con su correspondiente distribuidor de servicios para servicios conmutados de datos SMEC según características descriptas en estas especificaciones.

Un (1) LAN switch  industrial para la conexión de los equipos de red de área local, con características descriptas en estas especificaciones.

Un (1) servidor industrial de datos para adquisición de datos del transformador, sus automatismos e  IED´s) asociados.

Un (1) Rack de 45 U para alojar  patch panel para la terminación de la red local de fibra óptica y cobre en sala de comando de la ET.

Un (1) conjunto de patch panel para la interconexión de dispositivos LAN

9.3.- CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

9.3.1.- RADIOENLACE DIGITAL ETHERNET + 2 E1

Se trata de 1(uno) Radioenlace Digital de alta capacidad (48 Mbps), que proveerá un vínculo Fast Ethernet 10/100baseT, que unirá la LAN  instalada en Sala de Comunicaciones de E.T. Gran Mendoza, con los dispositivos que utilicen protocolo TCP/IP,  en E.T. Montescaseros para permitir el acceso vía la red de Distrocuyo S.A.

Además poseerá 2(dos) puertos  de entrada/salida para trama E1que permitirán conectar el Multiplexor existente en ET GM con el de ET Montecaseros.

. Las Características del Radioenlace serán:

      - Frecuencia de Operación:………….. 5.8 GHZ.

      - Sistema de modulación: …………….Espectro Ensanchado.

      - Potencia de salida:………………….>+18 dBm en antena.

      - Rango dinámico de recepción………> 60 dB

      - Puertos de Entrada/Salida:………….3 (tres), 1(Uno) UTP/RJ45  y 2(dos) G703/RJ45.

      - Capacidad configurable hasta 48Mbps.

      - Gestión local y remota SNMP y Diagnóstico.

      - Soporte para VLAN.

      - Alimentación……………………………48 VCC

      - Salida para antena Exterior.

      - 2 (dos) Antenas Parabólicas de 35 dBi.

9.3.2.- MULTIPLEXOR 2E1, PARA VOZ Y DATOS.

1(uno) Multiplexor digital 2E1, adaptado para configuración drop-insert con el multiplexor de la Sala de Comunicaciones en E.T Gran Mendoza, con las siguientes características mínimas:

E.T. Montecaseros

      - Uno o Dos puertos E1 – G703 – RJ 45 – codificación HDB3

      - Módulo de Voz para 2 canales FXS / FXO.

      - 2 o  4 puertos de datos RS 232 Serial de 1,2 a 64 Kbps sincrónicos/asincrónicos.

      - Generador de tensión de llamada (ring).

      - Fuente de alimentación DC (– 48 volt)

      - Montaje Rack 19 “.

      - Regleta de interconexión para tarjetas tributarias del multiplexor.

E.T. Gran Mendoza

Adecuación Multiplexor  existente, para el ingreso de las dos tramas E1 del terminal de radio y conexión de los servicios de Voz y Datos a instalarse en la E.T. Montecaseros.

- La adecuación del multiplexor existente requiere la instalación de una placa central de Procesos descripta en la planilla de datos garantizados.

Nota: El oferente deberá relevar los datos del multiplexor existente en ET Gran Mendoza y será responsable de garantizar la perfecta adaptación entre el multiplexor de ET Montecaseros y el existente en ET Gran Mendoza.

La Interconexión de los servicios telefónicos involucra además, la reprogramación de la Centrales Telefónicas de la red de Distrocuyo S.A., que se describe en el ítem siguiente.

9.3.3.- CENTRAL TELEFONICA

Se deberá proveer e instalar 1 (una) Central Telefónica Electrónica, que cubra los requerimientos de servicios telefónicos conmutados, tanto para abonados SMEC, como para abonados de supervisión y configuración remota de los nuevos dispositivos instalados. La Central tendrá las siguientes características mínimas:

      - Líneas Internas (LI) abonados: Ocho (8).

      - Líneas troncales urbanas (LU) a 2 hilos: Tres (3).

      - Discado directo entrante, DISA.

      - Procesamiento digital.

      - Alimentación de  48 VCC.

      - Gabinete para alojar la central telefónica de la  ET y sus regletas de distribución de alimentación y de interconexión de pares telefónicos.

La central vendrá provista del cableado correspondiente a la máxima capacidad del Rack o gabinete, de manera que, para futuras ampliaciones sólo requiera la inserción del módulo (tarjeta) que corresponda.

Reprogramación de Centrales Telefónicas y Reconfiguración del Programa de Gestión de Datos SMEC.

La inclusión del nuevo plan de numeración y sus servicios telefónicos correspondientes, involucran a las Centrales Telefónicas de Distrocuyo S.A. para que puedan ser reconocidos debidamente. El oferente deberá incluir en su oferta, tanto la Reprogramación de las Centrales Telefónicas de la Red de  Distrocuyo S.A., como así también la Reconfiguración del Programa de Gestión de Recolección de Datos del Sistema Eléctrico de Medición Comercial, SMEC.

      - SWITCH INDUSTRIAL

- Switch de 6 (seis) puertos en total

- 2(dos) de 100 Mb, Fibra Óptica  multimodo, conectores ST.

- 4 (cuatro) de 10/100 Mb conector UTP/RJ45

- Alimentación 24 VCC.

- Salida de Alarma de falta de Alimentación.

      - SERVIDOR INDUSTRIAL

- Servidor industrial chasis para Rack de 19”.

- Fuente de Alimentación de 24 ó 48 Vcc Vcc, 250 / 300 w, ATX.

- Back Plane, 4 ISA, 6 PCI, 3PICMG-PCI, 1PCI-ISA.

- CPU, procesador P4, 2.8GHz, un puerto paralelo, dos puertos serie, 2 USB, video y LAN on board.

- Adaptador RAID para HD IDE.

- 2(dos) HD de 120GB/ 7200rpm

- RAM 1GB.

- FDD y grabadora de CD/DVD.

- Placa multipuerto MOXA, 4 canales RS-232

    - ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD

1 (Uno) Rack de 45 U (para Sala de Comando), con  puerta de vidrio y que contenga:

- Canal de tensión,

- Iluminación

- Sistema de tierra

- Bandeja para monitor

- Bandeja para teclado

- Patchera para FO, 12 conectores ST, ampliable.

- Patchera para UTP 12 conectores RJ45

- 1 (una) Patchera caja para FO, 12 conectores ST, exterior.

- Dos (2) Transceivers FO / UTP1

- (Uno) Conversor de Interfaz Serie a Ethernet.

- Seis (6) Modems RS 232 / FO Multimodo.

- FO multimodo 12 hilos, para intemperie antirroedores con protección mecánica dieléctrica con su kit de conexionado y fan out.

    - REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS  DE COMUNICACIONES Y DE SOFTWARE.

      - Licencias. Se deberá suministrar con los equipos de comunicaciones detallados en esta especificación, las Licencias de  Comunicaciones ante la CNC,  y de Software para configuración y mantenimiento local/remoto de los mismos.

9.3.6 Verificación de Estructura de Torres de Antenas y Cálculo de Enlace del Sistema de Radio.

El oferente deberá incluir en su oferta, el Cálculo de Enlace,  con el fin de que el sistema de radio proporcione el mayor rendimiento. Efectuando además, la verificación  del estado completo, de las Estructuras de Torres, en ambas Estaciones Transformadoras. Debiendo sugerir las modificaciones que considere conveniente y que contribuyan a  una mejor prestación del servicio a instalarse.

9.3.7 REPUESTOS

Se requiere el siguiente listado de repuestos mínimos para el equipamiento de comunicaciones descripto en el presente pliego.

RADIOENLACE DIGITAL ETHERNET + 2 E1

- Unidad exterior tipo ODU (según el modelo instalado). 1 (Una).

MULTIPLEXOR 2E1, PARA VOZ Y DATOS.

- Placa Módulo de Voz FXS.  1(Una).

- Placa de puertos de datos RS 232 Serial de 1,2 a 64 Kbps. 1 (Una).

- Fuente de alimentación DC (– 48 volt). 1 (Una).

CENTRAL TELEFÓNICA

- Placa de abonados. 1 (Una).

- Fuente de central telefónica. 1 (Una).

SWITCH INDUSTRIAL

- Switch de 6 (seis) puertos 2(dos) de 100 Mb, Fibra Óptica  multimodo, conectores ST. 1(Uno).

SERVIDOR INDUSTRIAL.

- Fuente de Alimentación de 24 ó 48 Vcc VCC, 250 / 300 w, ATX. 1 (Una).

ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD

- Transceivers FO / UTP. 1(Uno).

- 1 (Uno) Conversor de Interfaz Serie a Ethernet.

- Modems RS 232 / FO Multimodo. 1(Uno).

9.3.8 ENSAYOS

Los ensayos de puesta en servicio se desarrollaran cumpliendo Procedimientos que el oferente debe detallar. Se dejarán registrados, todos los Protocolos de Mediciones, ensayos y registro de fallas en la puesta en servicio.

9.3.9 GARANTIA

El cumplimiento de la garantía alcanzará el mantenimiento preventivo y correctivo integral del material suministrado, para asegurar un funcionamiento estable y permanente del mismo.

En virtud de esta garantía, corresponderá exigir al Proveedor enteramente a su cargo, la reparación o reemplazo de todos los elementos pertenecientes al hardware y software, objeto de este contrato que evidenciaran desgaste excesivo, falencias de construcción y diseño o revelaran mal funcionamiento.

Asimismo se hará cargo de todos los gastos de embalaje, transporte y seguro de los equipos averiados para su reparación durante el período de garantía.

Deberá especificarse en la oferta el mecanismo a seguir para lograr la máxima celeridad en el trámite.

El incumplimiento de las prestaciones requeridas durante el período de garantía dentro de los tiempos razonables, dará derecho a la extensión del plazo de garantía.

El Proveedor deberá garantizar la prestación del servicio de mantenimiento especializado y la provisión de repuestos en forma permanente.

10.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS OBRAS CIVILES.

10.1.- Generalidades

Los trabajos que se especifican comprenderán el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y la realización de todas las tareas necesarias para construir en la Obra todas las estructuras de hormigón simple y armado.

Se deberá considerar también todos los trabajos de excavación para la ejecución de las bases de transformador y equipos, y luego el compactado y terminación del terreno de todo el campo tal cual como se encuentra en la actualidad con una capa de 2,5 cm de ladrillo cerámico partido.

Las construcciones podrán ser "in situ". Se ejecutarán y terminarán los trabajos como se indica en los planos, en la forma requeridas por la Inspección y de acuerdo con las presentes Especificaciones.

Para la ejecución de las estructura de hormigón, será de aplicación todo lo especificado en el Sistema Reglamentario Argentino (SIREA), con las Normas IRAM y lo especificado en el presente Pliego.

Toda vez que en dicho Reglamento se menciona al Director de Obra se entenderá que se refiere a la Inspección. De aquí en más toda referencia que se haga al SIREA se entenderá que también comprende a los Anexos del mismo.

Con posterioridad a la adjudicación de la Obra y antes de su instalación el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de los equipos que utilizará para la ejecución de los trabajos.

10.2- Hormigón y Materiales Componentes

El hormigón estará compuesto de cemento portland de Alta resistencia a los Sulfatos (ARS), agregado fino y grueso, agua y aditivos especificados.

Queda estrictamente prohibido el uso de aditivos que contengan cloruro de calcio.

10.3- Tipos de Hormigón

El Contratista proveerá los tipos de hormigón según se indican en los planos y definidos a continuación:

Todos los hormigones serán del Tipo I según el SIREA R.A. 3.3.

1) H - 17 para fundación de interruptor:

Se elaborará con cemento normal con un mínimo de 380 kg de cemento por metro cúbico de hormigón y relación agua/cemento máxima de 0,45.

2) H - 13  para fundaciones de bases y soportes de equipos:

Se elaborará con cemento normal con un mínimo de 300 kg de cemento por metro cúbico de hormigón y relación agua/cemento máxima de 0,45.

3) H - 8  para hormigón de limpieza:

Se empleará bajo todas las estructuras de fundación.

Se elaborará con cemento normal con un mínimo de 250 kg de cemento por metro cúbico de hormigón

10.4- Cementos

Cemento portland de Alta resistencia a los Sulfatos (ARS).

Deber cumplir con las condiciones  establecidas en el SIREA R.A. 3.3:

El cemento deberá  provenir de una sola fábrica y origen, salvo aprobación diferente por parte de la Inspección.

Transporte y almacenamiento del cemento

El cemento deberá transportarse y almacenarse de manera que mantenga sus propiedades. Estará protegido de las inclemencias del tiempo y agua.

10.5- Agua para hormigón

El Contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema de suministro de agua para lavado de agregados y curado de hormigones que no deberá ser agresiva para el hormigón.

10.6- Agregados

Los agregados deberán cumplir con lo indicado en el SIREA R.A. 3.3.

10.7- Colocación y compactación del hormigón

La colocación de hormigón no será permitida cuándo, a juicio de la Inspección, las condiciones climáticas no aseguren colocación y consolidación adecuadas.

No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo. Bajo todas las estructuras de hormigón armado en contacto con el suelo (inclusive canales y veredas), se colocará previa compactación, una capa de 5 cm de espesor de hormigón clase H8. Dicha capa deberá ser alisada superficialmente antes de su endurecimiento mediante las herramientas adecuadas para lograr una correcta nivelación.

El hormigonado de cada fundación se deberá hacer en una sola operación. Previamente a ejecutar cualquier operación de hormigonado, el Contratista deberá solicitar autorización a la Inspección.

La Inspección autorizará la colocación del hormigón luego del control topográfico, de las armaduras, de los encofrados y de la limpieza del recinto. Por tal motivo, la solicitud de hormigonado deberá efectuarse con no menos de veinticuatro horas de antelación.

10.8- Compactación del hormigón

Cuando el hormigón es colocado en capas, cada una de ellas deberá ser compactada inmediatamente. Ninguna capa podrá ser colocada hasta tanto la anterior haya sido compactada. Para compactar el vibrador deberá penetrar y revibrar la capa previa, debiendo ser operada a intervalos regulares y frecuentes y en posición vertical. Para ello, el Contratista deberá contar en todo sector donde se realicen operaciones de hormigonado al menos con dos vibradores que estén en perfecta condiciones de funcionamiento en el momento de la colocación.

El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las Especificaciones para el control de la temperatura del hormigón durante el período de curado, atendiendo a su protección en tiempo cálido. El período mínimo de curado será de 14 días debiéndose durante el mismo mantener permanentemente húmedos los encofrados y superficies expuestas del hormigón.

10.9- Hormigón elaborado

Si el Contratista quiere para algunos usos utilizar hormigón elaborado, deberá solicitar la aprobación previa de la Inspección de Obra, indicando todos los detalles que la misma requiera en relación con el posible proveedor.

En caso de autorizar la Inspección de Obra, la utilización de hormigón elaborado, se deberán cumplir además de las presentes especificaciones con la norma IRAM 1666, partes I, II y III y poner a disposición de la Inspección todas las facilidades que requiera la misma para desempeñar sus tareas.

No se podrá cambiar de proveedor salvo autorización previa de la Inspección.

10.10- Encofrado - Estructura temporaria

El Contratista tendrá la responsabilidad total por el diseño, construcción y mantenimiento de todas las estructuras temporarias que requiera la Obra. Ellas serán proyectadas para soportar con seguridad todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante las etapas de construcción, servicio y remoción.

10.11- Materiales para encofrar

Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y calidad adecuados a su propósito, deberán tener la suficiente rigidez como para evitar deformaciones debidas a la presión del hormigón y otras cargas eventuales y deberán contar con la aprobación de la Inspección.

Los encofrados para hormigón especificados como de “terminación a la vista”  serán en general de madera Pino Brasil, Pino Paraná o madera de calidad similar o superior, previamente aprobada por la Inspección, cepilladas en ambas caras machimbradas a media madera, o bien encofrados fenólicos tipo helcofrado o similar.

Para las superficies de hormigón que no se revestirán y que no figuran expresamente como terminación “a la vista” no será necesario el empleo de tableros especiales para los encofrados, pero no podrán utilizarse tablas dañadas ni alabeadas.

El uso de desmoldantes no deberá afectar la adherencia de revoques, cielorrasos o pinturas a aplicar sobre el hormigón. Serán de primera calidad y estarán sujetos a aprobación previa de la Inspección.

Se permitirá la utilización de encofrados metálicos cuando la textura de la superficie obtenida no pueda ser motivo de desprendimiento de las mezclas o pintura que luego se apliquen.

10.12- Remoción de Encofrados

Los encofrados se quitarán de acuerdo con las prescripciones indicadas en el SIREA R.A. 2.1 y las instrucciones emanadas de la Inspección.

En todos los casos, aún cuando cuente con la aprobación de la Inspección, el Contratista será plenamente responsable de verificar si ha transcurrido el tiempo suficiente como para que el hormigón tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los encofrados u otra causa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección.

10.13- Terminaciones del Hormigón

Las superficies de hormigón serán revisadas por la Inspección cuando sea necesario para determinar si las irregularidades superficiales pueden ser aceptadas o no.

El tratamiento superficial del hormigón será realizado solamente por obreros especializados.

10.14- Reparación del Hormigón

La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada únicamente por personal especializado y en presencia de la Inspección. No se efectuará ningún trabajo de reparación hasta que la misma haya verificado el elemento que se debe reparar.

El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón cuando, a juicio de la Inspección sea necesario.

10.15- Armaduras de Acero

El alambre para ataduras deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre Nro. 16 BWG.

El acero será almacenado fuera del contacto con el suelo, en lotes separados de acuerdo con su calidad, diámetro, longitud y procedencia de manera que resulte fácilmente identificable y accesible para su retiro e inspección.

10.16- Preparación y Colocación de Armaduras

El Contratista cortará las barras de acero con cizalla o sierra. No estará permitido realizar soldadura en las armaduras, salvo las correspondientes a las mallas soldadas, sin aprobación escrita de la Inspección.

Si el acero es cortado y doblado fuera del Emplazamiento, el Contratista deberá proveer y mantener una máquina dobladora en el sitio y una existencia suficiente de acero para permitir realizar en forma expeditiva pequeñas correcciones y adiciones.

No estará permitido enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponde a lo indicado en los planos. Las que presenten torceduras no serán aceptadas.

Previamente a su colocación, las armaduras se limpiarán cuidadosamente quitando la grasa, pintura y todo recubrimiento que pueda disminuir la adherencia.

Se colocarán las barras con precisión y aseguradas de modo que no resulten desplazadas durante el colado del hormigón. Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado utilizando ganchos espaciadores metálicos y otros tipos de soportes metálicos. Los recubrimientos deberán lograrse mediante la utilización de elementos no metálicos.

Salvo indicación en contrario de los planos, para el caso de fundaciones o estructuras en contacto con el suelo, el recubrimiento mínimo deberá ser de 5 cm.

Los empalmes de barras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición.

### 11.- ENSAYOS GENERALES PARA LA PUESTA EN SERVICIO

11.1.- Objeto

La presente, tiene por objeto precisar las condiciones en que se realizarán los Ensayos Generales para la puesta en servicio y marcha industrial, previstos en este Pliego.

11.2.- Alcance

A través de los Ensayos se controlará la calidad del montaje, y si el mismo fue realizado conforme a las especificaciones del Pliego, el Proyecto y las instrucciones de proveedores.

Se verificará además, si la instalación en su conjunto es apta para el servicio para el que fue concebido realizándose las calibraciones o ajustes necesarios en los equipos que correspondan.

11.2.1- General

Las tareas de ensayo comenzarán sobre los equipos constitutivos del campo (transformador de potencia, interruptor, seccionadores, transformadores de corriente, tablero de comando y protecciones, etc.) independientemente de su inserción dentro de un sistema.

Finalmente se realizará la prueba de los sistemas, entendiendo por sistema el conjunto de equipos y tablero de control con sus correspondientes cables de interconexión que constituyen una unidad con un fin determinado lo más independiente posible del resto de la E.T.

También se usa el término sistema para designar funciones  definidas como ser alarmas, comandos, protecciones, señalizaciones, mediciones y comunicaciones.

Para la ejecución de estas pruebas se contará con personal  idóneo y equipos e instrumentos adecuados.

Durante la ejecución de las pruebas de puesta en marchas se ha previsto la implementación de dos niveles de verificaciones:

* Pruebas a pie de equipo.

* Pruebas de sistemas.

En la generalidad de los casos serán confeccionados sendos  protocolos de ensayos destinados a organizar y sistematizar las pruebas y recoger los resultados obtenidos, que se completarán durante la realización de las pruebas.

En los equipos e instalaciones se realizarán en general las siguientes verificaciones:

- Retiro de implementos de montaje y/u otros objetos extraños afuera del área de equipos y aparatos.

- Pintura y/o terminación superficial.

- Verificación visual de las características principales  de los diferentes equipos, tales como interruptores, transformadores de tensión y corriente, instrumentosy relés de protección, etc.

- Inspección ocular de estructuras, barras de potencia, conexiones a/y entre equipos, conexiones de puesta a tierra, por la posibilidad de objetos extraños.

- Verificación visual secciones y apriete de las conexiones primarias de potencia.

- Verificar el apriete de bulonería de anclajes.

- Verificación de fugas de gas SF6

- Resistencia de aislación y de contacto de los diferentes equipos

- Verificación de los circuitos voltimétricos y amperométricos.

- Verificación de la actuación de los relés de protección ante la aplicación de la señal de accionamiento.

- Prueba de los circuitos de control (señalización, comando, alarmas y enclavamientos), en un todo de acuerdo a los esquemas eléctricos funcionales. Medición de la resistencia de aislación.

- Medición de la resistencia de aislación de los cables  de potencia.

- Operación mecánica de los interruptores, seccionadores,  etc.

- Verificación visual de las conexiones de puesta a tierra de estructuras metálicas, soportes de aparatos, transformadores de potencia, tableros,  etc.

- Verificación y medición de resistencia de puesta a tierra de neutro de transformadores y descargadores.

11.2.2 - Cables de B.T. para F.M. 380 Vc.a. Cables para 110 Vcc.

- Inspección de terminales en cada extremo.

- Verificación de sección de conductores e identificaciones, de acuerdo a planos de proyecto.

- Inspección de fijaciones, disposición y recorridos.

* Medición de resistencia de aislación(verificar la desconexión de equipos y cables donde corresponda, adoptando las medidas de seguridad para personal y equipos).

* Verificación de ajuste de los bulones en terminales y derivaciones luego de los ensayos y mediciones.

11.2.3 - Ensayo de autotransformador de potencia.

Previo a la puesta en servicio, se deberán efectuar las  siguientes verificaciones y ensayos:

- Inspección ocular, verificando y controlando:

. Perdida de aceite en la cuba, radiadores y cañerías.

. Placas de características.

. Nivel de aceite de la máquina y del RBC.

. Respirador deshidratante y secador de aire.

. Relé Buchholz.

. Apriete de fijaciones en aisladores pasantes.

. Estado y limpieza de porcelanas.

. Control de apriete de conexiones primarias, de puesta a tierra y conexiones 	secundarias.

. Verificación de ajustes de relés de protección.

- Verificación y medición de conexiones de puesta a tierra.

- Ensayo de rigidez dieléctrica de muestras de aceite aislante.

- Verificación de auxiliares de C.A y C.C.

- Verificación del indicador de temperatura de bobinado.

- Control de relé de imagen térmica.

- Ensayo de la protección de cuba.

- Verificación de funcionamiento del RBC local y remoto.

- Verificación de funcionamiento del RAT.

- Verificaciones de señalizaciones y alarmas.

11.2.5 - Ensayos de equipos de  132 y 66 kV

11.2.5.1- Interruptores

- Inspección ocular

- Ensayo local según protocolo de ensayo.

- Verificación conexiones de puesta a tierra.

- Medición de resistencia de aislación.

- Habilitación y verificación de auxiliares.

- Llenado de SF6 y aire.

- Control de estanqueidad.

- Medición de tiempo de operación.

- Medición de resistencia de contacto.

- Ensayo funcional de mando local y a distancia.

- Ensayo funcional de señalización, alarmas, enclavamientos y bloqueos.

- Registro de ajustes efectuados en dispositivos y de numeración de contadores de operación.

- Otras verificaciones y ensayos funcionales indicados en protocolos.

11.2.5.2- Seccionadores

Para todos los Seccionadores se realizarán:

- Inspección ocular y verificación de características.

- Ensayo local.

- Verificación conexiones de puesta a tierra.

- Medición de resistencia de aislación.

- Habilitación y verificación de auxiliares.

- Verificación de funcionamiento y alineación de los contactos principales y de puesta a tierra.

- Medición de resistencia de contacto.

- Ensayo funcional de mando local .

- Ensayo funcional de señalización, alarmas y enclavamientos

11.2.5.3- Transformadores de corriente y tensión

- Inspección ocular y verificación de características.

- Verificación conexiones de puesta a tierra

- Medición de resistencia de aislación del primario y secundario.

- Verificación conexiones del primario y secundario.

- Verificación de polaridad y relación.

- Otras verificaciones y ensayos indicados en protocolos.

11.2.5.4- Descargadores

- Inspección ocular y verificación de caracteristicas.

- Verificación y medición de la resistencia de la conexión de puesta a tierra.

- Medición de resistencia de aislación

- Registro de la numeración del contador de descarga, previa verificación de funcionamiento.

- Otras verificaciones y ensayos indicados en protocolos.

11.2.6 - Prueba de Sistemas

En estas pruebas la unidad de ensayo comprenderá al campo de transformador como conjuntos de equipos.

Se procederá a verificar las distintas funciones intervinientes, bajo los siguientes lineamientos:

11.2.6.1- Señalización

Se verificará que las señales de posición originadas en los equipos salgan correctamente sobre manipuladores del pupitre de comando y a su vez ingresen a borneras de teleacción.

11.2.6.2- Alarmas

Se simularán los avisos propios de los equipos verificando la excitación de los relés repetidores y el consiguiente ingreso de las señales a bornera de teleacción.

11.2.6.3- Medición y protección

Se verificará con especial atención la continuidad, secuencia, polaridad y conexionado de los circuitos de tensión y corriente derivados de los transformadores de medidas. Las pruebas se realizarán mediante inyección secundaria mono y trifásica, de manera de garantizar la correcta alimentación de instrumentos de medición y protecciones.

Se controlará el funcionamiento de instrumentos y se verificarán todas las pruebas de funcionamiento posibles cuidando que se cumplan las secuencias, actuaciones, avisos y señalizaciones previstas así como el correcto funcionamiento de los transductores de telecontrol.

11.2.6.4 - Disparos

Se simulará la actuación de todas las protecciones intervinientes verificando en cada caso que se cumplan las secuencias y desenganches previstos.

11.2.6.5- Enclavamientos y comandos

Se realizarán maniobras locales y a distancia. La ejecución de los mandos por telecontrol se realizará actuando sobre la bornera de interfase, verificando los correspondientes enclavamientos de las llaves T/D en ambas posiciones.

Para la verificación de los enclavamientos se programarán las secuencias y maniobras para la operación del sistema.

# Text boxes

13,8kV

u`      v`     w`

w

W

V

132kV

v

69kV

U

RADIADORES

u

O

R B C

CAJA  DE

AUXILIARES

T A N Q U E

COMANDO

R B C