## Autotransformador pot. 132 kV
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | SOLICITADO | OFRECIDO
1 | Fabricante | ---
2 | País de fabricación | ---
3 | Tipo | --- | Intemperie
4 | Modelo |  | autotransformador
5 | Norma a que responde |  | IRAM-IEC-VDE- ET-T79 AyEE
6 | Número de Fases | --- | 3
7 | Frecuencia Nominal | Hz | 50
8 | Potencia nominal | MVA | 30/30/30
9 | Tensión nominal:
| Primario | kV | 132
| Secundario (en vacío) | kV | 69
| Terciario (en vacío) | kV | 13.8
10 | Tensión Máxima en servicio | kV
| Primario | kV
| Secundario | kV
| Tensión secundaria a plena carga con cos Fi=0,8. | kV
| Tensión terciaria a plena carga con cos Fi=0,8. | kV
| Max. desequilibrio de tensión. | % | 0.5
11 | Regulación de Tensión:
| Porcentaje de regulación primaria (bajo carga). | % | +5-15
| Pasos de regulación primaria. | % | 1
| Porcentaje de regulación secundaria (sin tensión). | % | 0
| Pasos de regulación secundaria. | % | 0
| Grupo de conexiones Primario-Secundario-primario-Terciario; Secundario-Terciario. | --- | Yy0Yd11
12 | Tipo de Aislación de los Arrollamientos
| Primaria |  | Gradual
| Secundaria |  | Gradual
| Terciaria |  | Uniforme
13 | Tensión de cortocircuito a intensidad nominal, base 30 MVA y a 75ºC
| Primario - Secundario | % | 4.3
| Primario - Terciario | % | 18.7
| Secundario - Terciario | % | 13.5
Componente resistiva de la tensión de cortocircuito a intensidad nominal y a 75ºC.
| Primario - Secundario | %
| Primario - Terciario | %
| Secundario - Terciario | %
Impedancia homopolar por fase, vista desde bornes del arrollamiento en estrella.
| Primario - Terciario | %
| Secundario - Terciario | %
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
14 | Tensión de ensayo de los arrollamientos a 50 Hz (1 minuto):
| Primario | kV | 230
| Secundario | kV | 140
| Terciario | kV | 38
15 | Tensión de ensayo de aisladores pasantes a 50 Hz. bajo lluvia:
| Primario | kV | 230
| Secundario | kV | 140
| Neutro Primario | kV
| Neutro Secundario | kV | 38
16 | Tensión de ensayo de los arrollamientos con onda de impulso 1,2x50 uSeg.:
| Primario | kV | 550
| Secundario | kV | 350
| Terciario | kV | 100
17 | Tensión de ensayo de aisladores pasantes con onda de impulso 1,5x40 o 1x50 uSeg.:
| Primario | kV | 550
| Secundario | kV | 350
| Terciario | kV | 100
| Neutro Primario | kV | 95
| Neutro Secundario | kV | 95
18 | Rigidez Electrodinámica:
| Primario | Acr.
| Secundario | Acr.
19 | Corriente de vacío a la tensión nominal:
| Primario | %In
| Secundario | %In
| Refrigeración | --- | ONAF
20 | Sobreelevación de temp. máx. en régimen permanente para el transformador funcionando a potencia nom. y temp. Ambiente o la condicion mas desfavorable del R.B.C:
| Capa superior del Aceite | ºC | 55
| Cobre de debanados (medido por resistencias) | ºC | 60
| Punto mas caliente del Cu | ºC | 73
| En Otras partes metálicas | ºC | 60
21 | Pérdidas:
| -Totales a plena carga | kW
| -Tolerancia | %
| -En Vacío | kW
| -Tolerancia | %
-En cc a 50Hz en funcionamiento binario a 75ºC
a plena carga del debanado de menor potencia
| a)-Funcionamiento AT/MT | kW
| b)-Funcionamiento AT/BT | kW
| c)-Funcionamiento MT/BT | kW
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
| Pérdidas de Cortocircuito (o en el Cobre) Totales (p+s+t) | kW
Pérdidas por refrigeración
Número de Motoventiladores
| Potencia de cada motoventilador | kW
| Pérdidas totales por refrigeración | kW
| Tolerancia. | % | 10
22 | Accesorios:
| Herramientas para montaje. | Jgo. | Sí
| Aceite para la primera carga. | Jgo. | Sí
| Termómetros Digital. | Jgo. | Sí
23 | Tanque de expansión con:
| a) Secador de aire o cierre a nitrógeno. | Jgo. | Sí
| b) Descarga de sobre nivel. | Jgo. | No
| c) Robinete de descarga. | Jgo. | Sí
| d) Indicador de nivel de aceite. | Jgo. | Sí
| e) Relé Buchholz. | Jgo. | Sí
| f) Bolsa de neoprene | Jgo. | Sí
24 | Válvula de seguridad a diafragma. | Jgo. | Sí
25 | Válvula de conex.para filtro prensa | Jgo. | Sí
26 | Robinete para extracción de muestra de aceite. | Jgo. | Sí
27 | Ganchos de suspensión. | Jgo. | Sí
28 | Soporte para apoyos de gatos hidráulicos. | Jgo. | Sí
29 | Ruedas orientables y Patas para reeemplazar las horquillas porta ruedas. | Jgo. | Sí
30 | Gatos hidráulicos. | Jgo. | Sí
31 | Elementos para protección de cuba. | Jgo. | Sí
32 | Placa de características. | Jgo. | Sí
33 | Elementos de Imagen térmica | Jgo. | Sí
34 | Bornes de puesta a tierra | Jgo. | Sí
35 | Armario metálico para intemperie | Jgo. | Sí
36 | Borneras Fronteras corrientes,tensiones,alarmas,señales,Disparos,etc) | Pzas. | Phoenix Contact
37 | Esfuerzos Electrodinamicos 66 y 13,2Kv.
| Corriente de falla trifasica simetrica Subtransitoria (no se considera de correinte continua. 66 Kv) | ka | 5.9
| Corriente de falla trifasica simetrica Subtransitoria (no se considera de correinte continua). 13,2 Kv | Ka | 7.5
38 | Equipo de medición a distancia de la temp. del núcleo. | Jgo. | Sí
39 | Valores del Ip según normas Iram. |  | Sí
40 | Valores del Rad según normas Iram. |  | Sí
41 | Conmutador bajo Carga
Marca
Tipo
Modelo
Fabricante
Tipo de elemento de inserción durante la conmutación.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
| Intensidad nominal del conmutador | A
| Potencia del motor de mando. | kW
| Tensión del motor de mando. | Vcc | 110
Accesorios:
a) Dispositivo paso a paso.
b) Dispositivo fuera de paso.
c) Protección escalón incompleto.
d) Pulsador de mando e indicador de posición.
e) Relé de sobrepresión
f) Nivel de aceite con contacto de mínima.
g) Protección y comando del motor.
42 | Número de operaciones entre inspección de contacto.
43 | Número de operaciones entre reemplazo de contactos.
44 | Regulador automatico de Tensión
Marca
Tipo
Modelo
Fabricante
Tensión de medición
| a) Valor nominal fase - neutro | V | 110/1.73
| b) Frecuencia nominal | Hz | 50
| Consumo de Potencia | VA
| Valores de referencia (rango de ajuste) | Un
| Sensibilidad (U/Un).100 | %
| Retardo de Tiempo | Seg. | 20 a 200
| Bloqueo por subtensión | Un
45 | Período de garant. del transf. y reg. de tensión bajo carga. | meses | 24
46 | Trochas
| Longitudinal | mm. | 2940
| Transversal | mm. | 1676
47 | Dimensiones
| Peso total con aceite. | Kg.
| Peso del aceite. | Kg.
| Volumen del aceite. | L.
Norma a que corresponde el aceite.
| Peso de decubaje (núcleo con revanados) | Kg.
| Peso máximo para transporte. | Kg.
| Altura total de decubaje. | mm.
Dimensiones del transformador incluyendo todos los accesorios:
| Alto | mm.
| Ancho | mm.
| Largo | mm.
48 | Rendimientos:
Carga (Cos FI=1):
| 25% | %
| 50% | %
| 75% | %
| 100% | %
| 120% | %
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Carga (cos FI=0,8):
| 25% | %
| 50% | %
| 75% | %
| 100% | %
| 120% | %
49 | Régimen de sobrecarga admisible.
Caida de tensión:
Carga (Cos FI=1):
| 25% | %
| 50% | %
| 75% | %
| 100% | %
| 120% | %
Carga (cos FI=0,8):
| 25% | %
| 50% | %
| 75% | %
| 100% | %
| 120% | %
50 | Material empleado en los arrollamientos.
51 | Resistencia de los Arrollamientos al Cortocircuito
| Arrollamiento de 132kV | MVA | 5000
| Arrollamiento de 66kV | MVA | 1600
| Arrollamiento de 13.2kV | MVA | 500
52 | Espesor de las paredes de la cuba:
| a) Costados. | mm.
| b) Tapa | mm.
| c) Fondo | mm.
53 | Resistencia de la cuba:
| a) Vacío | Kg/cm2
| b) Sobrepresión interna. | Kg/cm2
54 | Analizador de gases on line. |  | Hydran M2
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Descargadores trafo
| DESCARGADORES DE SOBRETENSION 145 kV |  |  |  | Hoja 1 de 2
Nro. | D E S C R I P C I O N | UNIDAD | SOLICITADO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | . Fabricante.
2 | . Norma de fabricación. |  | IEC 99-4
3 | . Modelo ofrecido ( designación de fábrica).
4 | .Aislación |  | goma siliconada
5 | . Montaje |  | intemperie
6 | . Año de diseño del modelo ofrecido
7 | . Tipo ( material de los resistores) |  | OZn
8 | . Tensión nominal del sistema | kV | 132
9 | . Tensión máxima del sistema | kV | 145
10 | . Frecuencia nominal | Hz | 50
11 | . Conexión del neutro del sistema |  | rig. a tierra
12 | . Tensión nominal del descargador | kV | 120
13 | . Máxima tensión continua de operación (MCOV) | kV | 98
14 | . Corriente nominal del descargador | kA | 10
15 | . Rigidez dieléct.nom.con onda de impulso 1,2/50 mseg (BIL) | kVcresta | 550
16 | . Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz 1 mín. | kVef | 230
17 | . Corriente de fuga a tensión máxima del sistema | mA | < 1
18 | . Capacidad para soportar sobretensiones de 50Hz(TOV):
18.1 | a) 1 seg | kVef | 136
18.2 | b) 10 seg | kVef | 129
19 | .Tens.máx.residual a imp. c/onda comp.(1,2/50 mseg) | kVcresta
20 | .Tens.máx.residual a imp. s/frente de onda 1/(2-20) mseg) | kVcresta
21 | .Ten. máx.residual a las sobret. de maniobra (2kA) | kVcresta
22 | .Tens. máx. residual a impulso p/distintas intens.de corr.
23 | de onda 8/20 micro seg.
23.1 | a) 5 kA | kVcresta
23.2 | b) 10 kA | kVcresta | < 300
23.3 | c) 20 kA | kVcresta
23.4 | d) 40 kA | kVcresta
24 | .Intensidad de descarga máxima con onda :
24.1 | a) 8/20 microseg | kA | 10
24.2 | b) 4/10 microseg. | kA | 100
25 | . Capacidad de descarga de linea
25.1 | a) longitud de la linea | km | ,,,,,
25.2 | b) Impedancia de onda | ohm | ,,,,
25.3 | c) sobretensión en pu de la tensión máxima de servicio |  | ,,,,
25.4 | d) número de descargas | Nº | ,,,,
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
| DESCARGADORES DE SOBRETENSION 145 kV |  |  |  | Hoja 2 de 2
Nro. | D E S C R I P C I O N | UNIDAD | SOLICITADO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
26 | . Capacidad de descarga a frecuencia industrial:
26.1 | a) tensión eficaz de aplicación | kv
26.2 | b) tiempo de aplicación | seg
26.3 | c) máx.capacidad de energia disipada por el descarg. | kJ/kV | 7
27 | . Clase del descargador según IEC |  | 3
28 | .Tensión de radio interferencia máxima (RIV) 1 MHz | micro V | ...
29 | . Tens. aplicada con respecto a tierra p/med. de RIV | kV | ...
30 | . Peso total del descargador | daN
31 | . Peso de la estructura soporte | daN
32 | . Distancia de fuga | mm/kV | 31
33 | . Carga mínima de rotura a la flexión del aislador | daN
34 | . Terminales de conexión: a)Material
34.1 | b) Dimensiones | mm
34.2 | c) Corriente nominal | A
35 | . Terminales de puesta a tierra
35.1 | a) Material
35.2 | b) Tipo
35.3 | c) Apto para conductor de puesta a tierra |  | Cu 95 mm2
36 | . Folletos o catalogos | Nº
37 | . Plano de dimensiones y características generales | Nº
38 | . Protocolos de ensayos del descargador | Nº
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
| DESCARGADORES DE SOBRETENSION PARA 69 kV |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERV.
1. | Fabricante | -
2. | Tipo | - | Zn0
3. | Modelo | -
4. | País de origen | -
5. | Aislación | - | Goma Siliconada
6. | Norma de fabricación y ensayo | - | IEC
7. | Frecuencia nominal | Hz | 50
8. | Tensión nominal del descargador | kV | 66
9. | Corrriente de descarga nominal | kA | 10
10. | Capacidad de descarga de líneas | - | Clase 3
11. | Energia de ensayo nominal (ensayo de rutina
| de todos los bloques) | kJ/kV
12. | Energia de impulso simple de 4 ms | kJ/kV
13. | Capacidad del aliviador de presión | kA
14. | Tensión permanente máxima de operación | kV | 69
15. | Capacidad para resistir sobretensiones
temporarias luego de la aplicacion de un
impulso de 10 kJ/kV durante:
| - 1 seg. | kV
| - 10 seg. | kV
16. | Tensión residual máx (v.cresta) con corrientes
de descarga de sobretensiones de maniobra:
| 1 kA | kVcr
| 2 kA | kVcr
| 3 kA | kVcr
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
| DESCARGADORES DE SOBRETENSION PARA 69 kV |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERV.
17. | Tensión residual máxima (v.cresta) con
corrientes de descarga de sobretensiones de
rayo para:
| 10 kA | kVcr
| 20 kA | kVcr
| 40 kA | kVcr
18. | Nivel de aislación de las columnas aislante
18.1 | Tensión resistida al impulso de maniobra
| bajo lluvia (v.cresta) | kV
18.2 | Tensión resistida al impulso atmosférico
| (1,2/50 microsegundos) (v.cresta) | kV | 350
18.3 | Tensión resistida a frecuencia industrial,
| bajo lluvia (v.eficaz) | kV | 140
19 | Combinación esfuerzos simultáneos en borne
19.1 | Esfuerzo estático | daN | 100
19.2 | Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito | daN | 150
19.3 | Esfuerzo máximo admisible estático | daN | -
19.4 | Esfuerzo máximo admisible estático y
| dinámico por cortocircuito | daN | -
20 | Carga de rotura del borne/aislador | daN | -
21 | Dimensiones principales
21.1 | Altura total | mm
21.2 | Diámetro máximo | mm
22 | Masa | kg
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
| DESCARGADORES DE SOBRETENSION PARA 13,8 kV |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERV.
1. | Fabricante | -
2. | Tipo | - | Zn0
3. | Modelo | -
4. | Aislación |  | Goma siliconada
5. | País de origen | -
6. | Año de diseño del modelo ofrecido | -
7. | Norma de fabricación y ensayo | - | IEC
8. | Frecuencia nominal | Hz | 50
9. | Tensión nominal del descargador | kV | 15
10. | Corrriente de descarga nominal | kA | 10
11. | Capacidad de descarga de líneas | - | Clase 3
12. | Energia de ensayo nominal (ensayo de rutina
| de todos los bloques) | kJ/kV | 5,6
13. | Energia de impulso simple de 4 ms | kJ/kV | 4,5
14. | Capacidad del aliviador de presión | kA | 65
15. | Tensión permanente máxima de operación | kV | 14.5
16. | Capacidad para resistir sobretensiones
temporarias luego de la aplicacion de un
impulso de 10 kJ/kV durante:
16.1 | - 1 seg. | kV
16.2 | - 10 seg. | kV
17. | Tensión residual máx (v.cresta) con corrientes
de descarga de sobretensiones de maniobra:
17.1 | 1 kA | kVcr
17.2 | 2 kA | kVcr
17.3 | 3 kA | kVcr
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
| DESCARGADORES DE SOBRETENSION PARA 13,8 kV |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERV.
18. | Tensión residual máxima (v.cresta) con
corrientes de descarga de sobretensiones de
rayo para:
18.1 | 10 kA | kVcr
18.2 | 20 kA | kVcr
18.3 | 40 kA | kVcr
19. | Nivel de aislación de las columnas aislante
19.1 | Tensión resistida al impulso de maniobra
| bajo lluvia (v.cresta) | kV
19.2 | Tensión resistida al impulso atmosférico
| (1,2/50 microsegundos) (v.cresta) | kV | 95
19.3 | Tensión resistida a frecuencia industrial,
| bajo lluvia (v.eficaz) | kV | 38
20. | Combinación esfuerzos simultáneos en borne
20.1 | Esfuerzo estático | daN | 100
20.2 | Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito | daN | 150
20.3 | Esfuerzo máximo admisible estático | daN | -
20.4 | Esfuerzo máximo admisible estático y
| dinámico por cortocircuito | daN | -
21. | Carga de rotura del borne/aislador | daN | -
22. | Dimensiones principales
22.1 | Altura total | mm
22.2 | Diámetro máximo | mm
22.3 | Masa | kg
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## interr 132 R. Trip
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | SOLICITADO | OFRECIDO
1 | Fabricante
2 | País de orígen | -
3 | Norma | - | IEC-56
4 | Modelo (designación de fábrica) | -
5 | Año de diseño del modelo ofrecido | -
6 | Tipo pedido | -
6.1 | Modelo | -
6.2 | Características | - | Exterior
6.3 | Clase de recierre |  | RT
7 | Tensión nominal (Un) del sistema | kV | 132
8 | Tensión nominal máxima de servicio | kV | 145
9 | Tensión nominal del equipo | kV | 145
10 | Corriente nominal servicio contínuo (In) | A | 1250
11 | Frecuencia nominal | Hz | 50
12 | Conexión del neutro del sistema | - | rígido a tierra
13 | Valor máximo de potencia reactiva inductiva
que puede ser maniobrada a tensión
| nominal | MVAr
14 | Valor máximo de potencia reactiva capacitiva
que puede ser maniobrada a tensión
| nominal | MVAr
15 | Número de operaciones garantizadas:
| - A corriente nominal | - | 2000
| - Al 100 % de potencia de ruptura simétrica | - | 10
16 | Temperatura máxima de contactos para
temperatura ambiente igual a 45°C
16.1 | A corriente nominal | °C
16.2 | Luego de un ciclo 0-0,3" C0 - 3 min - C0
con temperatura inicial indicada preceden-
| temente | °C
17 | Valor de la resistencia entre los contactos
| principales del interruptor cerrado | micro ohm
18 | Corriente de ruptura simétrica (a Un) | kA | 31.5
19 | Potencia de ruptura simétrica (a Un) | GVA | 7
20 | Corriente de ruptura asimétrica (a tensión
| nominal) (v.cresta) | kA | 40
21 | Corriente de cierre nominal (v.cresta) | kA | 80
22 | Corriente admisible de corta duración
22.1 | 1 segundo | kA | 22
22.2 | 3 segundos | kA
23 | Tiempo total de apertura hasta la separación
| de los contactos | ms
24 | Tiempo total de duración del arco | ms
25 | Tiempo de duración total de la ruptura
desde la orden de apertura hasta la extinsión
| final del arco | ms | <= 60
26 | Tensión transitoria de restablecimiento
26.1 | Factor de amplitud | -
26.2 | Velocidad de crecimiento | kV/µs | 1,8
26.3 | Frecuencia propia de oscilación del circuito | kHz
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
27 | Tipo de dispositivo limitador de la velocidad
| de crecimiento de la tensión de restablec. | -
28 | Ciclo de operación garantizado | - | 0-0,3s-C0-
3min-C0
29 | Tiempo de cierre | ms
30 | Discordancia máxima garantizada del tiempo
de cierre o apertura del primer y último polo
de distintas fases
30.1 | Al cierre | ms
30.2 | A la apertura | ms
31 | Discordancia máxima del tiempo de operación
de un mismo polo
31.1 | Al cierre | ms | 5
31.2 | A la apertura | ms | 5
32 | Tiempo muerto propio de recierre | ms | 300
33 | Tiempo de neutralización para las siguientes
maniobras
33.1 | Cierre bajo falla con apertura definitiva | s
33.2 | Ciclo de recierre completo | s
34 | Corriente de ruptura nominal en oposición
| de fase con tensión 2 Un/1,73 | A
35 | Corriente de ruptura por falla kilométrica | kA | 31,5
36 | Mínima corriente inductiva que puede inte-
rrumpir sin provocar sobretensiones mayores
| que 2 P.U. | A | 30
37 | Corriente de apertura de línea en vacío
37.1 | En las tres fases con 1,1 Umáx. de servicio | A
37.2 | En las fases sanas, con 0,8 Umáx, en caso
| de una falla fase-tierra | A
38 | Rigidez dieléctrica nominal con onda de im-
pulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta)
38.1 | Entre polo y tierra | kV | 550
38.2 | Entre bornes del interruptor abierto | kV | 630
39 | Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz (v. eficaz)
39.1 | En seco, 1 min.:
| - Entre polo y tierra | kV | 230
| - Entre terminales de interruptor abierto | kV | 265
39.2 | Bajo lluvia, 10 seg.:
| - Entre polo y tierra | kV | 230
| - Entre terminales de interruptor abierto | kV | 265
40 | Medio aislante
40.1 | Tipo | - | SF6
40.2 | Marca | -
40.3 | Norma | -
40.4 | Valor mínimo de la rigidez dieléctrica a
| presión nominal | kV/cm
41 | Resistencia de aislación medida entre con-
tactos abiertos del interruptor
41.1 | Resistencia | Mohm
41.2 | Tensión de medición | V
42 | Pérdidas anuales máximas totales de gas,
por interruptor completo
42.1 | Porcentual | % | 1
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
42.2 | Peso del gas | kg
43 | Comportamiento dieléctrico del interruptor
a presión reducida del medio aislante
43.1 | Presión mínima para la cual el interruptor
puede soportar el doble de la tensión nominal
(1 P.U. aplicados en contrafase, en
cada lado del interruptor, estando el mismo
| en posición abierta) | Pa
43.2 | Posición final de los contactos principales
en circunstancias de pérdida completa de
medio aislante
| - A interruptor previamente abierto | -
| - A interruptor previamente cerrado | -
43.3 | Presión crítica para la cual el interruptor
deba ser cerrado para impedir una descarga,
| con tensión nominal aplicada | Pa
43.4 | Tensión de 50 Hz soportable por el interruptor
para presión nula:
| - Con respecto a tierra,interruptor cerrado | kV
| - A través del interruptor abierto | kV
44 | Tipo de contactos principales | -
45 | Tipo de contactos apagachispas | -
46 | Tipo de dispositivo de control de arco | -
47 | Tipo de dispositivo antibombeo | -
48 | Método de accionamiento de cierre | - | resorte
49 | Método de accionamiento de apertura | - | resorte
50 | Características del mecanismo de operación
50.1 | Operación Tripolar | - | Sí
50.2 | La operación de apertura prevalecera sobre
la operación de cierre para los siguientes
circuitos:
50.2.1 | - Mecánico | -
50.2.2 | - Eléctrico | -
50.2.3 | - Neumático | -
50.2.4 | - Hidráulico | -
51 | Tensión auxiliar en cc. | Vcc | 110
52 | Tolerancia de la tensión auxiliar en corriente
| contínua para funcionamiento garantizado | % | +10-15
53.1 | Tensión auxiliar en corriente continua | Vcc | 110
| (accionamiento motor) | Vcc | 110
53.2 | Calefacción e iluminación | Vca | 220
54 | Número de contactos auxiliares | N° | 15 NA + 15 NC
55 | Capacidad de los contactos auxiliares
55.1 | En servicio permanente | A
55.2 | De interrupción en 110 Vcc | A
55.3 | De interrupción en 220Vca | A
56 | Cantidad de electroválvulas de cierre
56.1 | RT, total | N° | 1
57 | Cantidad de electroválvulas de apertura
57.1 | RT, total | N° | 2
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
58 | Consumo de cada bobina de cierre
58.1 | Para 110 Vcc | W
58.2 | Para 110 Vcc - 15% | W
59 | Constante de tiempo de las bobinas de
| cierre (L/R) | ms
60 | Consumo de cada bobina de apertura
60.1 | Para 1100 Vcc | W
60.2 | Para 110 Vcc - 15% | W
61 | Constante de tiempo de las bobinas de
| apertura (L/R) | ms
62 | Consumo de los calefactores de la caja
de mando
62.1 | Fijos | W
62.2 | Comandados por termostato | W
63 | Para accionamiento con resortes
63.1 | Tiempo máximo de restitución de la presión
para realización de un ciclo "C0" a capacidad
de ruptura nominal, luego de concluído el
| ciclo indicado en el punto anterior | min | 3
63.2 | Tiempo en que el interruptor queda en
condiciones de realizar el ciclo "0-0,3s-C0"
| luego de una operación de cierre | seg | 8
63.3 | Tiempo para primer armado partiendo de
| presión cero | min | 30
63.4 | Potencia del motor de carga | kW
64 | Presión de gas
64.1 | A 20 °C (Pn) | kPa
64.2 | A 45 °C | kPa
65 | Presión máxima en la cámara en el momento
| de apertura | kPa
66 | Densidad del gas (a Pn) | kg/dm3
67 | Presión mínima para realizar una operación
de apertura a corriente de ruptura nominal
67.1 | A 20 °C (Pn) | kPa
67.2 | A 45 °C | kPa
68 | Presión mínima para realizar un ciclo
| C0-0,3s - C0 a corriente de ruptura nominal | kPa
69 | Presión de accionamiento de la válvula
| alivio de sobrepresión | kPa
70 | Alarmas del dispositivo de presión del gas
con compensación por temperatura
70.1 | Presión de accionamiento de alarma nivel 1 | kPa
70.2 | Presión de accionamiento de alarma nivel 2
| (crítica) | kPa
71 | Nivel de ruido máximo con operación del inte-
rruptor en vacío y presión de operación nominal
71.1 | Sin silenciadores
| - Apertura | dB
| - Cierre | dB
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
71.2 | Con silenciadores
| - Apertura | dB
| - Cierre | dB
72 | Masa del interruptor completo tal como en
| servicio | kg
73 | Masa de cada polo | kg
74 | Masa del armario de accionamiento | kg
75 | Esfuerzo bajo acción dinámica provocado por
cada polo del interruptor en servicio sobre su
base (indicar si es p/polo o p/interruptor cplto.)
75.1 | Tracción | daN
75.2 | Compresión | daN
76 | Cantidad de fluído aislante por polo | l
77 | Tipo de soporte | -
78 | Masa del soporte | kg
79 | Combinación esfuerzos simultáneos en borne
79.1 | Esfuerzo estático admisible | daN | 150
79.2 | Esfuerzo estático y dinámico admisible
| dinámico por cortocircuito | daN | 250
80 | Carga de rotura del borne/aislador | daN | -
81 | Distancia entre ejes de polo | mm
82 | Distancia mínima entre fases (partes metálicas
| bajo tensión) | mm
83 | Capacidad antisísmica, aceleración, etc.
84 | Tipo de tratamiento superficial de las partes
| metálicas del polo | -
85 | Tipo de tratamiento superficial del varillaje
| de mando | -
86 | Tipo de tratamiento superficial de la caja
| de accionamiento | - | s/especificacion
87 | Pinturas | - | s/especificacion
88 | Terminales de puesta a tierra | -
89 | Folletos o catálogos | - | Sí
90 | Plano de dimensiones y características
| generales | - | Sí
91 | Plano eléctrico funcional del sistema
| de accionamiento y auxiliares | - | Sí
92 | Protocolo de ensayo de un interruptor
| igual al ofrecido | - | Sí
93 | Monitor Int BCM 200 Hathaway | Pza | Sí
94 | Borneras Fronteras |  | Phoenix Contact o similar
95 | Embalajes | - | Sí
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## interr 69 R. Trip
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | SOLICITADO | OFRECIDO
1 | Fabricante
2 | País de orígen | -
3 | Norma | - | IEC-56
4 | Modelo (designación de fábrica) | -
5 | Año de diseño del modelo ofrecido | -
6 | Tipo pedido | -
6.1 | Modelo | -
6.2 | Características | - | Exterior
6.3 | Clase de recierre |  | RT
7 | Tensión nominal (Un) del sistema | kV | 66
8 | Tensión nominal máxima de servicio | kV | 72.5
9 | Tensión nominal del equipo | kV | 72.5
10 | Corriente nominal servicio contínuo (In) | A | 600
11 | Frecuencia nominal | Hz | 50
12 | Conexión del neutro del sistema | - | rígido a tierra
13 | Valor máximo de potencia reactiva inductiva
que puede ser maniobrada a tensión
| nominal | MVAr
14 | Valor máximo de potencia reactiva capacitiva
que puede ser maniobrada a tensión
| nominal | MVAr
15 | Número de operaciones garantizadas:
| - A corriente nominal | - | 2000
| - Al 100 % de potencia de ruptura simétrica | - | 10
16 | Temperatura máxima de contactos para
temperatura ambiente igual a 45°C
16.1 | A corriente nominal | °C
16.2 | Luego de un ciclo 0-0,3" C0 - 3 min - C0
con temperatura inicial indicada preceden-
| temente | °C
17 | Valor de la resistencia entre los contactos
| principales del interruptor cerrado | micro ohm
18 | Corriente de ruptura simétrica (a Un) | kA | 8
19 | Potencia de ruptura simétrica (a Un) | GVA | 1.6
20 | Corriente de ruptura asimétrica (a tensión
| nominal) (v.cresta) | kA | 10
21 | Corriente de cierre nominal (v.cresta) | kA
22 | Corriente admisible de corta duración
22.1 | 1 segundo | kA
22.2 | 3 segundos | kA
23 | Tiempo total de apertura hasta la separación
| de los contactos | ms
24 | Tiempo total de duración del arco | ms
25 | Tiempo de duración total de la ruptura
desde la orden de apertura hasta la extinsión
| final del arco | ms | <= 60
26 | Tensión transitoria de restablecimiento
26.1 | Factor de amplitud | -
26.2 | Velocidad de crecimiento | kV/µs | 1,8
26.3 | Frecuencia propia de oscilación del circuito | kHz
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
27 | Tipo de dispositivo limitador de la velocidad
| de crecimiento de la tensión de restablec. | -
28 | Ciclo de operación garantizado | - | 0-0,3s-C0-
3min-C0
29 | Tiempo de cierre | ms
30 | Discordancia máxima garantizada del tiempo
de cierre o apertura del primer y último polo
de distintas fases
30.1 | Al cierre | ms
30.2 | A la apertura | ms
31 | Discordancia máxima del tiempo de operación
de un mismo polo
31.1 | Al cierre | ms | 5
31.2 | A la apertura | ms | 5
32 | Tiempo muerto propio de recierre | ms | 300
33 | Tiempo de neutralización para las siguientes
maniobras
33.1 | Cierre bajo falla con apertura definitiva | s
33.2 | Ciclo de recierre completo | s
34 | Corriente de ruptura nominal en oposición
| de fase con tensión 2 Un/1,73 | A
35 | Corriente de ruptura por falla kilométrica | kA
36 | Mínima corriente inductiva que puede inte-
rrumpir sin provocar sobretensiones mayores
| que 2 P.U. | A
37 | Corriente de apertura de línea en vacío
37.1 | En las tres fases con 1,1 Umáx. de servicio | A
37.2 | En las fases sanas, con 0,8 Umáx, en caso
| de una falla fase-tierra | A
38 | Rigidez dieléctrica nominal con onda de im-
pulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta)
38.1 | Entre polo y tierra | kV | 350
38.2 | Entre bornes del interruptor abierto | kV | 350
39 | Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz (v. eficaz)
39.1 | En seco, 1 min.:
| - Entre polo y tierra | kV | 140
| - Entre terminales de interruptor abierto | kV | 140
39.2 | Bajo lluvia, 10 seg.:
| - Entre polo y tierra | kV | 140
| - Entre terminales de interruptor abierto | kV | 140
40 | Medio aislante
40.1 | Tipo | - | SF6
40.2 | Marca | -
40.3 | Norma | -
40.4 | Valor mínimo de la rigidez dieléctrica a
| presión nominal | kV/cm
41 | Resistencia de aislación medida entre con-
tactos abiertos del interruptor
41.1 | Resistencia | Mohm
41.2 | Tensión de medición | V
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
42 | Pérdidas anuales máximas totales de gas,
por interruptor completo
42.1 | Porcentual | % | 1
42.2 | Peso del gas | kg
43 | Comportamiento dieléctrico del interruptor
a presión reducida del medio aislante
43.1 | Presión mínima para la cual el interruptor
puede soportar el doble de la tensión nominal
(1 P.U. aplicados en contrafase, en
cada lado del interruptor, estando el mismo
| en posición abierta) | Pa
43.2 | Posición final de los contactos principales
en circunstancias de pérdida completa de
medio aislante
| - A interruptor previamente abierto | -
| - A interruptor previamente cerrado | -
43.3 | Presión crítica para la cual el interruptor
deba ser cerrado para impedir una descarga,
| con tensión nominal aplicada | Pa
43.4 | Tensión de 50 Hz soportable por el interruptor
para presión nula:
| - Con respecto a tierra,interruptor cerrado | kV
| - A través del interruptor abierto | kV
44 | Tipo de contactos principales | -
45 | Tipo de contactos apagachispas | -
46 | Tipo de dispositivo de control de arco | -
47 | Tipo de dispositivo antibombeo | -
48 | Método de accionamiento de cierre | - | resorte
49 | Método de accionamiento de apertura | - | resorte
50 | Características del mecanismo de operación
50.1 | Operación Tripolar | - | Sí
50.2 | La operación de apertura prevalecera sobre
la operación de cierre para los siguientes
circuitos:
50.2.1 | - Mecánico | -
50.2.2 | - Eléctrico | -
50.2.3 | - Neumático | -
50.2.4 | - Hidráulico | -
51 | Tensión auxiliar en cc. | Vcc | 110
52 | Tolerancia de la tensión auxiliar en corriente
| contínua para funcionamiento garantizado | % | +10-15
53.1 | Tensión auxiliar en corriente continua | Vcc | 110
| (accionamiento motor) | Vcc | 110
53.2 | Calefacción e iluminación | Vca | 220
54 | Número de contactos auxiliares | N° | 15 NA + 15 NC
55 | Capacidad de los contactos auxiliares
55.1 | En servicio permanente | A
55.2 | De interrupción en 110 Vcc | A
55.3 | De interrupción en 220Vca | A
56 | Cantidad de electroválvulas de cierre
56.1 | RT, total | N° | 1
57 | Cantidad de electroválvulas de apertura
57.1 | RT, total | N° | 2
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
58 | Consumo de cada bobina de cierre
58.1 | Para 110 Vcc | W
58.2 | Para 110 Vcc - 15% | W
59 | Constante de tiempo de las bobinas de
| cierre (L/R) | ms
60 | Consumo de cada bobina de apertura
60.1 | Para 1100 Vcc | W
60.2 | Para 110 Vcc - 15% | W
61 | Constante de tiempo de las bobinas de
| apertura (L/R) | ms
62 | Consumo de los calefactores de la caja
de mando
62.1 | Fijos | W
62.2 | Comandados por termostato | W
63 | Para accionamiento con resortes
63.1 | Tiempo máximo de restitución de la presión
para realización de un ciclo "C0" a capacidad
de ruptura nominal, luego de concluído el
| ciclo indicado en el punto anterior | min | 3
63.2 | Tiempo en que el interruptor queda en
condiciones de realizar el ciclo "0-0,3s-C0"
| luego de una operación de cierre | seg | 8
63.3 | Tiempo para primer armado partiendo de
| presión cero | min | 30
63.4 | Potencia del motor de carga | kW
64 | Presión de gas
64.1 | A 20 °C (Pn) | kPa
64.2 | A 45 °C | kPa
65 | Presión máxima en la cámara en el momento
| de apertura | kPa
66 | Densidad del gas (a Pn) | kg/dm3
67 | Presión mínima para realizar una operación
de apertura a corriente de ruptura nominal
67.1 | A 20 °C (Pn) | kPa
67.2 | A 45 °C | kPa
68 | Presión mínima para realizar un ciclo
| C0-0,3s - C0 a corriente de ruptura nominal | kPa
69 | Presión de accionamiento de la válvula
| alivio de sobrepresión | kPa
70 | Alarmas del dispositivo de presión del gas
con compensación por temperatura
70.1 | Presión de accionamiento de alarma nivel 1 | kPa
70.2 | Presión de accionamiento de alarma nivel 2
| (crítica) | kPa
71 | Nivel de ruido máximo con operación del inte-
rruptor en vacío y presión de operación nominal
71.1 | Sin silenciadores
| - Apertura | dB
| - Cierre | dB
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
71.2 | Con silenciadores
| - Apertura | dB
| - Cierre | dB
72 | Masa del interruptor completo tal como en
| servicio | kg
73 | Masa de cada polo | kg
74 | Masa del armario de accionamiento | kg
75 | Esfuerzo bajo acción dinámica provocado por
cada polo del interruptor en servicio sobre su
base (indicar si es p/polo o p/interruptor cplto.)
75.1 | Tracción | daN
75.2 | Compresión | daN
76 | Cantidad de fluído aislante por polo | l
77 | Tipo de soporte | -
78 | Masa del soporte | kg
79 | Combinación esfuerzos simultáneos en borne
79.1 | Esfuerzo estático admisible | daN | 150
79.2 | Esfuerzo estático y dinámico admisible
| dinámico por cortocircuito | daN | 250
80 | Carga de rotura del borne/aislador | daN | -
81 | Distancia entre ejes de polo | mm
82 | Distancia mínima entre fases (partes metálicas
| bajo tensión) | mm
83 | Capacidad antisísmica, aceleración, etc.
84 | Tipo de tratamiento superficial de las partes
| metálicas del polo | -
85 | Tipo de tratamiento superficial del varillaje
| de mando | -
86 | Tipo de tratamiento superficial de la caja
| de accionamiento | - | s/especificacion
87 | Pinturas | - | s/especificacion
88 | Terminales de puesta a tierra | -
89 | Folletos o catálogos | - | Sí
90 | Plano de dimensiones y características
| generales | - | Sí
91 | Plano eléctrico funcional del sistema
| de accionamiento y auxiliares | - | Sí
92 | Protocolo de ensayo de un interruptor
| igual al ofrecido | - | Sí
93 | Monitor Int BCM 200 Hathaway | Pza | Sí
94 | Borneras Fronteras |  | Phoenix Contact o similar
95 | Embalajes | - | Sí
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## secc 132 kV FI
¦ | DESCRIPCION | UNID. | SOLICITADO | OFRECIDO
1 | Fabricante/pais de origen | -
2 | Norma | - | IEC-129
3 | Modelo ofrecido (designación de fábrica)
4 | Año de diseño del modelo ofrecido
5 | Tipo
5.1 | Modelo | - | T-E
5.2 | Disposición de polos: |  | FI
5.3 | Número de columnas | - | 2
5.4 | Posición de montaje | - | N
5.5 | Forma de accionamiento: |  | DE+LE+LM
6 | Tensión nominal (Un) | kV | 132
7 | Tensión máxima de servicio | kV | 145
8 | Corriente nominal (In) | A | 800
9 | Frecuencia nominal | Hz | 50
10 | Temperatura máxima de los contactos con
| I=In y temperatura ambiente 45°C | °C | 105
11 | Corriente admisible de corta duración (v.eficaz)
11.1 | 1 seg. | kA | 22
11.2 | 3 seg. | kA | -
12 | Corriente admisible de corta duración
| (v.cresta) | kA | 55
13 | Rigidez dieléctrica nominal con onda de
impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta)
13.1 | Entre polo y tierra | kV | 550
13.2 | A través de la distancia aislante | kV | 630
14 | Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.
bajo lluvia (v.eficaz)
14.1 | Entre polo y tierra | kV | 230
14.2 | A través de la distancia aislante | kV | 265
15.1 | Tensión auxiliar de corriente alterna | Vcc | 110
15.2 | Calefacción e iluminación | Vca | 220
16.1 | Tensión auxiliar de corriente contínua | Vcc | 110
16.2 | Accionamiento motor cuchillas principales | Vcc | 110
17 | Tolerancia de la tensión auxiliar en corriente
| contínua y alterna para funcionamiento Garantizado | % | +10, -15
18 | Número de dispositivos de accionamiento | N°
19 | Consumo de cada dispositivo de accionamiento
19.1 | A 220 Vca | W
19.2 | A 220 Vca - 15% | W
20 | Consumo de la bobina de enclavamiento a 110 Vcc | W
21 | Consumo del circuito de calefacción | W
22 | Número de contactos auxiliares p/cuch. Principales | N° | 10NA + 10NC
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
23 | Capacidad de los contactos auxiliares
23.1 | En servicio permanente | A
23.2 | De interrupción en 110 Vcc | A
23.3 | De interrupción en 220Vca | A
24 | Dispositivo de enclavamiento del comando
| a distancia para operación manual local | - | Sí
25 | Dispositivo de enclavamiento p/evitar accionam.
| bajo carga para la operación manual local | - | Sí
26 | Tipo y/o marca de bornera auxiliar | -
27 | Corriente nominal de bornera a utilizar | A
28 | Masa del seccionador tripolar (completo) | kg
29 | Masa de cada fase | kg
30 | Tipo de tratamiento superficial de las
| cajas de comando y/o auxiliares | -
31 | Masa del mando de accionamiento a distancia | kg
32 | Masa de la caja de auxiliares de las cuchillas
| principales | kg
33 | Carga mecánica de rotura de los aisladores
| a la flexión | daN
34 | Carga mecánica de rotura de los aisladores
| a la torsión | daNm
35 | Tipo de aislador a utilizar | -
36 | Esfuerzos en bornes.
36.1 | Esfuerzo estático Admisible. | daN | 150
36.2 | Esfuerzo estático y dinámico admisible. | daN | 300
36.3 | Esfuerzo máximo admisible estático | daN | -
36.4 | Esfuerzo máximo admisible estático y
| dinámico por cortocircuito | daN | -
37 | Carga de rotura del borne/aislador | daN
38 | Altura de los bornes terminales para el
| aparato montado (a definir en proyecto de detalle) | m
39 | Tiempo máx. de apertura de las cuchillas principales | s
40 | Tiempo máx. de cierre de las cuchillas principales | s
41 | tipo de varillaje de comando | -
42 | Distancias mínimas
42.1 | Entre ejes de polos: | mm | 3100
42.2 | Entre fases (partes vivas bajo tensión) | mm
43 | Folletos o catálogos | - | Sí
44 | Plano de dimensiones y características
| generales | - | Sí
45 | Plano eléctrico funcional del sistema de
| accionamiento y auxiliares | - | Sí
46 | Protocolo de ensayo de un aparato igual
| al ofrecido | - | Sí
47 | Esquema de embalaje típico | - | Sí
48 | Borneras Fronteras |  | Phoenix Contact o similar
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## secc 69 kV PP
¦ | DESCRIPCION | UNID. | SOLICITADO | OFRECIDO
1 | Fabricante/pais de origen | -
2 | Norma | - | IEC-129
3 | Modelo ofrecido (designación de fábrica)
4 | Año de diseño del modelo ofrecido
5 | Tipo
5.1 | Modelo | -
5.2 | Disposición de polos: |  | PP- Paralelos
5.3 | Número de columnas | - | 2
5.4 | Posición de montaje | - | N
5.5 | Forma de accionamiento: |  | DE+LE+LM
6 | Tensión nominal (Un) | kV | 66
7 | Tensión máxima de servicio | kV | 72.5
8 | Corriente nominal (In) | A | 800
9 | Frecuencia nominal | Hz | 50
10 | Temperatura máxima de los contactos con
| I=In y temperatura ambiente 45°C | °C | 105
11 | Corriente admisible de corta duración(v.eficaz)
11.1 | 1 seg. | kA
11.2 | 3 seg. | kA | -
12 | Corriente admisible de corta duración
| (v.cresta) | kA
13 | Rigidez dieléctrica nominal con onda de
impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta)
13.1 | Entre polo y tierra | kV | 350
13.2 | A través de la distancia aislante | kV | 350
14 | Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.
bajo lluvia (v.eficaz)
14.1 | Entre polo y tierra | kV | 140
14.2 | A través de la distancia aislante | kV | 140
15.1 | Tensión auxiliar de corriente alterna | Vcc | 110
15.2 | Calefacción e iluminación | Vca | 220
16.1 | Tensión auxiliar de corriente contínua | Vcc | 110
16.2 | Accionamiento motor cuchillas principales | Vcc | 110
17 | Tolerancia de la tensión auxiliar en corriente
| contínua y alterna para funcionamiento Garantizado | % | +10, -15
18 | Número de dispositivos de accionamiento | N°
19 | Consumo de cada dispositivo de accionamiento
19.1 | A 220 Vca | W
19.2 | A 220 Vca - 15% | W
20 | Consumo de la bobina de enclavamiento a 110 Vcc | W
21 | Consumo del circuito de calefacción | W
22 | Número de contactos auxiliares p/cuch. Principales | N° | 10NA + 10NC
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
23 | Capacidad de los contactos auxiliares
23.1 | En servicio permanente | A
23.2 | De interrupción en 110 Vcc | A
23.3 | De interrupción en 220Vca | A
24 | Dispositivo de enclavamiento del comando
| a distancia para operación manual local | - | Sí
25 | Dispositivo de enclavamiento p/evitar accionam.
| bajo carga para la operación manual local | - | Sí
26 | Tipo y/o marca de bornera auxiliar | -
27 | Corriente nominal de bornera a utilizar | A
28 | Masa del seccionador tripolar (completo) | kg
29 | Masa de cada fase | kg
30 | Tipo de tratamiento superficial de las
| cajas de comando y/o auxiliares | -
31 | Masa del mando de accionamiento a distancia | kg
32 | Masa de la caja de auxiliares de las cuchillas
| principales | kg
33 | Carga mecánica de rotura de los aisladores
| a la flexión | daN
34 | Carga mecánica de rotura de los aisladores
| a la torsión | daNm
35 | Tipo de aislador a utilizar | -
36 | Esfuerzos en bornes.
36.1 | Esfuerzo estático Admisible. | daN | 150
36.2 | Esfuerzo estático y dinámico admisible. | daN | 300
36.3 | Esfuerzo máximo admisible estático | daN | -
36.4 | Esfuerzo máximo admisible estático y
| dinámico por cortocircuito | daN | -
37 | Carga de rotura del borne/aislador | daN
38 | Altura de los bornes terminales para el
| aparato montado (a definir en proyecto de detalle) | m
39 | Tiempo máx. de apertura de las cuchillas principales | s
40 | Tiempo máx. de cierre de las cuchillas principales | s
41 | tipo de varillaje de comando | -
42 | Distancias mínimas
42.1 | Entre ejes de polos: | mm
42.2 | Entre fases (partes vivas bajo tensión) | mm
43 | Folletos o catálogos | - | Sí
44 | Plano de dimensiones y características
| generales | - | Sí
45 | Plano eléctrico funcional del sistema de
| accionamiento y auxiliares | - | Sí
46 | Protocolo de ensayo de un aparato igual
| al ofrecido | - | Sí
47 | Esquema de embalaje típico | - | Sí
48 | Borneras Fronteras |  | Phoenix Contact o similar
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## TI 132 kV 200-400 A
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | SOLICITADO | OFRECIDO
1 | Fabricante | - | -
2 | Norma | - | IEC-44-1
3 | Modelo ofrecido (designación de fábrica)
4 | Año de diseño de modelo ofrecido
5 | País de origen | - | -
6 | Tipo
6.1 | Montaje | - | Monof.Exterior
6.2 | Núcleos |  | 3N
6.3 | Relación | - | 3R
7 | Tipo de aislación | - | AH
8 | Tensión nominal (Un) | kV | 132
9 | Tensión máxima de servicio | kV | 145
10 | Intensidad nominal primaria | A | 200-400
11 | Intensidad nominal secundaria | A | 1-1-1
12 | Frecuencia nominal | Hz | 50
13 | Conexión del neutro del sistema | - | Rígido a Tierra
14 | Temperatura de régimen para corriente y
prestación nominal y temperatura ambiente
| Ta = 45 °C | °C | -
15 | Corriente dinámica nominal (Idin)(v.cresta) | kA | 55
16 | Corriente térmica nominal de 1 segundo(Ith) | kA | 22
17 | Rigidez dieléctrica nominal con onda de
| impulso 1,2/50 microsegundos | kVCr | 550
18 | Rigidez dieléctrica nominal de impulso de
| maniobra bajo lluvia | kVCr
19 | Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.
| bajo lluvia | kV | 230
20 | Rigidez dieléctrica de los arrollamientos
| secundarios a 50 Hz, 1 minuto | kV | 2
21 | Marca y tipo de aislante | - | -
22 | Norma a que responde el aislante | - | -
23 | Rigidez dieléctrica mínima del aislante a
| 50 Hz y 45 °C | kV/cm | -
24 | Características de los arrollamientos
secundarios
24.1 | Núcleo 1:
| a) Utilización | - | Medición
| b) Prestación | VA | 30
| c) Factor límite de precisión | - | <5
| d) Precisión | - | 0.5
e) Carga nominal y factor de potencia
| correspondiente | Ohm | -
| f) Corriente nominal de seguridad | A | -
24.2 | Núcleo 2:
| a) Utilización | - | Protección
| b) Prestación | VA | 30
| c) Factor límite de precisión | - | > 20
| d) Precisión | - | 5P
e) Carga nominal y factor de potencia
| correspondiente | Ohm | -
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
| f) Tensión de codo de magnetización | V | -
24.2 | Núcleo 3:
| a) Utilización | - | Protección
| b) Prestación | VA | 30
| c) Factor límite de precisión | - | > 20
| d) Precisión | - | 5P
e) Carga nominal y factor de potencia
| correspondiente | Ohm | -
| f) Tensión de codo de magnetización | V | -
25 | Respuesta en régimen transitorio de | - | -
núcleos de protección
26 | Resistencia óhmica arrollamiento secundario | Ohm | -
26.1 | Núcleo 1 | Ohm | -
26.2 | Núcleo 2 | Ohm | -
26.3 | Núcleo 3 | Ohm | -
27 | Corriente nominal a rango extendido | % | 120
28 | Tiempo admisible de sobreintensidad primaria
estando cargados los núcleos con su presta-
ción nominal y a la temperatura de régimen:
| - 1,2 x In | h | contínuo
| - 1,3 x In | h | -
| - 1,5 x In | h | -
29 | Puentes para cambios de alcances primarios | - | Sí
30 | Caja para conexiones secundarias | - | Sí
31 | Dispositivos para conectar el arrollamiento
| secundario en cortocircuito | - | Sí
32 | Tipo de sellado utilizado | - | -
33 | Combinación de esfuerzos en bornes
33.1 | Esfuerzo estático Admisible | daN | 70
33.2 | Esfuerzo estático y dinámico Admisible | daN | 100
34 | Carga de rotura del borne/aislador | daN | -
35 | Masa total del transformador | kg | -
36 | Masa o volumen de aceite aislante | kg o m3 | -
37 | Dispositivo para izaje o levantamiento | - | Sí
38 | Indicador de nivel de aceite | - | Sí
39 | Apertura de llenado para dieléctrico | - | Sí
40 | Grifo de descarga o toma de muestras para
| dieléctrico | - | Sí
41 | Terminación superficial de partes ferrosas
| según condiciones técnicas generales | - | Sí
42 | Protocolos de ensayos | - | Sí
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## TI 69 kV 300-600 A
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | SOLICITADO | OFRECIDO
1 | Fabricante | - | -
2 | Norma | - | IEC-44-1
3 | Modelo ofrecido (designación de fábrica)
4 | Año de diseño de modelo ofrecido
5 | País de origen | - | -
6 | Tipo
6.1 | Montaje | - | Monof.Exterior
6.2 | Núcleos |  | 4N
6.3 | Relación | - | 4R
7 | Tipo de aislación | - | AH
8 | Tensión nominal (Un) | kV | 66
9 | Tensión máxima de servicio | kV | 72.5
10 | Intensidad nominal primaria | A | 300-600
11 | Intensidad nominal secundaria | A | 5-5-5-5
12 | Frecuencia nominal | Hz | 50
13 | Conexión del neutro del sistema | - | Rígido a Tierra
14 | Temperatura de régimen para corriente y
prestación nominal y temperatura ambiente
| Ta = 45 °C | °C | -
15 | Corriente dinámica nominal (Idin)(v.cresta) | kA
16 | Corriente térmica nominal de 1 segundo(Ith) | kA
17 | Rigidez dieléctrica nominal con onda de
| impulso 1,2/50 microsegundos | kVCr | 350
18 | Rigidez dieléctrica nominal de impulso de
| maniobra bajo lluvia | kVCr
19 | Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.
| bajo lluvia | kV | 140
20 | Rigidez dieléctrica de los arrollamientos
| secundarios a 50 Hz, 1 minuto | kV | 2
21 | Marca y tipo de aislante | - | -
22 | Norma a que responde el aislante | - | -
23 | Rigidez dieléctrica mínima del aislante a
| 50 Hz y 45 °C | kV/cm | -
24 | Características de los arrollamientos
secundarios
24.1 | Núcleo 1:
| a) Utilización | - | Medición
| b) Prestación | VA | 30
| c) Factor límite de precisión | - | <5
| d) Precisión | - | 0.5
e) Carga nominal y factor de potencia
| correspondiente | Ohm | -
| f) Corriente nominal de seguridad | A | -
24.2 | Núcleo 2:
| a) Utilización | - | Medición SMEC
| b) Prestación | VA | 30
| c) Factor límite de precisión | - | <5
| d) Precisión | - | 0,5 S
e) Carga nominal y factor de potencia
| correspondiente | Ohm | -
| f) Tensión de codo de magnetización | V | -
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
24.3 | Núcleo 3:
| a) Utilización | - | Protección
| b) Prestación | VA | 30
| c) Factor límite de precisión | - | > 20
| d) Precisión | - | 5P
e) Carga nominal y factor de potencia
| correspondiente | Ohm | -
| f) Tensión de codo de magnetización | V | -
24.4 | Núcleo 4:
| a) Utilización | - | Protección
| b) Prestación | VA | 30
| c) Factor límite de precisión | - | > 20
| d) Precisión | - | 5P
e) Carga nominal y factor de potencia
| correspondiente | Ohm | -
| f) Tensión de codo de magnetización | V | -
25 | Respuesta en régimen transitorio de | - | -
núcleos de protección
26 | Resistencia óhmica arrollamiento secundario | Ohm | -
26.1 | Núcleo 1 | Ohm | -
26.2 | Núcleo 2 | Ohm | -
26.3 | Núcleo 3 | Ohm | -
27 | Corriente nominal a rango extendido | % | 120
28 | Tiempo admisible de sobreintensidad primaria
estando cargados los núcleos con su presta-
ción nominal y a la temperatura de régimen:
| - 1,2 x In | h | contínuo
| - 1,3 x In | h | -
| - 1,5 x In | h | -
29 | Puentes para cambios de alcances primarios | - | Sí
30 | Caja para conexiones secundarias | - | Sí
31 | Dispositivos para conectar el arrollamiento
| secundario en cortocircuito | - | Sí
32 | Tipo de sellado utilizado | - | -
33 | Combinación de esfuerzos en bornes
33.1 | Esfuerzo estático Admisible | daN | 70
33.2 | Esfuerzo estático y dinámico Admisible | daN | 100
34 | Carga de rotura del borne/aislador | daN | -
35 | Masa total del transformador | kg | -
36 | Masa o volumen de aceite aislante | kg o m3 | -
37 | Dispositivo para izaje o levantamiento | - | Sí
38 | Indicador de nivel de aceite | - | Sí
39 | Apertura de llenado para dieléctrico | - | Sí
40 | Grifo de descarga o toma de muestras para
| dieléctrico | - | Sí
41 | Terminación superficial de partes ferrosas
| según condiciones técnicas generales | - | Sí
42 | Protocolos de ensayos | - | Sí
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## TV 69 kV
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | SOLICITADO | OFRECIDO
1 | Fabricante | -
2 | Norma a que responde el aparato ofrecido |  | IEC-44-1
3 | Modelo ofrecido (Designación de fábrica)
4 | Año de diseño del modelo ofrecido | Año
5 | Tipo pedido:
| a) Montaje | - | ME
| b) Núcleos | - | IN Inductivo
6 | Tipo de aislación: | - | AH
7 | Tensión primaria | kV | 66/1,73
8 | Tensión secundaria | volt | 110/1,73
9 | Frecuencia nominal | Hz | 50
10 | Conexión del neutro del sistema | - | Rígido a tierra
11 | Temperatura de régimen para tempe-
| ratura ambiente Ta= 40 ºC | ºC
12 | Tensión nominal máxima de servicio | kV | 72,5/1,73
13 | Rigidez dieléctrica nominal con onda
| de impulso 1,2/50 micro seg. | kVcr | 350
14 | Rigidez dieléctrica nominal con onda
| 250/2500 micro seg. | kVcr | -
15 | Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz
| 1 min. bajo lluvia. | kV | 140
16 | Rigidez dieléctrica nominal a 50
| de los arrollamientos secundarios | kV | 2
17 | Marca y tipo de aislante | -
18 | Norma a que responde el aislante | -
19 | Rigidez dieléctrica mínima del aislante
| a 50 Hz y 45 ºC | kV/cm
20 | Características de los arrollamientos
secundarios:
| a) Arrollamiento I - Utilización | - | Proteccción
| - Prestación | VA | 200
| - Precisión | Clase | 3P
| b) Arrollamiento II - Utilización | - | Medición
| - Prestación | VA | 100
| - Precisión | Clase | 0.5
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
21 | Factor de tensión
| a) Contínuo | pu
| b) 30 seg. | pu
22 | Tangente del ángulo de pérdida dieléc-
| trica máxima admisible | min
23 | Valor máximo admisible para ensayo
| de descargas parciales | pC
24 | Pérdidas totales | Watt
25 | Capacidad a 20 ºC (para transf. capac.) | micrF
26 | Para secundarios I y II de transf. Capacitivos
a) Impedancia de cortocircuito vista
desde el secundario y referida a
| 110/1,73 V | Ohm
b) Error de relación con tensión prima-
ria 50% de la nominal y
| - Prestación nominal | %
| - Prstación 50% de la nominal | %
c) Tiempo en que la tensión secunda-
ria baja a cero con cortocircuito pri-
| mario a tensión nominal. | mseg
27 | Caja para conexiones secundarias | - | Sí
28 | Peso total del transformador | kg
29 | Peso volúmen de aceite aislante | 1
30 | Dispositivos para izaje o levantamiento | -
31 | Indicador de nivel de aceite | -
32 | Abertura de llenado para dieléctrico | -
33 | Grifo de descarga o de toma de mues-
| tras para dieléctrico | -
34 | Placa de características y marcación
| de bornes | -
35 | Folletos o catálogos
36 | Planos de dimensiones y características grales. | -
37 | Protocolos de ensayo | -
38 | Norma | -
39 | Esquema de embalaje típico
40 | Sobrecarga que no produce calentamiento
| inadmisible | %
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Relé diferencial
PROTECCION DIFERENCIAL (87) PARA AUTOTRANSFORMADOR DE TRES ARROLLAMIENTOS
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | SOLICITADO | OFRECIDO
1 | Fabricante | -
2 | Modelo (designación de fábrica) | -
3 | Tipo | - | numérica
4 | País de origen | -
5 | Norma | - | IEC
6 | Fuente de alimentación (si corresponde):
- Entrada
| . tensión nominal (corriente continua) | V | 110
| . tolerancia | % | +10-15
| . consumo máximo transitorio | W | -
. ondulación máx. admisible (Ripple
| valor eficaz). | % | -
7 | Corriente nominal (bobinado 1) | A | 1 ó 5A
| Corriente nominal (bobinado 2) | A | 1 ó 5A
| Corriente nominal (bobinado 3) | A | 1 ó 5A
8 | Frecuencia nominal | Hz | 50 Hz
9 | Consumo máximo por fase:
| - Circuitos de corriente, a In | VA | < 0.1
10 | Sobrecorriente admisible:
| - Durante 1 seg. | x In | 100
| - Permanente | x In | 4
11 | Función diferencial
| - Apta tres arrollamientos | -
| - Principio de funcionamiento | - | porcentual
| - Ajuste de minima sensibilidad | x In | 0.1 - 0.5
| - Ajuste de la pendiente | - | 0.25 - 0.50
| - Ajuste para fallas pasantes | x In | 1.25 - 2.50
| - Filtro de segunda armonica | - | SI
| - No requiere TC intermediarios para adapta- | - | SI
ción del grupo y relaciones del TC principal
12 | Tiempos de operacion
| Para I Dif > 2 In | s | < 30
| Para I Dif < 2 In | s | < 50
13 | Precision sobre el valor de pick up | x In | +/- 5% a fn
14 | Otras funciones
| - función impedancia (21) | - | NO
| - Otras funciones | - | SI
| - Sobrecarga termica en todos los bobinados | - | SI
| - Posibilidad de repetir funciones | - | SI
| - Compuertas AND | - | SI
| - Compuertas OR | - | SI
15 | Contactos de disparo (directos)
| - Tensión nominal (corriente continua) | V | 300
| - Corriente de cierre a 110 V | A | 3300
| - Capacidad de apertura (L/R < 40 ms. 110Vcc) | A | 0.30
| - Corriente permanente | A | 5
| - N° de contactos disponibles | - | 4
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PROTECCION DIFERENCIAL (87)PARA AUTOTRANSFORMADOR DE TRES ARROLLAMIENTOS
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA
16 | Contactos de señalización
| - Tensión nominal (corriente continua) | V | 110
| - Corriente de cierre a 110 V | A | 550
| - Capacidad de apertura (L/R < 40 ms. 110Vcc) | A | 0.10
| - Corriente permanente | A | 5
| - N° de contactos disponibles | - | 20
17 | LEDs de señalización frontal
| Cantidad | - | 16
| Asignables por el usuario | - | SI
18 | Entradas binarias
| Cantidad | - | 8
| Tipo | - | Optoacopladas
19 | Registrador de eventos
| Cantidad de eventos registrables | - | 256
| Resolución | ms | 1
| Reloj interno | - | SÍ
| Precisión sin sincronización | s/día | < 10
20 | Registrador oscilográfico
| Canales analógicos de corriente | - | 9
| Canales virtuales | - | 12
| Canales digitales | - | 16
| Tiempo total de registro | seg. | > 5
21 | Interrogación Local y Remota
| Cantidad de puertos |  | 3
| Puerto 1 | - | si
| - Ubicación |  | Frontal
| -Interface |  | Optica
| -Uso | - | Config. Comisionamiento
| -Protocolo de comunicaciones |  | Compatible soft fbcte.
| Puerto 2 | - | si
| -Ubicación |  | Panel trasero
| -Interface |  | Optica o electrica con aislacion
| -Uso |  | Monitoreo de la Proteccion
| -Adaptador y Accesorios de conectividad |  | Necesario para interconexion
| -Protocolo de comunicación Puerto 2 |  | Compatible Soft Gerenc.
| Puerto 3 |  | si
| -Ubicación |  | Panel trasero
| - Interface |  | Optica o electrica con aislacion
| -Uso |  | Telecontrol
| - Adaptador y Accesorios de conectividad |  | Para Inerconexion eléctrica a RTU
| Protocolo de comunicación puerto 3 | - | IEC 60870 103-5/DNP3/Modbus RTU
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Rele Imax trafo 132
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE (50/51) TRIFASICA + TIERRA
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA
1 | Fabricante | -
2 | Modelo (designación de fábrica) | -
3 | Tipo | - | numérica
4 | País de origen | -
5 | Norma | - | IEC
6 | Fuente de alimentación (si corresponde):
- Entrada
| . tensión nominal (corriente continua) | V | 110
| . tolerancia | % | +10-15
| . consumo máximo transitorio | W | -
. ondulación máx. admisible (Ripple
| valor eficaz). | % | -
7 | Corriente nominal (corriente alterna) | A | 1 y 5 (ambas)
8 | Tensión nominal (corriente alterna) | V | 100 a 120/220 V
9 | Frecuencia nominal | Hz | 50 / 60 Hz
10 | Consumo máximo por fase:
| - Circuitos de corriente, a In | VA | < 0.05
| - Circuitos de tensión, a Un | VA | < 0.05
11 | Sobrecorriente admisible:
| - Durante 1 seg. | x In | 100
| - Permanente | x In | 4
12 | Ajuste de corriente (Fases - No direccionales)
| - Precisión | % | 2.5
| - 1a. Etapa - tiempo definido | x In | 0.1 - 5.0
| - 1a. Etapa - tiempo inverso | x In | 0.1 - 5.0
| - 2a. etapa | x In | 0.1 - 40.0
13 | Ajuste de los temporizadores (Fases)
| - 1a. Etapa - tiempo definido | x In | 0.05 - 300
| - 1a. Etapa - tiempo inverso | x In | 0.05 - 1.00
| - Curvas | - | IEC / IEEE
| - 2a. etapa | x In | 0.05 - 300
14 | Ajuste de corriente (Fases - Direccionales) |  | NO
| - Precisión Corriente | % | 2.5
| - Precisión Tensión | % | 2.5
| - Precisión Angulo | % | 2.0
| - 1a. Etapa - tiempo definido | x In | 0.05 - 40.0
| - 1a. Etapa - tiempo inverso | x In | 0.1 - 5.0
| - 1a. Etapa -angulo básico | ° | 0 - 90
| - 1a. Etapa - Dirección | - | Adelante / Atrás
| - 1a. Etapa - Habilitación para fallas a tierra | - | Ajustable
| - 2a. Etapa | x In | 0.05 - 40.0
| - 2a. Etapa -angulo básico | ° | 0 - 90
| - 2a. Etapa - Dirección | - | Adelante / Atrás
| - 2a. Etapa - Habilitación para fallas a tierra | - | Ajustable
15 | Ajuste de los temporizadores (Fases)
| - 1a. Etapa - tiempo definido | x In | 0.05 - 300
| - 1a. Etapa - tiempo inverso | x In | 0.05 - 1.00
| - Curvas | - | IEC
| - 2a. etapa | x In | 0.05 - 300
16 | Ajuste de corriente (Neutro)
| - Direccional | - | SI
| - Sensibilidad | % Un | 2 - 100
| - Modo de operación | - | Angulo básico & Uo
|  | - | Angulo básico
|  | - | IoSen/Cos & Uo
|  | - | IoSen/Cos
|  | - | Io no direccional
|  | - | Uo no direccional
| - 1a. Etapa - tiempo definido | % In | 1 - 25
| - 1a. Etapa - tiempo inverso | % In | 1 - 25
| - Curvas | - | IEC
| - 2a. etapa | % In | 1 - 200
| - 3a. etapa | % In | 1 - 200
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE (50/51) TRIFASICA + TIERRA
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA
17 | Ajuste de los temporizadores (Neutro)
| - 1a. Etapa - tiempo definido | x In | 0.1 - 300
| - 1a. Etapa - tiempo inverso | x In | 0.05 - 1.00
| - 2a. etapa | x In | 0.1 - 300
| - 3a. etapa | x In | 0.1 - 300
18 | Funciones adicionales
| Función de falla Interruptor | - | SI
| Función sobre y sub tensión | - | SI
| Función de sobrecarga térmica de cables | - | SI
| Detección de Inrush | - | SI
19 | Contactos de disparo (directos)
| - Tensión nominal (corriente continua) | V | 120
| - Potencia al cierre | W | 1250
| - Capacidad de apertura (L/R < 40 ms. 220Vcc) | A | 1
| - Corriente permanente | A | 5
| - N° de contactos disponibles | - | 4
20 | Contactos de señalización
| - Tensión nominal (corriente continua) | V | 120
| - Potencia al cierre | W | 1250
| - Capacidad de apertura (L/R < 40 ms. 220Vcc) | A | 0.15
| - Corriente permanente | A | 5
| - N° de contactos disponibles | - | 2
21 | Entradas binarias
| - Tensión nominal (corriente continua) | V | 110/ 125 / 220
| - N° de entradas disponibles | - | 9
22 | Leds Configurables
| - N° de leds disponibles | - | 8
23 | Contactos dedicados
| Falla Interna | - | SI
24 | Registros oscilográficos de perturbaciones | - | SI
25 | Registros de eventos | - | SI
26 | Interrogación Local y Remota
| Interfases de comunicación local y remota | - | SI
| Cantidad de puertos | - | 3
| Puerto 1 | - | si
| - Ubicación | - | Frontal
| -Interface |  | Optica
| -Uso |  | Config. Comisionamiento
| -Protocolo de comunicaciones |  | Compatible soft fbcte.
| Puerto 2 |  | si
| -Ubicación |  | Panel trasero
| -Interface |  | Optica o electrica con aislacion
| -Uso |  | Monitoreo de la Proteccion
| -Adaptador y Accesorios de conectividad |  | Necesario para interconexion
| -Protocolo de comunicación Puerto 2 |  | Compatible Soft Gerenc.
| Puerto 3 |  | si
| -Ubicación |  | Panel trasero
| - Interface |  | Optica o electrica con aislacion
| -Uso |  | Telecontrol
| - Adaptador y Accesorios de conectividad |  | Para Interconexion eléctrica a RTU
| Protocolo de comunicación puerto 3 |  | DNP3 y/o IEC 60870 103-5 / Modbus RTU
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Rele Imax trafo 66
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL (50/51) (34) TRIFASICA + TIERRA DIRECCIONAL
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA
1 | Fabricante | -
2 | Modelo (designación de fábrica) | -
3 | Tipo | - | numérica
4 | País de origen | -
5 | Norma | - | IEC
6 | Fuente de alimentación (si corresponde):
- Entrada
| . tensión nominal (corriente continua) | V | 110
| . tolerancia | % | +10-15
| . consumo máximo transitorio | W | -
. ondulación máx. admisible (Ripple
| valor eficaz). | % | -
7 | Corriente nominal (corriente alterna) | A | 1 y 5 (ambas)
8 | Tensión nominal (corriente alterna) | V | 100 a 120/220 V
9 | Frecuencia nominal | Hz | 50 / 60 Hz
10 | Consumo máximo por fase:
| - Circuitos de corriente, a In | VA | < 0.05
| - Circuitos de tensión, a Un | VA | < 0.05
11 | Sobrecorriente admisible:
| - Durante 1 seg. | x In | 100
| - Permanente | x In | 4
12 | Ajuste de corriente (Fases - No direccionales)
| - Precisión | % | 2.5
| - 1a. Etapa - tiempo definido | x In | 0.1 - 5.0
| - 1a. Etapa - tiempo inverso | x In | 0.1 - 5.0
| - 2a. etapa | x In | 0.1 - 40.0
13 | Ajuste de los temporizadores (Fases)
| - 1a. Etapa - tiempo definido | x In | 0.05 - 300
| - 1a. Etapa - tiempo inverso | x In | 0.05 - 1.00
| - Curvas | - | IEC / IEEE
| - 2a. etapa | x In | 0.05 - 300
14 | Ajuste de corriente (Fases - Direccionales)
| - Precisión Corriente | % | 2.5
| - Precisión Tensión | % | 2.5
| - Precisión Angulo | % | 2.0
| - 1a. Etapa - tiempo definido | x In | 0.05 - 40.0
| - 1a. Etapa - tiempo inverso | x In | 0.1 - 5.0
| - 1a. Etapa -angulo básico | ° | 0 - 90
| - 1a. Etapa - Dirección | - | Adelante / Atrás
| - 1a. Etapa - Habilitación para fallas a tierra | - | Ajustable
| - 2a. Etapa | x In | 0.05 - 40.0
| - 2a. Etapa -angulo básico | ° | 0 - 90
| - 2a. Etapa - Dirección | - | Adelante / Atrás
| - 2a. Etapa - Habilitación para fallas a tierra | - | Ajustable
15 | Ajuste de los temporizadores (Fases)
| - 1a. Etapa - tiempo definido | x In | 0.05 - 300
| - 1a. Etapa - tiempo inverso | x In | 0.05 - 1.00
| - Curvas | - | IEC
| - 2a. etapa | x In | 0.05 - 300
16 | Ajuste de corriente (Neutro)
| - Direccional | - | SI
| - Sensibilidad | % Un | 2 - 100
| - Modo de operación | - | Angulo básico & Uo
|  | - | Angulo básico
|  | - | IoSen/Cos & Uo
|  | - | IoSen/Cos
|  | - | Io no direccional
|  | - | Uo no direccional
| - 1a. Etapa - tiempo definido | % In | 1 - 25
| - 1a. Etapa - tiempo inverso | % In | 1 - 25
| - Curvas | - | IEC
| - 2a. etapa | % In | 1 - 200
| - 3a. etapa | % In | 1 - 200
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE (50/51) TRIFASICA + TIERRA DIRECCIONAL
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA
17 | Ajuste de los temporizadores (Neutro)
| - 1a. Etapa - tiempo definido | x In | 0.1 - 300
| - 1a. Etapa - tiempo inverso | x In | 0.05 - 1.00
| - 2a. etapa | x In | 0.1 - 300
| - 3a. etapa | x In | 0.1 - 300
18 | Funciones adicionales
| Función de falla Interruptor | - | SI
| Función de desbalance de fases | -
| Función de sobrecarga térmica de cables | - | SI
| Detección de Inrush | - | SI
19 | Contactos de disparo (directos)
| - Tensión nominal (corriente continua) | V | 120
| - Potencia al cierre | W | 1250
| - Capacidad de apertura (L/R < 40 ms. 220Vcc) | A | 1
| - Corriente permanente | A | 5
| - N° de contactos disponibles | - | 4
20 | Contactos de señalización
| - Tensión nominal (corriente continua) | V | 120
| - Potencia al cierre | W | 1250
| - Capacidad de apertura (L/R < 40 ms. 220Vcc) | A | 0.15
| - Corriente permanente | A | 5
| - N° de contactos disponibles | - | 2
21 | Entradas binarias
| - Tensión nominal (corriente continua) | V | 110/ 125 / 220
| - N° de entradas disponibles | - | 9
22 | Leds Configurables
| - N° de leds disponibles | - | 8
23 | Contactos dedicados
| Falla Interna | - | SI
24 | Registros oscilográficos de perturbaciones | - | SI
25 | Registros de eventos | - | SI
26 | Interrogación Local y Remota
| Interfases de comunicación local y remota | - | SI
| Cantidad de puertos | - | 3
| Puerto 1 | - | si
| - Ubicación | - | Frontal
| -Interface |  | Optica
| -Uso |  | Config. Comisionamiento
| -Protocolo de comunicaciones |  | Compatible soft fbcte.
| Puerto 2 |  | si
| -Ubicación |  | Panel trasero
| -Interface |  | Optica o electrica con aislacion
| -Uso |  | Monitoreo de la Proteccion
| -Adaptador y Accesorios de conectividad |  | Necesario para interconexion
| -Protocolo de comunicación Puerto 2 |  | Compatible Soft Gerenc.
| Puerto 3 |  | si
| -Ubicación |  | Panel trasero
| - Interface |  | Optica o electrica con aislacion
| -Uso |  | Telecontrol
| - Adaptador y Accesorios de conectividad |  | Para Interconexion eléctrica a RTU
| Protocolo de comunicación puerto 3 |  | DNP3 e IEC 60870 103-5 o Modbus RTU
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Radioenlace
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA
1 | RADIOENLACE DIGITAL ETHERNET + 2 E1
1.01 | Marca
1.02 | Modelo
1.03 | Año de fabricación
1.04 | País de origen
1.05 | Frecuencia de trabajo en banda 5,8 GHz | GHz | SI
1.06 | Tipo no Licenciado |  | SI
1.07 | Modulación Espectro Ensanchado |  | SI
1.07.01 | - OFDM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM, |  | SI
1.08 | Potencia de salida | dBm | >=18 mín
1.09 | Capacidad configurable | Mbps | 48
1.10 | Rango dinámico de Recepción | dBm | >60
1.11 | Gestión local y remota SNMP y Diagnóstico |  | SI
1.12 | Soporte para VLAN. |  | SI
1.13 | Interface LAN |  | SI
1.13.01 | - Tipo |  | 10/100baseT
1.13.02 | - Impedancia | Ohm | 100
1.13.03 | - Conector |  | RJ45
1.14 | Interface E1 |  | SI
1.14.01 | - Puertos |  | 2
1.14.02 | - Codificacación E1 |  | HDB3, AMI,/B8ZS
1.14.03 | - Conector |  | RJ45
1.14.04 | - Impedancia | Ohm | 100 balanceados
1.14.05 | - Norma a cumplimentar |  | ITU G.703
1.15 | Salida para antena Exterior |  | SI
1.15.01 | - Impedancia | Ohm | 52
1.15.01 | - Conector | - | N
2 | MULTIPLEXOR 2E1, PARA VOZ Y DATOS.
2.01 | Marca
2.02 | Modelo
2.03 | Año de fabricación
2.04 | País de origen
2.05 | Tipo de enlace Principal |  | 2 E1
2.05.01 | - Codificacación E1 |  | HDB3, AMI,/B8ZS
2.05.02 | - Norma a cumplimentar | - | ITU G.703
2.05.03 | - Impedancia | Ohm | 100 Balanceados ó 75 No balanceados
2.06 | Puertos de Datos Serie |  | 4
2.06.01 | - Sincrónico/Asincrónico. Configurable |  | SI
2.06.02 | - Velocidad de Datos. Configurable | Kbps | Desde 1,2 hasta 64
2.06.03 | - Conector |  | DB25H
2.06.04 | - Norma a cumplimentar | - | RS232/V24
2.07 | Puertos de Voz FXS | Nº | 2
2.07.01 | - Impedancia en bornes de línea | ohm | 600
2.07.02 | - Nivel sobre 600 ohm regulable | dBm | 0 a -15
2.08 | Puertos de Voz FX0 | Nº | 2
2.09 | Módulo Generador de Ring |  | SI
2.10 | Chasis Backplane para montaje en panel de 19" |  | SI
2.11 | Alarmas Avisos ópticos, mediante LED en el frente del equipo, mediante interfaz de servicio, a través de consulta local y remota, mediante contactos libres de potencial:
2.11.01 | - Falla Trama 1 |  | Si
2.11.02 | - Falla Trama 2 |  | Si
2.11.03 | - Falla de Alimentación |  | SI
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
2.12 | Regleta de interconexión para tarjetas tributarias de Datos del multiplexor, para montaje en rack de19". |  | 1
2.13 | Regleta de interconexión para tarjetas tributarias de Voz del multiplexor, para montaje en rack de19". |  | 1
2.12 | Tensión de Alimentación del Multiplexor | Volt | - 48 Vcc
2.13 | Modulo de Proceso Dual. Tipo MCU-D. Adecuación E.T.Gran Mendoza |  | 1
3 | CENTRAL TELEFONICA
3.01 | Marca | --- | ---
3.02 | Modelo | --- | ---
3.03 | Año de fabricación | --- | ---
3.04 | País de origen | --- | ---
3.05 | - Normas que cumplimenta | --- | CCITT
3.06 | CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
3.07 | - Procesamiento digital | --- | SI
3.08 | - Líneas analógicas |  | s/pliego
3.09 | Capacidad mínima equipada: |  | SI
3.09.01 | - Líneas troncales urbanas (LU) a 2 hilos | Nº mínimo | 3 lineas
3.09.02 | - Líneas Internas (LI) abonados | Nº mínimo | 8 lineas
3.10 | Sistema de selección por DTMF | --- | SI
3.11 | Discado directo entrante, DISA. |  | SI
3.12 | Alimentación | Volt | 48 VCC
3.13 | Montaje para Rack de 19" |  | SI
4 | SWITCH INDUSTRIAL
4.01 | Puertos | Nº | 6
4.01.01 | - 100 Mb, Fibra Óptica multimodo, conectores ST | Nº | 2
4.02.02 | - 10/100 Mb conector UTP/RJ45 | Nº | 4
4.03 | Alimentación | Volt | 24 VCC
4.04 | Salida de Alarma de falta de Alimentación(contacto seco) |  | SI
| Gerenciamiento con software |  | SI
5 | SERVIDOR INDUSTRIAL
5.01 | Marca
5.02 | Modelo
5.03 | Año de fabricación
5.04 | País de origen
5.05 | Tipo de montaje chasis para rack de 19”. |  | SI
5.06 | Equipamiento Back Plane |  | SI
5.06.01 | - B92ISA | Nº | 4
5.06.02 | - PCI | Nº | 6
5.06.03 | - PICMG-PCI | Nº | 3
5.06.04 | - PCI-ISA | Nº | 1
5.07 | Procesador Pentium 4, 2.8GHz. |  | SI
5.08 | Puertos USB incorporados | Nº | 2
5.09 | Puertos Serie incorporados | Nº | 2
5.10 | LAN y Video en placa madre |  | SI
5.11 | Adaptador RAID para HD IDE |  | SI
5.12 | Disco Rígido de 120 Gbps/120rpm | Nº | 2
5.13 | RAM | GB | 1
5.14 | Placa serial asincronica 4 canales RS-232 | Nº | 1
5.15 | FDD y grabadora de CD/DVD |  | SI
5.16 | Alimentación | Volt VCC | 24 ó 48
5.17 | Potencia de Alimentación | W | 300
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
6 | ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD
6.01 | Rack de 19" de 45 U | Nº | 1
6.01.01 | - Puerta de vidrio |  | SI
6.01.02 | - Canal de tensión 5 tomas |  | SI
6.01.03 | - Con Iluminación |  | SI
6.01.04 | - Con sistema de tierra |  | SI
6.01.05 | - Con bandeja para monitor |  | SI
6.01.06 | - Con bandeja para teclado |  | SI
6.02 | Patchera para FO, 12 conectores ST, ampliable. | Nº | 1
6.03 | Patchera para UTP 12 conectores RJ45 | Nº | 1
6.10 | Patchera caja para FO, 12 conectores ST, exterior | Nº | 1
6.11 | Transceivers FO monomodo, conecto ST / UTP, conector RJ45 | Nº | 2
6.12 | Modems RS 232/V24, conector DB25 a FO Multimodo, conector ST | Nº | 6
6.13 | FO multimodo 12 hilos, para intemperie antirroedores con protección mecánica dieléctrica | m | 210
6.14 | Kit de conexionado de FO y fan out. | Nº | 4
6.15 | Patchcord doble de FO multimodo de 2m ,conectores ST | Nº | 10
6.16 | Patchcord Cable UTP/Cat 5, de 2 m | Nº | 10
6.17 | Conectores ST paraFO multimodo | Nº | 30
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Control de Bahía
CONTROL DE BAHÍA PARA AUTOTRANSFORMADOR
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA
1 | General
1.1 | Fabricante
1.2 | Marca
1.3 | Modelo
1.4 | Pais de Origen
1.5 | Año de Diseño
1.6 | EMC Safety Directives (EMS, EMI) |  | soportado
2 | CPU
2.1 | Minimo número de puntos I/O |  | 640
2.2 | Capacidad de memoria de programa | Ksteps | 20
2.3 | Capacidad maxima de memoria de datos | Kwords | 32
2.4 | Memoria Externa tipo Compact Flash |  | Soportado
2.5 | Tipo de Operación |  | Simple o Redundante
2.6 | Montaje |  | riel DIN
2.7 | cantidad maxima de racks de expansion |  | 1
2.8 | cantidad minina de slots por rack |  | 10
2.9 | Método de control |  | Programa almacenado
2.10 | Control de I/O |  | Scan Cíclico y procesamiento inmediato
2.11 | Instrucciones Ladder |  | Approx 400
2.12 | Tiempo de ejecucion de Instrucciones | us | 0.1
2.13 | Cantidad de tareas cíclicas |  | 288
2.14 | Area no volatil | words | 512 (holdings registers)
2.15 | Area de Temporizadores |  | 4096 Timers
2.16 | Area de Contadores |  | 4096 Counters
2.17 | Area de registros indices |  | 16 Index registers
2.18 | Tiempo de Ciclo | ms | 1 a 32.000
2.19 | Start up mode |  | soportado
2.20 | Herramienta de Programacion |  | Consola y PC
2.21 | Posibilidad de manipulacion de area de
| datos mediante archivo |  | soportado
2.22 | Posibilidad de manipolacion de programa
| mediante archivo |  | soportado
2.23 | Capacidad de debugging |  | mediante herramienta de programacion
2.24 | capacidad de edicion on line |  | mediante herramienta de programacion
2.25 | Capacidad de protección de programa |  | soportado
2.26 | Capacidad de User defined errors |  | mediante programa
2.27 | Capacidad simular errores |  | mediante programa
2.28 | Error log |  | soportado
2.29 | Puertos de comunicaciones seriales |  | 4 puertos RS232/RS485
2.30 | Interfaces Lan |  | 1 Ethernet
2.31 | Excactitud de reloj interno | min/mes | ±1,5 a 25ºC
2.32 | Power Off detection |  | soportado
2.33 | Conexión de PLCs en Red IP |  | soportado
2.34 | Programacion remota por la red IP |  | soportado
2.35 | Monitoreo remoto por la red IP |  | soportado
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
2.36 | Coneccion de PLC a red de campo |  | soportado
2.37 | Protocolos Lan |  | Fins-TCP-IP o similar
2.38 | Protocolos seriales |  | Host Link / Modbus / Desarrollable por
el ususario / IRIG B / TSIP
2.39 | Confiabilidad MTBF |  | especificar
2.40 | Conectividad con Bus de campo |  | especificar
2.41 | Protocolo |  | especificar
2.42 | Velocidad |  | especificar
3 | Fuente
3.1 | Alimentación | Vdc | 24
3.2 | Tipo de Operación |  | Simple
3.3 | Montaje |  | riel DIN
3.4 | Resistencia de Aislacion | Mohm/min | 20 (a 500VDC)
3.5 | Robustez dielectrica | Vac | 2300 por 1 min
3.6 | Inmunidad al ruido | Kv | 2 (según IEC610004-4)
3.7 | Vibración (57 a 150Hz)(9.8m/s2) | mm | amplitud 0.075 durante 80 minutos
3.8 | Resistencia al choque | m/s2 | 147 (según JIS 0041)
3.9 | Temperatura de operación | ºC | 0 a 55
3.10 | Humedad de operación | % | 10 a 90 (sin condensación)
3.11 | Temperatura de almacenaje | ºC | -20 a 75
3.12 | Grounding | ohm | menos de 100
3.13 | Confiabilidad MTBF |  | especificar
4 | Placa Analog Imput
4.1 | Rango de Entrada | V | -10 to 10
|  | V | 0 to 10
|  | V | 0 to 5
|  | V | 1 to 5
|  | mA | 4 to 20
4.2 | Cantidad de entradas |  | 8
4.3 | Velocidad de conversión | us | 250 por I/O
4.4 | Función de desconexión de entrada |  | soportada
4.5 | Función de memorizacion de valor pico |  | soportada
4.6 | Función de valor medio |  | soportada
4.7 | Afectación en el ciclo de la CPU |  | especificar
4.8 | Aislación entre I/O |  | optoacoplada
4.9 | Impedancia de entrada | ohm | 250 (entrada de corriente)
|  | Mohm | 1 (entrada de tension)
4.10 | Resolucion máxima |  | 8000
4.11 | Exactitud 0-55ºC (fondo de escala) | % | 0.4 en voltaje
4.12 | Confiabilidad MTBF |  | especificar
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
5 | Placa Digital Imput
5.1 | Voltaje de entrada | V | 24
5.2 | Rango de entrada | Vdc | 20.4 a 26.4
5.3 | Impedancia de entrada | Kohm | 5.6
5.4 | Corriente entrada | mA | 4.1
5.5 | ON voltaje | V | 19
5.6 | OFF voltaje | V | 5
5.7 | Cantidad de Puntos |  | 32
5.8 | Resistencia de aislación | Mohm | 20
5.9 | Robustez Dielectrica | Vac | 1000
5.10 | Confiabilidad MTBF |  | especificar
6 | Placa Digital Output
6.1 | Capacidad de conmutación |  | 2A 250 Vac, 2A 24Vdc
6.2 | Capacidad de conmutación minima |  | 1 mA a 5 Vdc
6.3 | Tiempo de respuesta ON | ms | 15 maximo
6.4 | Tiempo de respuesta OFF | ms | 15 maximo
6.5 | Cantidad de puntos |  | 16
6.6 | Resistencia de aislación | Mohm | 20
6.7 | Robustez Dielectrica | Vac | 1000
6.8 | Confiabilidad MTBF |  | especificar
7 | Placas Entradas de Interrupción
7.1 | Voltaje de entrada | V | 24
7.2 | Rango de entrada | Vdc | 20.4 a 26.4
7.3 | Impedancia de entrada | Kohm | 3.3
7.4 | Corriente entrada | mA | 7
7.5 | Tiempo de actulización de entrada | ms | Menor que 2
7.6 | Cantidad de Puntos |  | 16
7.7 | Resistencia de aislación | Mohm | 20
7.8 | Robustez Dielectrica | Vac | 1000
7.9 | Confiabilidad MTBF |  | especificar
8 | Pantalla LCD de Control Local (HMI)
8.1 | Tipo de pantalla |  | Touch Screen
8.2 | Dispositivo |  | LCD TFT
8.3 | Area de pantalla | " | 8
8.4 | Resolución | pixels | 640 x 480
8.5 | Colores básicos |  | 256
8.6 | Colores para imágenes |  | 32768
8.7 | Capacidad de almacenamiento | MB | 6
8.8 | Conectividad |  | Serial, Ethernet, USB
8.9 | Ranura tarjeta Compact Flash o similar |  | soportado
9 | Convertidor DC - DC
9.1 | Tensión de entrada | Vdc | 110
9.2 | Tensión de salida | Vdc | 24
9.3 | Potencia de salida | W | 200
9.4 | Temperatura de funcionamiento | ºC | -10 a 85
9.5 | Ripple de salida máximo | % | 3
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
10 | GPS
10.1 | Tasa de actualización | Hz | 1
10.2 | Tiempo primer PPS luego de corte Vdc | s | <60
10.3 | Salida PPS |  | RS422 - RS485
10.4 | Ancho de pulso |  | Programable de 10us a 500ms
10.5 | Resolución | ns | 80
10.6 | Alimentación | Vdc | 8 a 36
10.7 | Consumo | W | 1.3
10.8 | Protocolos |  | TSIP, NMEA
10.9 | Temperatura de operación | ºC | -40 a 85
11 | Multi-Medidor
11.1 | Tensión de entrada | Vac | 50 a 347 L-N
11.2 | Corriente de entrada | A | 5 nominal / 10 fondo escala
11.3 | Corriente de arranque | mA | 20
11.4 | Alimentación |  | 95 a 240Vac, 120 a 310Vdc, 20 a 60Vdc
11.5 | Montaje |  | Embutido en panel
11.6 | Mediciones disponibles |  | Tension / Corriente por fase, Promedio,
Desbalance, Potencia Activa, Reactiva,
Aparente, Energia, Total, Importada,
Exportada, Neta, Factor de Potencia,
Demanda, Frecuencia
11.7 | Máx. cantidad de muestras por ciclo |  | 32
11.8 | Capacidad de memoria standard | KB | 300
11.9 | Puerto RS485 |  | 2
11.10 | Puerto Ethernet |  | 1
11.11 | Puerto óptico infrarojo |  | 1
11.12 | Protocolos |  | DNP 3.0, Modbus RTU, Modbus TCP
11.13 | Entradas / Salidas analógicas |  | 4 / 4
11.14 | Entradas / Salidas digitales |  | 4 / 4
12 | Gabinete y accesorios
12.1 | Gabinete o armario eléctrico |  | Según pliego
12.2 | Accesorios de montaje e instalación |  | Según pliego
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RTU
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA
1 | Fabricante | ---
2 | País de fabricación | ---
3 | Tipo | --- | Modular
4 | Modelo. Año de diseño
5 | Alimentación
5.1 | Tensión | Vcc | 48
5.2 | Consumo | Watt | indicar
6 | Condiciones ambientales
6.1 | Temperatura | ºC | -20 +60
6.2 | Humedad relativa máxima | % | 95
7 | Carácterísticas Constructivas
7.1 | Dimensiones |  | indicar
7.2 | Montaje en Rack |  | 19"
8 | HARDWARE:
8.1 | Microprocesador: (Marca y Modelo) |  | indicar
8.2 | Arquitectura (Número de bits) |  | indicar
8.3 | Velocidad de Reloj | MHz | indicar
8.4 | Memoria RAM Total Ofrecida | MB | indicar
8.5 | Memoria Libre Usuario | " | indicar
8.6 | Memoria EPROM | " | indicar
8.7 | Modulo Básico de Expansión de Memoria Ofrecido | " | indicar
8.8 | N° de Puertos Serie |  | indicar
8.9 | N° de Puerto Paralelo
8.10 | "Watch Dog" |  | Sí
8.11 | Velocidad Comunicación | bit p. s. | 300 - 9600
9 | Funciones (SOFTWARE) |  | Según Pliego
9.1 | RCE (Registro Cronológico de eventos) | 1 ms | Sí
9.2 | Funciones de Enclavamiento |  | Sí
9.3 | Select and Check Before Operate |  | Sí
9.4 | Acumuladores de Energía |  | indicar
9.5 | Protocolos de Comunicaciones |  | Según Pliego
9.6 | RAT (Regulación Automática de Tensión) |  | Sí
9.7 | Automatic Restart |  | Sí
10 | ENTRADAS ANALÓGICAS
10.1 | Cantidad total de entradas |  | cantidad nec.
10.2 | Entradas de Corrientes (Clase 0,5) |  | Sí
10.3 | Entradas de Tensión (Clase 0,5) |  | Sí
10.4 | Entradas de Potencia P y Q (Clase 0,2) |  | Sí
10.5 | Reserva | % | 20
10.6 | Corriente Continua de Entrada | mA cc | +/- 1
10.7 | Resistencia Máxima | Kohm | 10
10.8 | Tensión Continua de Entrada | Vcc
10.9 | Resolución Conversión Analógica / Digital | bits | 11 + signo
10.10 | Tipo de conversión utilizado
10.11 | Exactitud | % | <1
10.12 | Relación de rechazo de Modo Común | db
10.13 | Borneras Frontera | marca | Phoenix Contact
10.14 | Borneras Frontera | modelo | ST 2,5 MT y PE
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
11 | ENTRADAS DIGITALES |  | cantidad nec.
11.1 | Cantidad de Alarmas (S. Simples) |  | Según Pliego
11.2 | Cantidad de Estados (S. simples) |  | Según Pliego
11.3 | Señales RBC (Reguladores Bajo Carga) |  | Según Pliego
11.4 | Cantidad Total de Entradas Digitales |  | Según Pliego
11.5 | Reserva Implementada | % | 20
11.6 | Borneras Frontera | marca | Phoenix Contact
11.7 | Borneras Frontera | modelo | ST 2,5 MT
12 | COMANDOS |  | cantidad nec.
12.1 | Cantidad |  | Según Pliego
12.2 | Reserva | % | 20
12.3 | Tensiones de Comando | V | 110
12.4 | Corrientes de Comando
12.5 | Reserva Implementada | % | 20
12.6 | Borneras Frontera | marca | Phoenix Contact
12.7 | Borneras Frontera | modelo | ST 2,5 MT
13 | COMUNICACIONES
13.1 | Código de detección de errores |  | indicar
13.2 | Protocolos de Comunicaciones |  | Según Pliego
14 | NORMAS ANSI / IEEE 37-90 - IEC 255-4 |  | Sí
15 | ENSAYOS |  | indicar
15.1 | Rigidez Dieléctrica. |  | indicar
15.2 | Inmunidad a R.F. |  | indicar
15.3 | Inmunidad al Impulso. |  | indicar
15.4 | Ensayos Climáticos y Ambientales |  | indicar
15.5 | Rigidez Mecánica |  | indicar
15.6 | Vibraciones |  | indicar
15.7 | Tensión Aplicada. |  | indicar
16 | Equipo de diagnóstico y configuración |  | Si
17 | M.T.B.F. [Hs] |  | indicar
18 | DISPONIBILIDAD [%] |  | 99.9
19 | MTTR (MÁXIMO) | h | indicar
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## CAJAS DE CONJ
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | S/PLIEGO | S/OFERTA
1 | Fabricante | ---
2 | País de fabricación | ---
3 | Tipo | --- | Exterior
4 | Normas | --- | IRAM 2148/2244
5 | Tensión de Prueba 50 Hz (1 min. Eficaz) | kV | 2
6 | Espesor mínimo | mm | 2.5
7 | Grado de Protección | - | IP44
8 | Galvanizado | - | VDE-0210
9 | Resistencia Calefactora | W | 50
10 | Tensión de Alimentación | V | 220
11 | Termostato |  | indicar
12 | Borneras Fabricante |  | indicar
13 | Modelo de Borneras de Corriente |  | indicar
14 | Modelo de Borneras de Tensión |  | indicar
15 | Dimensiones p/Tensión (TV)
15.1 | Ancho | mm | indicar
15.2 | Profundidad | mm | indicar
15.3 | Altura | mm | indicar
16 | Dimensiones p/Corriente (TI)
16.1 | Ancho | mm | indicar
16.2 | Profundidad | mm | indicar
16.3 | Altura | mm | indicar
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Cables Al Ac 300-50 y 240-40
CABLES DESNUDOS DE ALEACION DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO 300/50 MM2
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | S/PLIEGO | S/OFERTA
1 | Fabricante | - | -
2 | Norma | - | IRAM 2187/80
3 | Sección nominal |  | 300/50
4 | Sección | mm2 | 353.73
5 | Relación de secciones Al/Ac | - | 6.1489
6 | Diámetro exterior | mm | 24.5
7 | Resistencia eléctrica máxima a 20°C | Ohm/m | 94,9x10 -6
8 | Carga mínima de rotura | kgf | 10700
9 | Módulo de elasticidad | kgf/mm2 | -
10 | Coeficiente de dilatación lineal | 1/°C | -
11 | Peso | kgf/m | 1.23
12 | Alambres de Aluminio
12.1 | Cantidad | - | 26
12.2 | Diámetro | mm | 3.86
13 | Alambres de Acero
13.1 | Cantidad | - | 7
13.2 | Diámetro | mm | 2.25
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CABLES DESNUDOS DE ALEACION DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO 240/40 MM2
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | S/PLIEGO | S/OFERTA
1 | Fabricante | - | -
2 | Norma | - | IRAM 2187/80
3 | Sección nominal |  | 240/40
4 | Sección | mm2 | 282.24
5 | Relación de secciones Al/Ac | - | 6.2018
6 | Diámetro exterior | mm | 24.5
7 | Resistencia eléctrica máxima a 20°C | Ohm/m | 119x10 -6
8 | Carga mínima de rotura | kgf | 8675
9 | Módulo de elasticidad | kgf/mm2 | -
10 | Coeficiente de dilatación lineal | 1/°C | -
11 | Peso | kgf/m | 0.98
12 | Alambres de Aluminio
12.1 | Cantidad | - | 26
12.2 | Diámetro | mm | 3.45
13 | Alambres de Acero
13.1 | Cantidad | - | 7
13.2 | Diámetro | mm | 2.67
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Cables Multif.
CABLES PILOTOS MULTIFILARES
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | S/PLIEGO | S/OFERTA
1 | Fabricante | - | -
2 | Normas | - | IRAM 2178
3 | Material de los conductores | - | Cobre
4 | Material del aislante | - | -
5 | Material de la vaina exterior | -
6 | Tensión de servicio(CA-50 Hz) | V | 380/220
7 | Material de los conductores | - | Cu
8 | Número de conductores | - | s/proyecto
9 | Sección de cada conductor | - | s/proyecto
10 | Formación del conductor | - | s/proyecto
11 | Temperatura máxima de servi- | °C | -
12 | Peso | kgf/km | -
13 | Largo de fabricación por bobina | m | -
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Morsetería 132 Y 66
MORSETERIA PARA 132 kV
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | S/PLIEGO | S/OFERTA
1. | Marca Fabricante | - | -
2. | Normas | - | NEMA CC1
NEMA 107
VDE 210.5
3. | Galvanizado | - | -
4. | Material | - | -
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MORSETERIA PARA 66 kV
1. | Marca Fabricante | - | -
2. | Normas | - | NEMA CC1
NEMA 107
VDE 210.5
3. | Galvanizado | - | -
4. | Material | - | -
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Morsetería PAT
MORSETERIA PARA PUESTA A TIERRA Y UNIONES SOLDADAS
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | S/PLIEGO | S/OFERTA
MORSETERIA
1. | Fabricante | - | -
2. | Tipo o modelo | - | -
3. | Características eléctricas
3.1 | Corriente Nominal | A | -
3.2 | Corriente breve duración (un segundo) | kA | -
4. | Características del material
4.1 | Material
4.2 | Tratamiento
UNIONES SOLDADAS
1. | Fabricante | - | -
2. | Tipo o modelo | - | -
2.1 | Unión "T" | - | -
2.2 | Unión "+" | - | -
3. | Características eléctricas
3.1 | Corriente Nominal | A | -
3.2 | Corriente breve duración (un segundo) | kA | -
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JABALINAS PARA PUESTA A TIERRA
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | S/PLIEGO | S/OFERTA
1. | Fabricante | - | -
2. | Tipo o modelo | - | -
3. | Características eléctricas
3.1 | Corriente nominal | A
3.2 | Corriente breve duración (un segundo) | kA | -
4. | Características físicas
4.1 | Diámetro mínimo | m | 0.019
4.2 | Longitud mínima | m | 3
5. | Características del material | - | Acero revestido
en cobre
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL