## tot-9911
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Líneas propias
|  |  |  | 111 | Equipamiento propio |  |  | 149976.7
|  |  |  | 112 | Atentados Res. ENRE N° 142/94 |  |  | 406.7434
|  |  | 12 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  |  | 99028.8
|  |  | 13 | Transportista Independiente LITSA |  |  |  | 22643.77
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación |  |  |  | 53012.21
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  |  | 137813
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  |  | 8041.8
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  |  | 12194.98
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  |  | 96.52
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  |  | 2259.85
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  |  | 5253.54
[6 empty] | TOTAL | 490727.9134

## LI-9911
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
1.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 53.632
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 44.693 |  |  |  |  | Factor X = | 0.998 | (Ä)
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 149 | A | 200 | 79.7519 | 1999-11-02 10:50 | 1999-11-02 11:04 | 0.23333 | 14 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 15950.3713 | 3668.5854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19618.9567
|  | 2 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 149 | A | 200 | 79.7519 | 1999-11-09 08:28 | 1999-11-09 19:10 | 10.7 | 642 | P | -- | NO | -- | 1706.6897 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1706.6897
|  | 3 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 50.8481 | 1999-11-09 09:26 | 1999-11-09 16:56 | 7.5 | 450 | P | -- | NO | -- | 76.2722 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 76.2722
|  | 4 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 50.8481 | 1999-11-10 09:11 | 1999-11-10 16:54 | 7.7167 | 463 | P | -- | NO | -- | 78.5095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 78.5095
|  | 5 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 50.8481 | 1999-11-11 08:18 | 1999-11-11 16:51 | 8.55 | 513 | P | -- | NO | -- | 86.9503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.9503
|  | 6 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 50.8481 | 1999-11-12 08:05 | 1999-11-12 16:32 | 8.45 | 507 | P | -- | NO | -- | 85.9333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 85.9333
|  | 7 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C | 20 | 138.6291 | 1999-11-14 10:19 | 1999-11-14 18:19 | 8 | 480 | P | -- | NO | -- | 221.8065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 221.8065
|  | 8 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 50.8481 | 1999-11-15 08:17 | 1999-11-15 16:53 | 8.6 | 516 | P | -- | NO | -- | 87.4588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.4588
|  | 9 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 50.8481 | 1999-11-16 08:10 | 1999-11-16 16:45 | 8.5833 | 515 | P | -- | NO | -- | 87.2554 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.2554
|  | 10 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 50.8481 | 1999-11-17 08:05 | 1999-11-17 16:44 | 8.65 | 519 | P | -- | NO | -- | 87.9672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.9672
|  | 11 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 53.5247 | 1999-11-17 21:29 | 1999-11-17 23:01 | 1.5333 | 92 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 1637.8569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1637.8569
|  | 12 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | 20 | 53.5247 | 1999-11-17 21:35 | 1999-11-17 23:09 | 1.5667 | 94 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 1680.6767 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1680.6767
|  | 13 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 50.8481 | 1999-11-18 08:03 | 1999-11-18 16:42 | 8.65 | 519 | P | -- | NO | -- | 87.9672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.9672
|  | 14 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 50.8481 | 1999-11-19 08:00 | 1999-11-19 16:43 | 8.7167 | 523 | P | -- | NO | -- | 88.6791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 88.6791
|  | 15 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 20 | 53.5247 | 1999-11-19 09:01 | 1999-11-19 15:40 | 6.65 | 399 | P | -- | NO | -- | 71.1879 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.1879
|  | 16 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 20 | 53.5247 | 1999-11-20 08:35 | 1999-11-20 15:38 | 7.05 | 423 | P | -- | NO | -- | 75.4699 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.4699
|  | 17 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C | 20 | 53.5247 | 1999-11-21 07:53 | 1999-11-21 16:32 | 8.65 | 519 | P | -- | NO | -- | 92.5978 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92.5978
|  | 18 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 136.4881 | 1999-11-21 08:18 | 1999-11-21 18:26 | 10.1333 | 608 | P | -- | NO | -- | 829.5745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 829.5745
|  | 19 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 20 | 53.5247 | 1999-11-21 08:42 | 1999-11-21 15:44 | 7.0333 | 422 | P | -- | NO | -- | 75.2558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.2558
|  | 20 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 50.8481 | 1999-11-22 08:04 | 1999-11-22 16:15 | 8.1833 | 491 | P | -- | NO | -- | 83.1875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 83.1875
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) (Ä) X - ESTÍMULO A LA EFICIENCIA | [13 empty] | 3922.7627 | 0 | 15950.3713 | 6987.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26860.25
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LI-9911 (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
1.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 53.632
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 44.693 |  |  |  |  | Factor X = | 0.998 | (Ä)
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [24 empty] | 26860.25
|  | 21 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | C | 20 | 53.5247 | 1999-11-24 07:02 | 1999-11-24 07:40 | 0.63333 | 38 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1070.4947 | 674.4117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1744.9064
|  | 22 | ROSARIO OESTE - SANTO TOME | 500 | 159 | C | 20 | 85.1043 | 1999-11-26 06:08 | 1999-11-26 17:20 | 11.2 | 672 | P | -- | NO | -- | 190.6337 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 190.6337
|  | 23 | GRAL. RODRIGUEZ - ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | 20 | 138.0938 | 1999-11-27 05:47 | 1999-11-27 17:09 | 11.3667 | 682 | P | -- | NO | -- | 314.0253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 314.0253
|  | 24 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 154.6865 | 1999-11-30 13:49 | 1999-11-30 13:56 | 0.11667 | 7 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 3093.7297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3093.7297
|  | 27 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 184.6603 | 1999-11-30 21:13 | 1999-11-30 21:27 | 0.23333 | 14 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 11079.6204 | 2548.3127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13627.933
|  | 28 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | 200 | 225.3391 | 1999-11-30 21:48 | 1999-11-30 23:04 | 1.2667 | 76 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 45067.8277 | 57236.1412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102303.9689
|  | 29 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | 20 | 53.5247 | 1999-11-30 22:00 | 1999-11-30 22:43 | 0.71667 | 43 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1070.4947 | 770.7562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1841.2509
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 44.6036 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) (Ä) X - ESTÍMULO A LA EFICIENCIA | [13 empty] | 504.659 | 0 | 61382.1672 | 61229.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149976.7
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## Res 142-94 Torres
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.1.2.- Atentados al Sistema de Transporte en Alta Tensíon - Res. ENRE N° 142/94
Caída de Torres
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 53.632
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 44.693 |  |  |  |  | Factor X = | 0.998 | (Ä)
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | Tipo Sal. | N° de Torres | Salida | Entrada | Mtos. Ti | Td | Tr | Ts | Te | SANCIÓN en Ts | SANCIÓN en Te | SANCIÓN TOTAL
|  | 25 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | F | 1 | 1999-11-30 21:12 | 1999-12-01 | 167.9833 | 2880 | 1440 | 4320 | 0 | 149.8544 | 0 | 149.8544
|  | 26 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | F | 1 | 1999-11-30 21:12 | 1999-12-01 | 167.9833 | 2880 | 1440 | 4320 | 0 | 149.8544 | 0 | 149.8544
|  | 30 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B | F | 1 | 1999-11-30 22:00 | 1999-12-01 | 119.9833 | 2880 | 1440 | 4320 | 0 | 107.0346 | 0 | 107.0346
|  |  | Penalizaciones a aplicar por indisponibilidad de líneas originada en atentados (Res.ENRE N° 142/94)............................... | [14 empty] | 406.7434
|  |  | Ti = Tiempo de indisponibilidad | [7 empty] | TOTAL LÍNEAS | [6 empty] | 406.7434
Td = Tiempo de detección, aislamiento y movilización
Tr = Tiempo de reparación
Ts = Tiempo estándar
Te = Tiempo excedente en tiempo estándar
(Ä) FACTOR DE EFICIENCIA

## LIN-YACY (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.2.- Líneas de la Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
|  |  | VALOR MENSUAL DEL CANON = | 2645471.17
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA. 1ras 5 hs. hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | PUNTOS PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RESISTENCIA - PASO DE LA PATRIA | 500 | 1999-11-20 06:49 | 1999-11-20 18:03 | 11.23 | 674 | P | -- | 56.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.15 | 99028.8041
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [7 empty] | 56.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99028.8041
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## LIN-LITSA (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
|  |  | $/km-h : LINEAS 500 kV | 53.632
|  |  | $/km-h : LINEAS 220 kV | 44.693 |  |  |  |  | Multiplicador = | 4
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PENAL.REDUC. A LA CAP. DE TRANSP. Por Salida 1ras hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | II | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A | 200 | 271.3779 | 1999-11-13 06:25 | 1999-11-13 16:51 | 10.4333 | 626 | P | -- | NO | -- | 5660.9434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5660.9434 | 22643.7736
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 44.693 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 5660.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5660.94 | 22643.77
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-9911
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.146
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200 |  |  | Factor X = | 0.998 | (Ä)
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 31 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 116.5664 | 1999-11-01 | 1999-11-01 10:38 | 10.6333 | 638 | P | -- | -- | NO | 2 | 2478.2017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2478.2017
|  | 32 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 116.5664 | 1999-11-01 23:43 | 1999-11-02 08:32 | 8.8167 | 529 | P | -- | -- | NO | 2 | 2056.2313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2056.2313
|  | 33 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 116.5664 | 1999-11-02 23:52 | 1999-11-03 09:17 | 9.4167 | 565 | P | -- | -- | NO | 2 | 2196.111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2196.111
|  | 34 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 116.5664 | 1999-11-04 01:26 | 1999-11-04 10:11 | 8.75 | 525 | P | -- | -- | NO | 2 | 2039.912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2039.912
|  | 35 | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 116.5664 | 1999-11-05 23:46 | 1999-11-06 08:37 | 8.85 | 531 | P | -- | -- | NO | 2 | 2063.2253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2063.2253
|  | 36 | RAMALLO | AUTOTRAFO | 150 | 220/132 | 21.8562 | 1999-11-07 08:28 | 1999-11-07 17:31 | 9.05 | 543 | P | -- | -- | NO | 2 | 395.5972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 395.5972
|  | 37 | PUELCHES | AUTOTRAFO 1 | 100 | 500/132 | 14.5708 | 1999-11-13 08:23 | 1999-11-13 18:17 | 9.9 | 594 | P | -- | -- | NO | 2 | 288.5018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 288.5018
|  | 38 | PUELCHES | AUTOTRAFO 1 | 100 | 500/132 | 14.5708 | 1999-11-14 08:20 | 1999-11-14 18:21 | 10.0167 | 601 | P | -- | -- | NO | 2 | 291.9988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 291.9988
|  | 39 | PUELCHES | AUTOTRAFO 1 | 100 | 500/132 | 14.5708 | 1999-11-14 18:30 | 1999-11-14 23:34 | 5.0667 | 304 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 291.416 | 1477.4791 | -- | -- | -- | -- | SI | 1768.8951
|  | 40 | PUELCHES | AUTOTRAFO 1 | 100 | 500/132 | 14.5708 | 1999-11-15 08:45 | 1999-11-15 15:15 | 6.5 | 390 | P | -- | -- | NO | 2 | 189.4204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 189.4204
|  | 41 | ALICURA | TRAFO 9 | 100 | 500/132 | 14.5708 | 1999-11-27 08:36 | 1999-11-27 17:39 | 9.05 | 543 | P | -- | -- | NO | 2 | 263.7315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 263.7315
|  | 42 | ALICURA | TRAFO 9 | 100 | 500/132 | 14.5708 | 1999-11-28 07:37 | 1999-11-28 17:12 | 9.5833 | 575 | P | -- | -- | NO | 2 | 279.1765 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 279.1765
|  | 43 | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 116.5664 | 1999-11-28 07:47 | 1999-11-28 17:46 | 9.9833 | 599 | P | -- | -- | NO | 2 | 2326.6653 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2326.6653
|  | 44 | ALICURA | TRAFO 9 | 100 | 500/132 | 14.5708 | 1999-11-30 22:00 | 1999-11-30 23:59 | 1.9833 | 119 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 2914.16 | 5770.0368 | -- | -- | -- | -- | SI | 8684.1968
|  | 45 | CHOCON OESTE | TRAFO 8 | 150 | 500/132 | 21.8562 | 1999-11-30 22:00 | 1999-11-30 23:59 | 1.9833 | 119 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 4371.24 | 8655.0552 | -- | -- | -- | -- | SI | 13026.2952
|  | 46 | CHOELE CHOEL | AUTOTRAFO 5 | 100 | 500/132 | 14.5708 | 1999-11-30 22:00 | 1999-11-30 23:59 | 1.9833 | 119 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 2914.16 | 5770.0368 | -- | -- | -- | -- | SI | 8684.1968
|  | 47 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132 | 21.8562 | 1999-11-30 22:00 | 1999-11-30 22:53 | 0.88333 | 53 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 437.124 | 384.6691 | -- | -- | -- | -- | SI | 821.7931
|  | 48 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO | 150 | 500/132 | 21.8562 | 1999-11-30 23:41 | 1999-11-30 23:52 | 0.18333 | 11 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 4371.24 | 786.8232 | -- | -- | -- | -- | SI | 5158.0632
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) (Ä) X - ESTÍMULO A LA EFICIENCIA | [13 empty] | 14868.7729 | 0 | 15299.34 | 22844.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53012.21
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-9911
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 29.255 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 26.328 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 23.405 | 40 |  |  | Factor X = | 0.998 | (Ä)
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 50 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 29.1965 | 1999-11-01 09:33 | 1999-11-01 14:00 | 4.45 | 267 | P | -- | 200 | 2598.4876 | -- | -- | -- | SI | 2598.4876
|  | 51 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 1 | 500 | 29.1965 | 1999-11-02 09:36 | 1999-11-02 13:53 | 4.2833 | 257 | P | -- | 200 | 2499.2195 | -- | -- | -- | SI | 2499.2195
|  | 52 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 2 | 500 | 29.1965 | 1999-11-02 11:51 | 1999-11-02 18:50 | 6.9833 | 419 | P | -- | 200 | 4075.83 | -- | -- | -- | SI | 4075.83
|  | 53 | EZEIZA | SALIDA A MAQ. GENELBA 3 | 500 | 29.1965 | 1999-11-04 12:21 | 1999-11-04 15:35 | 3.2333 | 194 | P | -- | 200 | 1886.0933 | -- | -- | -- | SI | 1886.0933
|  | 54 | SANTO TOME | SALIDA LINEA ESPERANZA | 132 | 23.3582 | 1999-11-05 08:29 | 1999-11-05 13:03 | 4.5667 | 274 | P | -- | 40 | 426.9877 | -- | -- | -- | SI | 426.9877
|  | 55 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T.S. MIGUEL | 132 | 23.3582 | 1999-11-07 08:10 | 1999-11-07 18:16 | 10.1 | 606 | P | -- | 40 | 943.6709 | -- | -- | -- | SI | 943.6709
|  | 56 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 4 500/220 | 500 | 29.1965 | 1999-11-07 10:57 | 1999-11-07 17:46 | 6.8167 | 409 | P | -- | 200 | 3982.4012 | -- | -- | -- | SI | 3982.4012
|  | 57 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T.S. MIGUEL | 132 | 23.3582 | 1999-11-08 08:01 | 1999-11-08 17:01 | 9 | 540 | P | -- | 40 | 840.8948 | -- | -- | -- | SI | 840.8948
|  | 58 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. AVE FÉNIX | 132 | 23.3582 | 1999-11-09 08:16 | 1999-11-09 18:23 | 10.1167 | 607 | P | -- | 40 | 945.5395 | -- | -- | -- | SI | 945.5395
| ** | 59 | RESISTENCIA | SALIDA A SANTA CATALINA | 132 | 23.3582 | 1999-11-13 08:00 | 1999-11-15 19:49 | 59.8167 | 3589 | P | -- | 40 | 5589.1477 | -- | -- | -- | SI | 5589.1477
|  | 60 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 23.3582 | 1999-11-13 08:23 | 1999-11-13 18:17 | 9.9 | 594 | P | -- | 40 | 924.9843 | -- | -- | -- | SI | 924.9843
|  | 61 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 23.3582 | 1999-11-14 08:20 | 1999-11-14 18:21 | 10.0167 | 601 | P | -- | 40 | 936.1963 | -- | -- | -- | SI | 936.1963
|  | 62 | SANTO TOME | SALIDA LINEA SAN CARLOS | 132 | 23.3582 | 1999-11-14 09:31 | 1999-11-14 19:32 | 10.0167 | 601 | P | -- | 40 | 936.1963 | -- | -- | -- | SI | 936.1963
|  | 63 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 23.3582 | 1999-11-14 18:30 | 1999-11-14 23:34 | 5.0667 | 304 | F | NO | 40 | -- | 934.3276 | 4737.0409 | -- | SI | 5671.3685
|  | 64 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA GRAL. SAN MARTIN | 132 | 23.3582 | 1999-11-14 23:39 | 1999-11-15 00:37 | 0.96667 | 58 | F | NO | 40 | -- | 934.3276 | 906.2978 | -- | SI | 1840.6254
|  | 65 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 26.2753 | 1999-11-15 08:30 | 1999-11-15 16:33 | 8.05 | 483 | P | -- | 100 | 2115.1652 | -- | -- | -- | SI | 2115.1652
|  | 66 | PUELCHES | SALIDA LINEA GRAL. ACHA | 132 | 23.3582 | 1999-11-15 08:45 | 1999-11-15 15:15 | 6.5 | 390 | P | -- | 40 | 607.3129 | -- | -- | -- | SI | 607.3129
|  | 67 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 1 | 132 | 23.3582 | 1999-11-15 08:56 | 1999-11-15 21:03 | 12.1167 | 727 | P | -- | 40 | 1132.4051 | -- | -- | -- | SI | 1132.4051
|  | 68 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 29.1965 | 1999-11-16 23:04 | 1999-11-17 05:03 | 5.9833 | 359 | P | -- | 200 | 3491.9002 | -- | -- | -- | SI | 3491.9002
|  | 69 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA NORTE 1 | 132 | 23.3582 | 1999-11-17 10:44 | 1999-11-17 10:47 | 0.05 | 3 | F | NO | 40 | -- | 934.3276 | 46.7164 | -- | SI | 981.044
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) (Ä) X - ESTÍMULO A LA EFICIENCIA | [10 empty] | 33932.4325 | 2802.9828 | 5690.0551 | 0 |  | 42425.47
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  | ** | Del Documento de Calidad de Servicio de Transporte de "TRANSNEA S.A."

## SA-9911 (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 29.255 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 26.328 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 23.405 | 40 |  |  | Factor X = | 0.998 | (Ä)
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/3 | [15 empty] | 42425.47
|  | 70 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 29.1965 | 1999-11-18 00:34 | 1999-11-18 05:08 | 4.5667 | 274 | P | -- | 200 | 2668.5592 | -- | -- | -- | SI | 2668.5592
|  | 71 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 29.1965 | 1999-11-18 07:53 | 1999-11-18 13:05 | 5.2 | 312 | F | SI | 200 | -- | -- | 30364.3496 | -- | SI | 30364.3496
|  | 72 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 29.1965 | 1999-11-19 00:06 | 1999-11-19 05:05 | 4.9833 | 299 | P | -- | 200 | 2907.9704 | -- | -- | -- | SI | 2907.9704
|  | 73 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 1 | 132 | 23.3582 | 1999-11-19 08:34 | 1999-11-19 18:16 | 9.7 | 582 | P | -- | 40 | 906.2978 | -- | -- | -- | SI | 906.2978
|  | 74 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 29.1965 | 1999-11-20 07:52 | 1999-11-20 15:32 | 7.6667 | 460 | P | -- | 200 | 4478.7416 | -- | -- | -- | SI | 4478.7416
|  | 75 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 1 | 132 | 23.3582 | 1999-11-22 16:27 | 1999-11-22 18:40 | 2.2167 | 133 | P | -- | 40 | 207.4207 | -- | -- | -- | SI | 207.4207
| ** | 76 | RESISTENCIA | SALIDA A SANTA CATALINA | 132 | 23.3582 | 1999-11-25 09:07 | 1999-11-25 14:21 | 5.2333 | 314 | P | -- | 40 | 488.6533 | -- | -- | -- | SI | 488.6533
| ** | 77 | RESISTENCIA | SALIDA A FORMOSA | 132 | 23.3582 | 1999-11-25 09:18 | 1999-11-25 09:36 | 0.3 | 18 | F | NO | 40 | -- | 934.3276 | 280.2983 | -- | SI | 1214.6259
|  | 78 | ABASTO | SALIDA TRAFO 2 | 500 | 29.1965 | 1999-11-26 00:18 | 1999-11-26 03:37 | 3.3167 | 199 | P | -- | 200 | 1938.6469 | -- | -- | -- | SI | 1938.6469
|  | 79 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE OESTE 1 | 132 | 23.3582 | 1999-11-26 13:02 | 1999-11-26 13:53 | 0.85 | 51 | F | SI | 40 | -- | -- | 794.1785 | -- | SI | 794.1785
|  | 81 | ALICURA | SALIDA LINEA A SAN M. DE LOS ANDES | 132 | 23.3582 | 1999-11-27 08:34 | 1999-11-27 17:41 | 9.1167 | 547 | P | -- | 40 | 852.1068 | -- | -- | -- | SI | 852.1068
|  | 82 | ALICURA | SALIDA LINEA A BARILOCHE | 132 | 23.3582 | 1999-11-27 08:35 | 1999-11-27 17:40 | 9.0833 | 545 | P | -- | 40 | 848.3695 | -- | -- | -- | SI | 848.3695
|  | 83 | ALICURA | SALIDA LINEA A SAN M. DE LOS ANDES | 132 | 23.3582 | 1999-11-28 07:27 | 1999-11-28 17:13 | 9.7667 | 586 | P | -- | 40 | 912.8381 | -- | -- | -- | SI | 912.8381
|  | 84 | ALICURA | SALIDA LINEA A BARILOCHE | 132 | 23.3582 | 1999-11-28 07:31 | 1999-11-28 17:14 | 9.7167 | 583 | P | -- | 40 | 908.1664 | -- | -- | -- | SI | 908.1664
|  | 85 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA NORTE 1 | 132 | 23.3582 | 1999-11-28 10:02 | 1999-11-28 16:33 | 6.5167 | 391 | P | -- | 40 | 609.1816 | -- | -- | -- | SI | 609.1816
|  | 86 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 3 | 500 | 29.1965 | 1999-11-30 22:00 | 1999-11-30 23:59 | 1.9833 | 119 | F | NO | 200 | -- | 5839.298 | 11561.81 | -- | SI | 17401.108
|  | 87 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 4 | 500 | 29.1965 | 1999-11-30 22:00 | 1999-11-30 23:59 | 1.9833 | 119 | F | NO | 200 | -- | 5839.298 | 11561.81 | -- | SI | 17401.108
|  | 88 | CHOELE CHOEL | SALIDA LINEA F. L. BELTRÁN | 132 | 23.3582 | 1999-11-30 22:00 | 1999-11-30 23:59 | 1.9833 | 119 | F | NO | 40 | -- | 934.3276 | 1849.9686 | -- | SI | 2784.2962
|  | 89 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLYA PCIE. BANDERITA | 132 | 23.3582 | 1999-11-30 23:41 | 1999-11-30 23:52 | 0.18333 | 11 | F | NO | 40 | -- | 934.3276 | 168.179 | -- | SI | 1102.5066
|  | 90 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 29.1965 | 1999-11-30 23:41 | 1999-11-30 23:49 | 0.13333 | 8 | F | NO | 200 | -- | 5839.298 | 759.1087 | -- | SI | 6598.4067
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) (Ä) X - ESTÍMULO A LA EFICIENCIA | [10 empty] | 17726.9522 | 20320.8768 | 57339.7028 | 0 |  | 137813
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  | * | Del Documento de Calidad de Servicio de Transporte de "TRANSNOA S.A." |  | ** |  | Del Documento de Calidad de Servicio de Transporte de "TRANSNEA S.A."

## SALIDA-TIBA (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.173 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.056 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 8.939 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | III | CAMPANA 500 | LÍNEA A CAMPANA | 132 | 8.939 | 1999-11-02 12:20 | 1999-11-02 20:47 | 8.45 | 507 | P | -- | 40 | 302.1382 | -- | -- | -- | SI | 302.1382
|  | IV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 29 | 500 | 11.173 | 1999-11-09 10:39 | 1999-11-09 18:44 | 8.0833 | 485 | P | -- | 200 | 1805.5568 | -- | -- | -- | SI | 1805.5568
|  | V | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 29 | 500 | 11.173 | 1999-11-10 10:34 | 1999-11-10 18:06 | 7.5333 | 452 | P | -- | 200 | 1682.6538 | -- | -- | -- | SI | 1682.6538
|  | VI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 29 | 500 | 11.173 | 1999-11-11 10:07 | 1999-11-11 17:50 | 7.7167 | 463 | P | -- | 200 | 1725.1112 | -- | -- | -- | SI | 1725.1112
|  | VII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 29 | 500 | 11.173 | 1999-11-12 11:58 | 1999-11-12 17:50 | 5.8667 | 352 | P | -- | 200 | 1311.7102 | -- | -- | -- | SI | 1311.7102
|  | VIII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A TANDIL | 132 | 8.939 | 1999-11-21 07:30 | 1999-11-21 17:24 | 9.9 | 594 | P | -- | 40 | 353.9844 | -- | -- | -- | SI | 353.9844
|  | IX | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A G. CHAVES | 132 | 8.939 | 1999-11-22 07:23 | 1999-11-22 14:47 | 7.4 | 444 | P | -- | 40 | 264.5944 | -- | -- | -- | SI | 264.5944
|  | X | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A G. CHAVES | 132 | 8.939 | 1999-11-23 07:19 | 1999-11-23 14:28 | 7.15 | 429 | P | -- | 40 | 255.6554 | -- | -- | -- | SI | 255.6554
|  | XI | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A TANDIL | 132 | 8.939 | 1999-11-28 07:18 | 1999-11-28 16:49 | 9.5167 | 571 | P | -- | 40 | 340.3971 | -- | -- | -- | SI | 340.3971
[6 empty] | 8.939 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 8.939 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 8.939 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 8.939 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 8.939 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 8.939 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 8.939 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 8.939 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 8.939 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 8.939 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 8041.8015 | 0 | 0 | 0 |  | 8041.8
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## RE-9911
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.146
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20 |  |  | Factor X = | 0.998 | (Ä)
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 91 | EZEIZA | CS1 | 245 | 35.6985 | 1999-11-01 | 1999-11-01 10:40 | 10.6667 | 640 | P | -- | -- | 2 | 761.8051 | -- | -- | -- | SI | 761.8051
|  | 92 | EZEIZA | CS2 | 245 | 35.6985 | 1999-11-01 | 1999-11-01 10:49 | 10.8167 | 649 | P | -- | -- | 2 | 772.5147 | -- | -- | -- | SI | 772.5147
|  | 93 | EZEIZA | CS1 | 245 | 35.6985 | 1999-11-01 23:40 | 1999-11-02 08:45 | 9.0833 | 545 | P | -- | -- | 2 | 648.284 | -- | -- | -- | SI | 648.284
|  | 94 | EZEIZA | CS2 | 245 | 35.6985 | 1999-11-01 23:40 | 1999-11-02 08:48 | 9.1333 | 548 | P | -- | -- | 2 | 651.8539 | -- | -- | -- | SI | 651.8539
|  | 95 | ROSARIO OESTE | R3L5RO | 70 | 10.1996 | 1999-11-02 09:03 | 1999-11-02 14:50 | 5.7833 | 347 | P | -- | -- | 2 | 117.9069 | -- | -- | -- | SI | 117.9069
|  | 96 | EZEIZA | CS1 | 245 | 35.6985 | 1999-11-02 23:48 | 1999-11-03 09:51 | 10.05 | 603 | P | -- | -- | 2 | 717.539 | -- | -- | -- | SI | 717.539
|  | 97 | EZEIZA | CS2 | 245 | 35.6985 | 1999-11-02 23:50 | 1999-11-03 09:32 | 9.7 | 582 | P | -- | -- | 2 | 692.5501 | -- | -- | -- | SI | 692.5501
|  | 98 | RESISTENCIA | R1L5RS | 80 | 11.6566 | 1999-11-03 08:14 | 1999-11-03 16:27 | 8.2167 | 493 | P | -- | -- | 2 | 191.6352 | -- | -- | -- | SI | 191.6352
|  | 99 | EZEIZA | CS1 | 245 | 35.6985 | 1999-11-04 01:23 | 1999-11-04 10:21 | 8.9667 | 538 | P | -- | -- | 2 | 640.4304 | -- | -- | -- | SI | 640.4304
|  | 100 | EZEIZA | CS2 | 245 | 35.6985 | 1999-11-04 01:23 | 1999-11-04 10:23 | 9 | 540 | P | -- | -- | 2 | 642.5723 | -- | -- | -- | SI | 642.5723
|  | 101 | SANTO TOME | R2L5ST | 80 | 11.6566 | 1999-11-04 11:28 | 1999-11-04 12:32 | 1.0667 | 64 | P | -- | -- | 2 | 24.9452 | -- | -- | -- | SI | 24.9452
|  | 102 | EZEIZA | CS3 | 245 | 35.6985 | 1999-11-05 23:25 | 1999-11-06 08:53 | 9.4667 | 568 | P | -- | -- | 2 | 676.1288 | -- | -- | -- | SI | 676.1288
|  | 103 | EZEIZA | CS4 | 245 | 35.6985 | 1999-11-05 23:25 | 1999-11-06 08:51 | 9.4333 | 566 | P | -- | -- | 2 | 673.273 | -- | -- | -- | SI | 673.273
|  | 104 | PUELCHES | R1B5PU | 150 | 21.8562 | 1999-11-10 07:25 | 1999-11-10 18:33 | 11.1333 | 668 | P | -- | -- | 2 | 486.519 | -- | -- | -- | SI | 486.519
|  | 105 | PUELCHES | R1B5PU | 150 | 21.8562 | 1999-11-11 07:11 | 1999-11-11 17:53 | 10.7 | 642 | P | -- | -- | 2 | 467.7227 | -- | -- | -- | SI | 467.7227
|  | 106 | PUELCHES | R1B5PU | 150 | 21.8562 | 1999-11-12 06:51 | 1999-11-12 17:30 | 10.65 | 639 | P | -- | -- | 2 | 465.5371 | -- | -- | -- | SI | 465.5371
|  | 107 | CHOELE CHOEL | R2L5CL | 150 | 21.8562 | 1999-11-17 10:24 | 1999-11-17 10:30 | 0.1 | 6 | F | -- | NO | 20 | -- | 437.124 | 43.7124 | -- | SI | 480.8364
|  | 108 | EZEIZA | CS6 | 245 | 35.6985 | 1999-11-24 02:54 | 1999-11-24 10:17 | 7.3833 | 443 | P | -- | -- | 2 | 526.9093 | -- | -- | -- | SI | 526.9093
|  | 109 | EZEIZA | CS5 | 245 | 35.6985 | 1999-11-25 02:59 | 1999-11-25 10:25 | 7.4333 | 446 | P | -- | -- | 2 | 530.4791 | -- | -- | -- | SI | 530.4791
|  | 110 | EZEIZA | CS1 | 245 | 35.6985 | 1999-11-26 03:07 | 1999-11-26 10:23 | 7.2667 | 436 | P | -- | -- | 2 | 519.0556 | -- | -- | -- | SI | 519.0556
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) (Ä) X - ESTÍMULO A LA EFICIENCIA | [11 empty] | 10207.6614 | 437.124 | 43.7124 | 0 |  | 10688.5
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## RE-9911 (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.146
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20 |  |  | Factor X = | 0.998 | (Ä)
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [16 empty] | 10688.5
|  | 111 | EZEIZA | CS5 | 245 | 35.6985 | 1999-11-28 07:19 | 1999-11-28 17:51 | 10.5333 | 632 | P | -- | -- | 2 | 751.8096 | -- | -- | -- | SI | 751.8096
|  | 112 | EZEIZA | CS6 | 245 | 35.6985 | 1999-11-28 07:20 | 1999-11-28 17:54 | 10.5667 | 634 | P | -- | -- | 2 | 754.6654 | -- | -- | -- | SI | 754.6654
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) (Ä) X - ESTÍMULO A LA EFICIENCIA | [11 empty] | 1506.475 | 0 | 0 | 0 |  | 12194.98
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SU (YACYLEC)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 53.632 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Valor Mensual del Canon = |  | 2645471.17 |  |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | Factor X = | 0.998
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 17195.5626
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RESISTENCIA - PASO DE LA PATRIA | 500 | 40 | C | 20 | 53.5247 | 1999-11-20 06:49 | 1999-11-20 18:03 | 11.2333 | 674 | P | -- | NO | -- | 120.2166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 120.2166
[7 empty] | 20 | 53.5247 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 53.5247 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 53.5247 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 53.5247 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 120.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120.2166
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | #REF! | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 120.2166
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 102895.9525 | 193075.2 | 39733313.211 |  | 92202 |  | (DTE 9911) | [15 empty] | 195097.9525
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 4162.0835 |  |  |  | 2314 |  | (DTE 9911) | [15 empty] | 6476.0835
[14 empty] | 12592 |  | (DTE 9911) | [11 empty] | 12592
214166.036
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 96.5228
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 96.5228

## SU (LITSA)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 53.632 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.146 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 23.405 | $ |  |  |  | Factor X = | 0.998
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 18541.8154
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | II | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A | 200 | 270.8352 | 1999-11-13 06:25 | 1999-11-13 16:51 | 10.4333 | 626 | P | -- | NO | -- | 5649.6215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5649.6215
[7 empty] | 20 | 53.5247 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 53.5247 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 53.5247 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 53.5247 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 5649.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5649.6215
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 5649.6215
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 195001.3182 |  |  |  |  | 149614 |  | (DTE 9911) | [14 empty] | 344615.3182
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 32757.1384 |  |  |  |  | 15033 |  | (DTE 9911) | [14 empty] | 47790.1384
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 39667
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 31472.928 |  |  |  |  | 39667 |  | (DTE 9911) | [14 empty] | 31472.928
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
463545.3846
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 2259.8486
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 2259.8486

## SU (TIBA)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 1999
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Factor X = | 0.998 | Salida en 500 kV en $/h |  | 29.255 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 26.328 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.146 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 23.405 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 14576.9776
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | III | CAMPANA 500 | LÍNEA A CAMPANA |  | 132 | 23.3582 | 1999-11-02 12:20 | 1999-11-02 20:47 | 8.45 | 507 | P | -- |  | 40 | 789.5068 | -- | -- | -- | SI | 789.5068
|  | IV | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 29 |  | 500 | 29.1965 | 1999-11-09 10:39 | 1999-11-09 18:44 | 8.0833 | 485 | P | -- |  | 200 | 4718.1528 | -- | -- | -- | SI | 4718.1528
|  | V | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 29 |  | 500 | 29.1965 | 1999-11-10 10:34 | 1999-11-10 18:06 | 7.5333 | 452 | P | -- |  | 200 | 4396.9914 | -- | -- | -- | SI | 4396.9914
|  | VI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 29 |  | 500 | 29.1965 | 1999-11-11 10:07 | 1999-11-11 17:50 | 7.7167 | 463 | P | -- |  | 200 | 4507.9381 | -- | -- | -- | SI | 4507.9381
|  | VII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A CTPL Máq 29 |  | 500 | 29.1965 | 1999-11-12 11:58 | 1999-11-12 17:50 | 5.8667 | 352 | P | -- |  | 200 | 3427.6679 | -- | -- | -- | SI | 3427.6679
|  | VIII | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A TANDIL |  | 132 | 23.3582 | 1999-11-21 07:30 | 1999-11-21 17:24 | 9.9 | 594 | P | -- |  | 40 | 924.9843 | -- | -- | -- | SI | 924.9843
|  | IX | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A G. CHAVES |  | 132 | 23.3582 | 1999-11-22 07:23 | 1999-11-22 14:47 | 7.4 | 444 | P | -- |  | 40 | 691.4024 | -- | -- | -- | SI | 691.4024
|  | X | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A G. CHAVES |  | 132 | 23.3582 | 1999-11-23 07:19 | 1999-11-23 14:28 | 7.15 | 429 | P | -- |  | 40 | 668.0442 | -- | -- | -- | SI | 668.0442
|  | XI | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A TANDIL |  | 132 | 23.3582 | 1999-11-28 07:18 | 1999-11-28 16:49 | 9.5167 | 571 | P | -- |  | 40 | 889.4799 | -- | -- | -- | SI | 889.4799
21014.1678
[8 empty] | SM = | 21014.1678
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 31472.928 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 42042.9456
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 150 | 500 | 15736.464 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 7 |  | 147150.3096
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 31472.928 |  |  | Olavarría |  | 132 | 7 |  | 147150.3096
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 31472.928 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 105107.364
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 31472.928 | [7 empty] | 441450.9288
141628.176
[8 empty] | RM = | 583079.1048
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 5253.542
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 5253.542

## TRANSENER
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 320/2000
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de noviembre de 1999
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 1998-11-01 | 1998-12-01 | 1999-01-01 | 1999-02-01 | 1999-03-01 | 1999-04-01 | 1999-05-01 | 1999-06-01 | 1999-07-01 | 1999-08-01 | 1999-09-01 | 1999-10-01 | 1999-11-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 77.2 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 77.1 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A | [8 empty] | 1
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | A
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 348 | B | [9 empty] | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 166 | A |  | 1 | [9 empty] | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B | [6 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | [9 empty] | 1
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | [9 empty] | 1
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.4 | C | [10 empty] | 1
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.3 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C | [9 empty] | 1 | 1
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C |  |  |  |  | 1
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 70 | A
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C |  | 2
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 163.9 | A | [9 empty] | 1
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 164.1 | A | [9 empty] | 1 | 1
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [9 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C | [6 empty] | 3
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 149 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 258 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [10 empty] | 1 | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | [10 empty] | 2
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C |  | 2 |  | 1 |  | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | [6 empty] | 1 |  | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | [10 empty] | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | [10 empty] | 2
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 59 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 60 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 61 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A | 1
|  | 62 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C |  |  |  |  | 1
|  | 63 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 64 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A | [9 empty] | 1
|  | 65 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | [10 empty] | 1
|  |  |  | Longitud Total | 8368.8
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.53 | 0.5
[8 empty] | TASA DE FALLA | 0.5 | SALIDAS x AÑO / 100 km