## TOT-1208
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 134096.24
|  |  | 14 | IV LINEA |  |  | 70752.68
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 12537.98
|  |  |  | 2.1.2.- | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón |  | 71200.8 | (*)
|  |  |  | 214 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 19943.88
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 349530.27
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 4299.99
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 72518.46
|  |  | 33 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. |  |  | 433.94
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 226.0051
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1070.3025
|  |  | 44 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 4985.97
[5 empty] | TOTAL | 741596.5176
(*): Según Nota S.E. N° 2492
Valores remuneratorios según Res. ENRE 327/2008 y Res. ENRE 328/2008

## LI-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 | 500 | 76 | C | 20 | 117.179 | 2008-12-01 | 2008-12-06 17:24 | 137.4 | 8244 | P | -- | NO | -- | 3220.0789 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3220.0789
|  | 2 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-12-01 10:52 | 2008-12-01 16:34 | 5.7 | 342 | P | -- | NO | -- | 126.9046 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 126.9046
|  | 3 | RAMALLO - SAN NICOLAS 2 | 132 | 6 | C | 20 | 97.649 | 2008-12-01 14:14 | 2008-12-01 18:15 | 4.0167 | 241 | P | -- | NO | -- | 78.5098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 78.5098
|  | 4 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-12-02 08:16 | 2008-12-02 15:06 | 6.8333 | 410 | P | -- | NO | -- | 152.0629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 152.0629
|  | 5 | RAMALLO - SAN NICOLAS 2 | 132 | 6 | C | 20 | 97.649 | 2008-12-02 08:45 | 2008-12-02 17:25 | 8.6667 | 520 | P | -- | NO | -- | 169.3234 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 169.3234
|  | 6 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 97.649 | 2008-12-03 09:23 | 2008-12-03 14:28 | 5.0833 | 305 | P | -- | NO | -- | 99.2114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.2114
|  | 7 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 97.649 | 2008-12-04 08:31 | 2008-12-04 15:35 | 7.0667 | 424 | P | -- | NO | -- | 138.0757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 138.0757
|  | 8 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 366.7703 | 2008-12-06 06:31 | 2008-12-06 18:56 | 12.4167 | 745 | P | -- | NO | -- | 9110.5735 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9110.5735
|  | 9 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 97.649 | 2008-12-06 07:34 | 2008-12-06 13:41 | 6.1167 | 367 | P | -- | NO | -- | 119.5224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 10 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 20 | 97.649 | 2008-12-06 08:21 | 2008-12-06 11:00 | 2.65 | 159 | P | -- | NO | -- | 51.754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.754
|  | 11 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | 20 | 97.649 | 2008-12-06 11:02 | 2008-12-06 14:12 | 3.1667 | 190 | P | -- | NO | -- | 61.9095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.9095
|  | 12 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-12-09 11:50 | 2008-12-09 15:53 | 4.05 | 243 | P | -- | NO | -- | 90.1691 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.1691
|  | 13 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2008-12-10 08:19 | 2008-12-10 14:34 | 6.25 | 375 | P | -- | NO | -- | 139.1498 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 139.1498
|  | 14 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 298.8064 | 2008-12-12 06:06 | 2008-12-12 16:44 | 10.6333 | 638 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 17928.387 | 89641.935 | 10093.6819 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 117664.0039
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 117.179 | 2008-12-13 09:04 | 2008-12-13 11:29 | 2.4167 | 145 | P | -- | NO | -- | 56.7146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C | 20 | 117.179 | 2008-12-13 17:22 | 2008-12-13 20:09 | 2.7833 | 167 | P | -- | NO | -- | 65.1515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 17 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 | 500 | 76 | C | 20 | 117.179 | 2008-12-20 15:32 | 2008-12-20 15:48 | 0.26667 | 16 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2343.58 | 632.7666 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2976.3466
|  | 18 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | 20 | 97.649 | 2008-12-30 09:19 | 2008-12-30 10:15 | 0.93333 | 56 | P | -- | NO | -- | 18.1627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.1627
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 13697.2738 | 0 | 20271.967 | 90274.7016 | 10093.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134096.24

## LI-IV-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.4.- IV LINEA
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 19 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 | A | 200 | 353.7634 | 2008-12-18 06:21 | 2008-12-18 06:28 | 0.11667 | 7 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 70752.6788 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70752.6788
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [13 empty] | 0 | 0 | 70752.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70752.68

## TR-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 21 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-12-04 00:27 | 2008-12-04 02:35 | 2.1333 | 128 | P | -- | -- | NO | 2 | 1087.152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1087.152
|  | 22 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132 | 95.7 | 2008-12-04 11:29 | 2008-12-04 13:05 | 1.6 | 96 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 3062.4 | -- | -- | -- | -- | SI | 3062.4
|  | 23 | ATUCHA I | TRAFO | 150 | 220/132/13,2 | 47.85 | 2008-12-07 08:24 | 2008-12-07 14:17 | 5.8833 | 353 | P | -- | -- | NO | 2 | 562.716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 562.716
|  | 24 | HENDERSON | T3 HE | 300 | 500/220/13,2 | 95.7 | 2008-12-08 08:01 | 2008-12-08 17:47 | 9.7667 | 586 | P | -- | -- | NO | 2 | 1869.978 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1869.978
|  | 25 | MALVINAS ARGENTINAS | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-12-08 08:04 | 2008-12-08 11:50 | 3.7667 | 226 | P | -- | -- | NO | 2 | 721.578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 721.578
|  | 26 | SANTO TOME | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-12-13 08:24 | 2008-12-13 13:19 | 4.9167 | 295 | P | -- | -- | NO | 2 | 941.688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 941.688
|  | 27 | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2008-12-14 10:04 | 2008-12-14 16:12 | 6.1333 | 368 | P | -- | -- | NO | 2 | 3128.752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3128.752
|  | 28 | ROSARIO OESTE | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-12-21 07:30 | 2008-12-21 11:09 | 3.65 | 219 | P | -- | -- | NO | 2 | 698.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 698.61
|  | 29 | SANTO TOME | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2008-12-30 07:08 | 2008-12-30 09:34 | 2.4333 | 146 | P | -- | -- | NO | 2 | 465.102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 465.102
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 9475.576 | 0 | 0 | 3062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12537.98
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## T4CH - Nota SE N° 2492
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Indisponibilidad Transformador N° 4 E.T. El Chocón
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 20 | EL CHOCON | TRAFO 4 | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 743.9997 | 44640 | P | -- | -- | NO | 2 | 71200.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71200.8
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 71200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71200.8
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## SA-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 30 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 1 CAPEX | 500 | 63.904 | 2008-12-01 11:11 | 2008-12-01 17:13 | 6.0333 | 362 | P | -- | 200 | 7706.8224 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 31 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 63.904 | 2008-12-08 09:08 | 2008-12-08 19:40 | 10.5333 | 632 | P | -- | 200 | 13458.1824 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 32 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE NORTE | 132 | 51.126 | 2008-12-10 08:18 | 2008-12-10 12:48 | 4.5 | 270 | P | -- | 40 | 920.268 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 33 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 2 | 500 | 63.904 | 2008-12-11 10:04 | 2008-12-18 18:45 | 176.6833 | 10601 | P | -- | 200 | 225811.1744 | -- | -- | -- | SI | 225811.1744
|  | 34 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 1 | 132 | 51.126 | 2008-12-12 | 2008-12-12 02:30 | 2.5 | 150 | F | SI | 40 | -- | -- | 5112.6 | -- | SI | 5112.6
|  | 35 | OLAVARRIA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 63.904 | 2008-12-12 08:26 | 2008-12-15 17:27 | 81.0167 | 4861 | P | -- | 200 | 103550.0416 | -- | -- | -- | SI | 103550.0416
|  | 36 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 3 | 132 | 51.126 | 2008-12-12 09:01 | 2008-12-12 09:31 | 0.5 | 30 | F | SI | 40 | -- | -- | 1022.52 | -- | SI | 1022.52
|  | 37 | GRAN MENDOZA | SALIDA LINEA LOS REYUNOS | 220 | 57.511 | 2008-12-12 11:25 | 2008-12-12 18:45 | 7.3333 | 440 | P | -- | 100 | 4215.5563 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 38 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA PILAR 1 | 132 | 51.126 | 2008-12-13 06:38 | 2008-12-13 10:30 | 3.8667 | 232 | F | SI | 40 | -- | -- | 7914.3048 | -- | SI | 7914.3048
|  | 39 | M. BELGRANO | SALIDA TRAFO TG1 | 500 | 63.904 | 2008-12-13 10:00 | 2008-12-13 13:50 | 3.8333 | 230 | P | -- | 200 | 4895.0464 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 40 | M. BELGRANO | SALIDA TRAFO TG2 | 500 | 63.904 | 2008-12-13 15:08 | 2008-12-13 17:19 | 2.1833 | 131 | P | -- | 200 | 2786.2144 | -- | -- | -- | SI | 2786.2144
|  | 41 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 51.126 | 2008-12-14 19:08 | 2008-12-14 19:19 | 0.18333 | 11 | F | SI | 40 | -- | -- | 368.1072 | -- | SI | 368.1072
|  | 42 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 51.126 | 2008-12-16 08:11 | 2008-12-16 13:07 | 4.9333 | 296 | P | -- | 40 | 1008.2047 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 43 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 51.126 | 2008-12-17 09:18 | 2008-12-17 13:08 | 3.8333 | 230 | P | -- | 40 | 783.2503 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 44 | ROSARIO OESTE | ALIMENTADOR A SALADILLO | 132 | 51.126 | 2008-12-21 07:03 | 2008-12-21 13:08 | 6.0833 | 365 | P | -- | 40 | 1243.3843 | -- | -- | -- | SI | 1243.3843
|  | 45 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 51.126 | 2008-12-21 07:46 | 2008-12-21 09:59 | 2.2167 | 133 | P | -- | 40 | 453.9989 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 46 | SANTO TOME | SALIDA CALCHINES | 132 | 51.126 | 2008-12-21 08:06 | 2008-12-21 16:06 | 8 | 480 | P | -- | 40 | 1636.032 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 47 | ROSARIO OESTE | ALIMENTADOR A SALADILLO | 132 | 51.126 | 2008-12-28 07:59 | 2008-12-28 16:24 | 8.4167 | 505 | P | -- | 40 | 1721.9237 | -- | -- | -- | SI | 1721.9237
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [10 empty] | 370190.0998 | 0 | 14417.532 | 0 |  | 349530.27

## RE-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 48 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-12-01 | 2008-12-02 07:11 | 31.1833 | 1871 | RP | 75.5 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | SI | -- | 3679.6781 | SI | 3679.6781
|  | 49 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-12-02 07:12 | 2008-12-02 20:38 | 13.4333 | 806 | P | -- | -- | 2 | 2099.2433 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 2099.2433
|  | 50 | PUELCHES | R1B5PU | 150 | 47.85 | 2008-12-02 11:01 | 2008-12-03 14:45 | 27.7333 | 1664 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 26537.61 | -- | SI | -- | -- | SI | 26537.61
|  | 51 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-12-02 20:39 | 2008-12-03 09:48 | 13.15 | 789 | RP | 75.5 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | SI | -- | 1551.8848 | SI | 1551.8848
|  | 52 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-12-03 09:49 | 2008-12-03 18:14 | 8.4167 | 505 | P | -- | -- | 2 | 1316.1302 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1316.1302
|  | 53 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-12-03 18:15 | 2008-12-04 00:30 | 6.25 | 375 | RP | 75.5 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | SI | -- | 737.5878 | SI | 737.5878
|  | 54 | BAHIA BLANCA | R1B5BB | 150 | 47.85 | 2008-12-03 19:35 | 2008-12-03 20:47 | 1.2 | 72 | F | -- | NO | 20 | -- | 957 | 1148.4 | -- | SI | -- | -- | SI | 2105.4
|  | 55 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-12-04 00:31 | 2008-12-04 02:38 | 2.1167 | 127 | P | -- | -- | 2 | 331.3772 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 331.3772
|  | 56 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-12-04 00:31 | 2008-12-04 02:41 | 2.1667 | 130 | P | -- | -- | 2 | 339.1927 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 339.1927
|  | 57 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-12-04 02:42 | 2008-12-06 05:57 | 51.25 | 3075 | RP | 75.5 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | SI | -- | 6048.2201 | SI | 6048.2201
|  | 58 | PUELCHES | R3A RL | 150 | 47.85 | 2008-12-04 09:04 | 2008-12-07 20:28 | 83.4 | 5004 | P | -- | -- | 2 | 7981.38 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 7981.38
|  | 59 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2008-12-06 05:58 | 2008-12-07 00:57 | 18.9833 | 1139 | P | -- | -- | 2 | 2966.7638 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 2966.7638
|  | 60 | PUELCHES | R6B5PU | 150 | 47.85 | 2008-12-07 16:59 | 2008-12-07 22:25 | 5.4333 | 326 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 5196.51 | -- | SI | -- | -- | SI | 5196.51
|  | 61 | EZEIZA | CS5 | 245 | 78.155 | 2008-12-09 05:55 | 2008-12-09 15:31 | 9.6 | 576 | P | -- | -- | 2 | 1500.576 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1500.576
|  | 62 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-12-09 16:42 | 2008-12-09 16:51 | 0.15 | 9 | F | -- | NO | 20 | -- | 1563.1 | 234.465 | -- | SI | -- | -- | SI | 1797.565
|  | 63 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2008-12-10 05:51 | 2008-12-10 15:47 | 9.9333 | 596 | P | -- | -- | 2 | 1552.1583 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1552.1583
|  | 64 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2008-12-10 15:05 | 2008-12-10 15:08 | 0.05 | 3 | F | -- | NO | 20 | -- | 1563.1 | 78.155 | -- | SI | -- | -- | SI | 1641.255
|  | 65 | EZEIZA | CS3 | 245 | 78.155 | 2008-12-11 05:53 | 2008-12-11 15:30 | 9.6167 | 577 | P | -- | -- | 2 | 1503.7022 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1503.7022
|  | 66 | EZEIZA | CS6 | 245 | 78.155 | 2008-12-12 06:00 | 2008-12-12 15:54 | 9.9 | 594 | P | -- | -- | 2 | 1547.469 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1547.469
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 21137.9927 | 4083.2 | 33195.14 | 0 | 0 | 0 | 12017.3707 |  | 70433.7

## RE-12 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[20 empty] | 0 |  |  | 70433.7
|  | 67 | ROMANG RESISTENCIA | R4L5RM | 80 | 25.52 | 2008-12-12 08:24 | 2008-12-12 09:12 | 0.8 | 48 | P | -- | -- | 2 | 40.832 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 40.832
|  | 68 | EZEIZA | CS3 | 245 | 78.155 | 2008-12-14 09:49 | 2008-12-14 16:17 | 6.4667 | 388 | P | -- | -- | 2 | 1011.3257 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1011.3257
|  | 69 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2008-12-14 09:49 | 2008-12-14 16:14 | 6.4167 | 385 | P | -- | -- | 2 | 1003.5102 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1003.5102
|  | 70 | RESISTENCIA ROMANG | R1L5RS | 80 | 25.52 | 2008-12-30 08:36 | 2008-12-30 09:10 | 0.56667 | 34 | P | -- | -- | 2 | 29.0928 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 29.0928
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 2084.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72518.46

## RE-LITSA-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
[9 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -0.43114
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245 |  |  |  | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0.34
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20 |  | Multiplicador = | 1 | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0.92
[9 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K (P) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 72 | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 | 19.6 | 2008-12-22 12:31 | 2008-12-22 15:26 | 2.9167 | 175 | P | -- | -- | 2 | 114.464 | -- | -- | -- | SI | 114.464 | 114.464
|  | 73 | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 | 19.6 | 2008-12-23 08:15 | 2008-12-23 16:24 | 8.15 | 489 | P | -- | -- | 2 | 319.48 | -- | -- | -- | SI | 319.48 | 319.48
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 433.944 | 0 | 0 | 0 |  | 433.94 | 433.94

## SA-TIBA-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 23.525 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 18.82 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 18.82 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 74 | OLAVARRIA | SALIDA A OLAVARRIA | 132 | 18.82 | 2008-12-01 09:00 | 2008-12-01 11:14 | 2.2333 | 134 | P | -- | 40 | 167.8744 | -- | -- | -- | SI | 167.8744
|  | 75 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PETROQUIMICA | 132 | 18.82 | 2008-12-01 10:00 | 2008-12-01 14:50 | 4.8333 | 290 | P | -- | 40 | 363.6024 | -- | -- | -- | SI | 363.6024
|  | 76 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 | 132 | 18.82 | 2008-12-03 08:21 | 2008-12-03 15:44 | 7.3833 | 443 | P | -- | 40 | 555.5664 | -- | -- | -- | SI | 555.5664
|  | 77 | OLAVARRIA | SALIDA A LAPRIDA | 132 | 18.82 | 2008-12-11 08:43 | 2008-12-11 15:48 | 7.0833 | 425 | P | -- | 40 | 532.9824 | -- | -- | -- | SI | 532.9824
|  | 78 | OLAVARRIA | SALIDA A LAPRIDA | 132 | 18.82 | 2008-12-12 09:18 | 2008-12-12 16:37 | 7.3167 | 439 | P | -- | 40 | 551.0496 | -- | -- | -- | SI | 551.0496
|  | 79 | OLAVARRIA | SALIDA A HENDERSON | 132 | 18.82 | 2008-12-15 08:04 | 2008-12-15 15:29 | 7.4167 | 445 | P | -- | 40 | 558.5776 | -- | -- | -- | SI | 558.5776
|  | 80 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 | 132 | 18.82 | 2008-12-15 10:59 | 2008-12-15 15:19 | 4.3333 | 260 | P | -- | 40 | 325.9624 | -- | -- | -- | SI | 325.9624
|  | 81 | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 | 132 | 18.82 | 2008-12-29 08:05 | 2008-12-29 18:02 | 9.95 | 597 | P | -- | 40 | 749.036 | -- | -- | -- | SI | 749.036
|  | 82 | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 | 132 | 18.82 | 2008-12-30 07:18 | 2008-12-30 13:53 | 6.5833 | 395 | P | -- | 40 | 495.3424 | -- | -- | -- | SI | 495.3424
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 4299.9936 | 0 | 0 | 0 |  | 4299.99

## TR-ENECOR-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 83 | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-12-22 13:14 | 2008-12-22 22:39 | 9.4167 | 565 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 1914 | 18029.88 | -- | -- | -- | -- | SI | 19943.88
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [13 empty] | 0 | 0 | 1914 | 18029.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19943.88

## SUP-LITSA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 117.179 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 51.126 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 63.904 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 40301.158
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 | 500 | 25.52 |  | 2008-12-22 12:31 | 2008-12-22 15:26 | 2.9167 | 175 | P | -- | NO |  | 2 | 149.0368 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 149.0368
|  | II | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 | 500 | 25.52 |  | 2008-12-23 08:15 | 2008-12-23 16:24 | 8.15 | 489 | P | -- | NO |  | 2 | 415.976 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 415.976
565.0128
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 565.0128
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 441136.7506 |  |  |  |  | 299155 |  | (DTE 1208) | [14 empty] | 740291.7506
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 74103.9996 |  |  |  |  | 86332 |  | (DTE 1208) | [14 empty] | 160435.9996
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 71200.8 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 1208) | [14 empty] | 71200.8
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 35600.4 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 1208) | [14 empty] | 35600.4
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 47544.576 | [18 empty] | 47544.576
1007528.9502
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 226.0051
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 226.0051
Note on M58: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M59: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M62: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M63: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-TIBA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 500019 | (DTE 1208) | [6 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 12500.475
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | OLAVARRIA | SALIDA A OLAVARRIA |  | 132 | 51.126 | 2008-12-01 09:00 | 2008-12-01 11:14 | 2.2333 | 134 | P | -- |  | 40 | 456.0439 | -- | -- | -- | SI | 456.0439
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA A PETROQUIMICA |  | 132 | 51.126 | 2008-12-01 10:00 | 2008-12-01 14:50 | 4.8333 | 290 | P | -- |  | 40 | 987.7543 | -- | -- | -- | SI | 987.7543
|  | III | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 51.126 | 2008-12-03 08:21 | 2008-12-03 15:44 | 7.3833 | 443 | P | -- |  | 40 | 1509.2395 | -- | -- | -- | SI | 1509.2395
|  | IV | OLAVARRIA | SALIDA A LAPRIDA |  | 132 | 51.126 | 2008-12-11 08:43 | 2008-12-11 15:48 | 7.0833 | 425 | P | -- |  | 40 | 1447.8883 | -- | -- | -- | SI | 1447.8883
|  | V | OLAVARRIA | SALIDA A LAPRIDA |  | 132 | 51.126 | 2008-12-12 09:18 | 2008-12-12 16:37 | 7.3167 | 439 | P | -- |  | 40 | 1496.9693 | -- | -- | -- | SI | 1496.9693
|  | VI | OLAVARRIA | SALIDA A HENDERSON |  | 132 | 51.126 | 2008-12-15 08:04 | 2008-12-15 15:29 | 7.4167 | 445 | P | -- |  | 40 | 1517.4197 | -- | -- | -- | SI | 1517.4197
|  | VII | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 |  | 132 | 51.126 | 2008-12-15 10:59 | 2008-12-15 15:19 | 4.3333 | 260 | P | -- |  | 40 | 885.5023 | -- | -- | -- | SI | 885.5023
|  | VIII | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 |  | 132 | 51.126 | 2008-12-29 08:05 | 2008-12-29 18:02 | 9.95 | 597 | P | -- |  | 40 | 2034.8148 | -- | -- | -- | SI | 2034.8148
|  | IX | CAMPANA | SALIDA A SIDERCA 0 |  | 132 | 51.126 | 2008-12-30 07:18 | 2008-12-30 13:53 | 6.5833 | 395 | P | -- |  | 40 | 1345.6363 | -- | -- | -- | SI | 1345.6363
|  | X |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XI |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
11681.2685
[8 empty] | SM = | 11681.2685
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 95089.152
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 342339.696
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 304301.952
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 190188.72
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 142401.6 | [7 empty] | 931919.52
427204.8
|  |  | RM: Por Capacitores ET Bahía Blanca: | 100 MVAr | 5176 | (*)
|  | (*): | Según Resolución ENRE N° 157/07
[8 empty] | RM = | 1364300.32
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1070.3025
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1070.3025

## SUP-ENECOR
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 3681.9072
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | P. DE LA PATRIA | TRPP | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2008-12-22 13:14 | 2008-12-22 22:39 | 9.4167 | 565 | F | NO | NO | 20 | -- | 1914 | 18029.88 | -- | SI | 19943.88
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
19943.88
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
0
[8 empty] | SM = | 19943.88
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 71200.8 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 76075.488
[6 empty] | 71200.8 | [7 empty] | 76075.488
[8 empty] | RM = | 147276.288
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 4985.97
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 4985.97

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de diciembre de 2008 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C | 1
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | [7 empty] | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B | [9 empty] | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | [11 empty] | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C |  |  |  |  | 1
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | [9 empty] | 2
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A |  |  |  | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [8 empty] | 1 | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | [8 empty] | 2
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | [8 empty] | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | [5 empty] | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | [11 empty] | 2
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | [5 empty] | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B | [10 empty] | 1
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A | [11 empty] | 3
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B | [11 empty] | 1
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | [7 empty] | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | [7 empty] | 1 |  |  | 2
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C |  |  |  |  | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C |  |  |  |  | 1
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | [9 empty] | 1 |  | 2
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | [9 empty] | 1
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.51
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.51 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30
mayo | 05 | 31
junio | 06 | 30
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
3 | 12 | diciembre | 31 | 2008 | Desde el 01 al 31 de diciembre de 2008 | 12 | 08 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\TRANSENER\2008 |  |  |  |  | J1208NER
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\NERNOANEA\0812
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | T_sal | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 11 | LI-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO L IV | 22 | 20 | 11 | LI-IV-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO T | 22 | 20 | 12 | TR-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S | 24 | 20 | 9 | SA-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 45 | 20 | 22 | 20 | 12
MODELO R | 22 | 20 | 10 | RE-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO R IV | 22 | 20 | 10 | RE-IV-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO L YACYLEC | 19 | 20 | 11 | LI-YACY-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 40 | 22 | 17 | 22 | 11
MODELO R YACYLEC | 21 | 20 | 8 | RE-YACY-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 42 | 22 | 19 | 22 | 11
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 11 | LI-LITSA-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 30 | 20 | 30 | 14
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 12 | TR-LITSA-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 10 | RE-LITSA-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 13
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 12 | TR-TIBA-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 41 | 27 | 18 | 27 | 13
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 9 | SA-TIBA-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 12 | TR-ENECOR-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 41 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 9 | SA-ENECOR-12 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 25 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 25 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0