## TOT-0907
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  |  | Aplicación límite Art. 25
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 15391.32 | 9951.0264
|  |  | 12 | Incendio |  |  | 2753.05 | 1779.9444
|  |  | 13 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 753.13 | 753.13
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 161631.4 | 104500.3738
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente LITSA |  | 1220.1 | 1220.1
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente T.I.B.A. |  | 452.66 | 452.66
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 121016.6 | 78241.4788
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 10211.93 | 10211.93
|  |  |  | 223 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 1110.85 | 1110.85
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 71189.77 | 46026.685
|  |  | 32 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 19873.5495 | 19873.5495
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 17.2687 | 17.2687
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 789.2922 | 789.2922
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 2668.9472 | 2668.9472
|  |  | 44 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  |  | 1849.6485 | 1849.6485
[6 empty] | TOTAL | 410929.5161 | 279446.8845
Valores remuneratorios según Decretos PEN 1462/05 y 1460/05

## LI-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
0.35346
|  | 1 | PUELCHES - MACACHIN 2 | 500 | 227 | A | 200 | 204.2296 | 2007-09-01 06:57 | 2007-09-01 17:11 | 10.2333 | 614 | P | -- | NO | -- | 4178.5382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4178.5382 | 2701.5716
|  | 2 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 74.974 | 2007-09-02 08:03 | 2007-09-02 10:55 | 2.8667 | 172 | P | -- | NO | -- | 43.0351 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 3 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C | 20 | 89.969 | 2007-09-04 09:48 | 2007-09-04 17:37 | 7.8167 | 469 | P | -- | NO | -- | 140.7115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 140.7115 | 90.9749
|  | 4 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | C | 20 | 89.969 | 2007-09-09 07:00 | 2007-09-09 17:49 | 10.8167 | 649 | P | -- | NO | -- | 194.6929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 194.6929 | 125.8758
|  | 6 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2007-09-22 08:37 | 2007-09-22 16:23 | 7.7667 | 466 | P | -- | NO | -- | 4376.1102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4376.1102 | 2829.3088
|  | 7 | EZEIZA - HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 200 | 281.603 | 2007-09-23 08:11 | 2007-09-23 17:57 | 9.7667 | 586 | P | -- | NO | -- | 5502.522 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5502.522 | 3557.5736
|  | 8 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 85.4704 | 2007-09-25 08:46 | 2007-09-25 17:22 | 8.6 | 516 | P | -- | NO | -- | 147.009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 147.009 | 95.0465
|  | 9 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 85.4704 | 2007-09-26 09:15 | 2007-09-26 14:54 | 5.65 | 339 | P | -- | NO | -- | 96.5815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 96.5815 | 62.4433
|  | 10 | RAMALLO - ACINDAR T 2 - ROSARIO OESTE 2 | 220 | 77 | C | 20 | 74.974 | 2007-09-27 07:46 | 2007-09-27 17:12 | 9.4333 | 566 | P | -- | NO | -- | 141.401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 141.401 | 91.4207
|  | 11 | RAMALLO - ACINDAR T 1 - ROSARIO OESTE 1 | 220 | 77 | C | 20 | 74.974 | 2007-09-28 07:01 | 2007-09-28 19:03 | 12.0333 | 722 | P | -- | NO | -- | 180.3874 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 180.3874 | 116.6268
|  | 12 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | C | 20 | 242.9163 | 2007-09-29 07:57 | 2007-09-29 16:52 | 8.9167 | 535 | P | -- | NO | -- | 433.3627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 433.3627 | 280.1842
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 15434.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15391.32 | 9951.0264

## Incendio
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Incendio de Campos - Aplicación Punto 6.1.6 del Acta Acuerdo
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 89.969
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 74.974
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
0.35346
|  | 5 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | B | 60 | 229.4209 | 2007-09-13 17:22 | 2007-09-13 17:34 | 0.2 | 12 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | 2753.0514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2753.0514 | 1779.9444
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2753.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2753.05 | 1779.9444
FM - Fuerza Mayor

## TR-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
|  | 17 | CHOELE CHOEL | AUTOTRAFO 5 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2007-09-08 10:09 | 2007-09-08 16:49 | 6.6667 | 400 | P | -- | -- | NO | 2 | 326.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 326.83 | 211.3071 | 0.35346
|  | 18 | EL CHOCON | TRAFO T4 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-09-08 12:00 | 2007-09-08 15:10 | 3.1667 | 190 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 735 | 2329.95 | -- | -- | -- | -- | SI | 3064.95 | 1981.5978
|  | 20 | EL CHOCON | TRAFO T4 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-09-12 11:32 | 2007-09-12 14:22 | 2.8333 | 170 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 735 | 2080.05 | -- | -- | -- | -- | SI | 2815.05 | 1820.0286
|  | 22 | EL CHOCON | TRAFO T4 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-09-13 09:47 | 2007-09-13 16:48 | 7.0167 | 421 | P | -- | -- | NO | 2 | 515.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 515.97 | 333.5927
|  | 23 | CHOELE CHOEL | AUTOTRAFO 5 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2007-09-17 02:57 | 2007-09-17 04:16 | 1.3167 | 79 | P | -- | -- | NO | 2 | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.68 | 41.8179
|  | 24 | EL CHOCON | TRAFO T2 | 100 | 500/132 | 24.5 | 2007-09-19 11:25 | 2007-09-19 14:54 | 3.4833 | 209 | P | -- | -- | NO | 2 | 170.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 170.52 | 110.2472
|  | 25 | ATUCHA I | TRAFO | 150 | 220/132 | 36.75 | 2007-09-22 07:59 | 2007-09-22 17:34 | 9.5833 | 575 | P | -- | -- | NO | 2 | 704.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 704.13 | 455.2448
|  | 26 | RECREO | TRAFO 1 | 150 | 500/132 | 36.75 | 2007-09-23 08:25 | 2007-09-23 17:00 | 8.5833 | 515 | P | -- | -- | NO | 2 | 630.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 630.63 | 407.7244
|  | 27 | ATUCHA I | TRAFO | 150 | 220/132 | 36.75 | 2007-09-23 09:06 | 2007-09-23 17:06 | 8 | 480 | P | -- | -- | NO | 2 | 588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 588 | 380.1626
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-01 | 2007-09-01 08:34 | 8.5667 | 514 | RP | 62.5 | -- | NO | 2 | -- | 2099.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2099.65 | 1357.4974
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-01 08:35 | 2007-09-01 18:38 | 10.05 | 603 | P | -- | -- | NO | 2 | 3939.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3939.6 | 2547.0897
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-01 18:39 | 2007-09-02 03:49 | 9.1667 | 550 | RP | 62.5 | -- | NO | 2 | -- | 2246.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2246.65 | 1452.5381
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-02 03:50 | 2007-09-02 19:23 | 15.55 | 933 | P | -- | -- | NO | 2 | 6095.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6095.6 | 3941.0194
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-02 19:24 | 2007-09-07 23:59 | 124.5833 | 7475 | RP | 62.5 | -- | NO | 2 | -- | 30522.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30522.1 | 19733.6091
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-08 | 2007-09-08 05:10 | 5.1667 | 310 | RF | 62.5 | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20266.4 | -- | SI | 20266.4 | 13102.939
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-08 05:11 | 2007-09-08 13:18 | 8.1167 | 487 | P | -- | -- | NO | 2 | 3183.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3183.04 | 2057.9471
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-08 13:19 | 2007-09-12 21:32 | 104.2167 | 6253 | RF | 37.5 | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 408542.4 | -- | SI | 0 | 0
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-12 21:33 | 2007-09-13 19:05 | 21.5333 | 1292 | RF | 62.5 | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84397.6 | -- | SI | 84397.6 | 54566.011
|  | (*) | EZEIZA | TRAFO 3 | 800 | 500/220/132 | 196 | 2007-09-13 19:06 | 2007-09-30 23:59 | 412.8833 | 24773 | RF | 37.5 | NO | NO | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1618489.6 | -- | SI | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [13 empty] | 16219 | 34868.4 | 1470 | 4410 | 0 | 0 | 2131696 | 0 |  | 161631.4 | 104500.3738
|  |  | F - FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores ) |  |  | (*) Aplicación de la NOTA S.E. N° 316/08 - 7/4/08

## SA-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
|  | 28 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 2 | 132 | 39.254 | 2007-09-02 07:46 | 2007-09-02 10:04 | 2.3 | 138 | P | -- | 40 | 361.1368 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0 | 0.35346
|  | 29 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 1 | 132 | 39.254 | 2007-09-02 07:46 | 2007-09-02 10:04 | 2.3 | 138 | P | -- | 40 | 361.1368 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 30 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 2 | 132 | 39.254 | 2007-09-02 10:05 | 2007-09-02 10:17 | 0.2 | 12 | F | NO | 40 | -- | 1570.16 | 314.032 | -- | SI | 1884.192 | 1218.1963
|  | 31 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 2 | 132 | 39.254 | 2007-09-05 08:45 | 2007-09-05 16:14 | 7.4833 | 449 | P | -- | 40 | 1174.4797 | -- | -- | -- | SI | 1174.4797 | 759.3423
|  | 32 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 39.254 | 2007-09-05 09:18 | 2007-09-05 13:36 | 4.3 | 258 | P | -- | 40 | 675.1688 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 33 | EL BRACHO | SALIDA LINEA INDEPENDENCIA | 132 | 39.254 | 2007-09-06 08:41 | 2007-09-06 17:05 | 8.4 | 504 | P | -- | 40 | 1318.9344 | -- | -- | -- | SI | 1318.9344 | 852.7374
|  | 34 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 39.254 | 2007-09-07 08:29 | 2007-09-07 13:26 | 4.95 | 297 | P | -- | 40 | 777.2292 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 35 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2007-09-08 08:12 | 2007-09-08 12:17 | 4.0833 | 245 | P | -- | 200 | 4003.704 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 36 | CHOELE CHOEL | SALIDA LINEA F. L. BELTRÁN | 132 | 39.254 | 2007-09-08 10:06 | 2007-09-08 16:49 | 6.7167 | 403 | P | -- | 40 | 1055.1475 | -- | -- | -- | SI | 1055.1475 | 682.1899
|  | 37 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 49.065 | 2007-09-09 07:39 | 2007-09-09 16:10 | 8.5167 | 511 | P | -- | 200 | 8360.676 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 38 | SANTO TOME | SALIDA LINEA PAYZUMÉ | 132 | 39.254 | 2007-09-09 07:54 | 2007-09-09 16:24 | 8.5 | 510 | P | -- | 40 | 1334.636 | -- | -- | -- | SI | 1334.636 | 862.889
|  | 39 | ROSARIO OESTE | ALIMENTADOR A SALADILLO | 132 | 39.254 | 2007-09-09 12:56 | 2007-09-09 15:28 | 2.5333 | 152 | P | -- | 40 | 397.2505 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 40 | EL BRACHO | SALIDA LINEA INDEPENDENCIA | 132 | 39.254 | 2007-09-10 09:39 | 2007-09-10 16:51 | 7.2 | 432 | P | -- | 40 | 1130.5152 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 41 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 1 | 132 | 39.254 | 2007-09-12 08:56 | 2007-09-12 17:04 | 8.1333 | 488 | P | -- | 40 | 1276.5401 | -- | -- | -- | SI | 1276.5401 | 825.328
|  | 42 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO A-C | 500 | 49.065 | 2007-09-16 00:43 | 2007-09-16 02:19 | 1.6 | 96 | F | NO | 200 | -- | 9813 | 15700.8 | -- | SI | 25513.8 | 16495.5673
|  | 43 | EL BRACHO | SALIDA LINEA TUCUMAN NORTE 1 | 132 | 39.254 | 2007-09-16 08:05 | 2007-09-16 18:04 | 9.9833 | 599 | P | -- | 40 | 1567.0197 | -- | -- | -- | SI | 1567.0197 | 1013.1332
|  | 44 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE OESTE 1 | 132 | 39.254 | 2007-09-16 08:27 | 2007-09-16 16:56 | 8.4833 | 509 | P | -- | 40 | 1331.4957 | -- | -- | -- | SI | 1331.4957 | 860.8587
|  | 45 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 39.254 | 2007-09-17 08:40 | 2007-09-17 15:17 | 6.6167 | 397 | P | -- | 40 | 1039.4459 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 46 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 39.254 | 2007-09-18 08:56 | 2007-09-18 14:21 | 5.4167 | 325 | P | -- | 40 | 851.0267 | -- | -- | -- | SI | 851.0267 | 550.2186
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 27015.543 | 11383.16 | 16014.832 | 0 |  | 37307.27 | 24120.4608
F - FORZADA

## SA-09 (2)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 49.065 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 44.156 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 39.254 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
[19 empty] | 37307.27 | 24120.4608
|  | 47 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 39.254 | 2007-09-19 08:18 | 2007-09-19 15:36 | 7.3 | 438 | P | -- | 40 | 1146.2168 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0 | 0.35346
|  | 48 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 2 | 132 | 39.254 | 2007-09-19 09:10 | 2007-09-19 17:05 | 7.9167 | 475 | P | -- | 40 | 1243.5667 | -- | -- | -- | SI | 1243.5667 | 804.0095
|  | 49 | ALMAFUERTE | SALIDA LINEA REOLIN 1 | 132 | 39.254 | 2007-09-20 08:34 | 2007-09-20 17:35 | 9.0167 | 541 | P | -- | 40 | 1416.2843 | -- | -- | -- | SI | 1416.2843 | 915.6775
|  | 50 | ROMANG | SALIDA LINEA CALCHAQUI | 132 | 39.254 | 2007-09-20 08:39 | 2007-09-20 16:03 | 7.4 | 444 | P | -- | 40 | 1161.9184 | -- | -- | -- | SI | 1161.9184 | 751.221
|  | 51 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2007-09-22 09:23 | 2007-09-22 15:11 | 5.8 | 348 | P | -- | 200 | 5691.54 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 52 | ATUCHA | TRAFO MAQ. 2 | 132 | 39.254 | 2007-09-23 06:43 | 2007-09-23 09:03 | 2.3333 | 140 | P | -- | 40 | 365.8473 | -- | -- | -- | SI | 365.8473 | 236.5331
|  | 53 | ROSARIO OESTE | ALIMENTADOR A SALADILLO | 132 | 39.254 | 2007-09-23 07:26 | 2007-09-23 12:23 | 4.95 | 297 | P | -- | 40 | 777.2292 | -- | -- | -- | SI | 777.2292 | 502.506
|  | 54 | EL BRACHO | SALIDA LINEA CEVIL POZO | 132 | 39.254 | 2007-09-23 08:12 | 2007-09-23 17:24 | 9.2 | 552 | P | -- | 40 | 1444.5472 | -- | -- | -- | SI | 1444.5472 | 933.9505
|  | 55 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. AVE FÉNIX | 132 | 39.254 | 2007-09-23 08:49 | 2007-09-23 15:58 | 7.15 | 429 | P | -- | 40 | 1122.6644 | -- | -- | -- | SI | 1122.6644 | 725.8419
|  | 56 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 3 500/220 | 500 | 49.065 | 2007-09-23 08:58 | 2007-09-23 16:08 | 7.1667 | 430 | P | -- | 200 | 7035.921 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 57 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. AVE FÉNIX | 132 | 39.254 | 2007-09-23 17:20 | 2007-09-23 17:48 | 0.46667 | 28 | P | -- | 40 | 73.7975 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 58 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA PROVINCIAS UNIDAS | 132 | 39.254 | 2007-09-25 09:29 | 2007-09-25 15:20 | 5.85 | 351 | P | -- | 40 | 918.5436 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 59 | OLAVARRIA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 49.065 | 2007-09-25 13:57 | 2007-09-28 17:02 | 75.0833 | 4505 | P | -- | 200 | 73676.004 | -- | -- | -- | SI | 73676.004 | 47634.1228
|  | 60 | RIO GRANDE | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 49.065 | 2007-09-27 08:34 | 2007-09-27 18:34 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 9813 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
|  | 61 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CARCARAÑA | 132 | 39.254 | 2007-09-30 07:14 | 2007-09-30 15:32 | 8.3 | 498 | P | -- | 40 | 1303.2328 | -- | -- | -- | SI | 1303.2328 | 842.5858
|  | 62 | RECREO | ALIMENTADOR A FRIAS | 132 | 39.254 | 2007-09-30 07:21 | 2007-09-30 14:59 | 7.6333 | 458 | P | -- | 40 | 1198.0321 | -- | -- | -- | SI | 1198.0321 | 774.5698
|  | 63 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 39.254 | 2007-09-30 07:59 | 2007-09-30 14:14 | 6.25 | 375 | P | -- | 40 | 981.35 | -- | -- | -- | SI | 0 | 0
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 39.254 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 109369.6953 | 0 | 0 | 0 |  | 121016.6 | 78241.4788

## RE-09 (1)
ANEXO a la Resolución D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
0.35346
|  | 64 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-01 | 2007-09-05 06:30 | 102.5 | 6150 | P | 95.92 | -- | 2 | 12305.125 | -- | -- | -- |  | SI | 11803.0759 | 7631.1029
|  | 65 | ROSARIO OESTE | R2T4RO | 25 | 6.125 | 2007-09-03 09:48 | 2007-09-03 14:47 | 4.9833 | 299 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 610.05 | -- |  | SI | 610.05 | 394.4187
|  | 66 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-05 06:31 | 2007-09-05 18:04 | 11.55 | 693 | P | -- | -- | 2 | 1386.5775 | -- | -- | -- |  | SI | 1386.5775 | 896.471
|  | 67 | GRAN MZA LUJAN | R1L5GM | 140 | 34.3 | 2007-09-05 10:53 | 2007-09-05 11:39 | 0.76667 | 46 | F | -- | NO | 20 | -- | 686 | 528.22 | -- |  | SI | 1214.22 | 785.0359
|  | 68 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-05 18:05 | 2007-09-06 08:30 | 14.4167 | 865 | P | 100 | -- | 2 | 1731.121 | -- | -- | -- |  | SI | 1731.121 | 1119.2305
|  | 69 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-06 08:31 | 2007-09-06 10:46 | 2.25 | 135 | P | -- | -- | 2 | 270.1125 | -- | -- | -- |  | SI | 270.1125 | 174.6372
|  | 70 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-06 10:47 | 2007-09-06 16:14 | 5.45 | 327 | P | 75.51 | -- | 2 | 654.2725 | -- | -- | -- |  | SI | 494.0412 | 319.415
|  | 71 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-06 16:15 | 2007-09-06 18:15 | 2 | 120 | P | -- | -- | 2 | 240.1 | -- | -- | -- |  | SI | 240.1 | 155.2331
|  | 72 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-06 18:16 | 2007-09-07 09:06 | 14.8333 | 890 | P | 95.92 | -- | 2 | 1780.3415 | -- | -- | -- |  | SI | 1707.7036 | 1104.0903
|  | 73 | CHOELE CHOEL | R1L5CL | 150 | 36.75 | 2007-09-07 08:20 | 2007-09-07 16:25 | 8.0833 | 485 | P | -- | -- | 2 | 593.88 | -- | -- | -- |  | SI | 593.88 | 383.9643
|  | 74 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-07 09:07 | 2007-09-07 16:13 | 7.1 | 426 | P | -- | -- | 2 | 852.355 | -- | -- | -- |  | SI | 852.355 | 551.0774
|  | 75 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-07 16:14 | 2007-09-08 08:42 | 16.4667 | 988 | P | 100 | -- | 2 | 1977.2235 | -- | -- | -- |  | SI | 1977.2235 | 1278.3444
|  | 76 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-08 08:43 | 2007-09-08 11:10 | 2.45 | 147 | P | -- | -- | 2 | 294.1225 | -- | -- | -- |  | SI | 294.1225 | 190.1605
|  | 77 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-08 11:11 | 2007-09-08 12:05 | 0.9 | 54 | P | 95.92 | -- | 2 | 108.045 | -- | -- | -- |  | SI | 103.6368 | 67.0048
|  | 78 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-08 12:06 | 2007-09-08 16:27 | 4.35 | 261 | P | -- | -- | 2 | 522.2175 | -- | -- | -- |  | SI | 522.2175 | 337.6319
|  | 79 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-08 16:28 | 2007-09-10 11:55 | 43.45 | 2607 | P | 95.92 | -- | 2 | 5216.1725 | -- | -- | -- |  | SI | 5003.3527 | 3234.8431
|  | 80 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-10 11:56 | 2007-09-12 13:27 | 49.5167 | 2971 | P | -- | -- | 2 | 5944.876 | -- | -- | -- |  | SI | 5944.876 | 3843.571
|  | 81 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-12 18:11 | 2007-09-20 06:18 | 180.1167 | 10807 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 216234.06 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 82 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-12 18:11 | 2007-09-20 06:18 | 180.1167 | 10807 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 216234.06 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 83 | EZEIZA | CS1 | 245 | 60.025 | 2007-09-14 08:31 | 2007-09-14 16:15 | 7.7333 | 464 | P | -- | -- | 2 | 927.9865 | -- | -- | -- |  | SI | 927.9865 | 599.9758
|  | 84 | BAHIA BLANCA | R1B5BB | 150 | 36.75 | 2007-09-16 00:43 | 2007-09-17 14:40 | 37.95 | 2277 | F | -- | NO | 20 | -- | 735 | 27893.25 | -- |  | SI | 28628.25 | 18509.1686
|  |  | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 34804.5285 | 3822 | 461499.64 | 0 | 0 |  | 64304.9 | 41575.3765
F - FORZADA

## RE-09 (2)
ANEXO a la Resolución D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | Art. 25
[21 empty] | 64304.9 | 41575.3765
|  | 85 | EZEIZA | CS2 | 245 | 60.025 | 2007-09-19 06:01 | 2007-09-19 13:17 | 7.2667 | 436 | P | -- | -- | 2 | 872.7635 | -- | -- | -- |  | SI | 872.7635 | 564.2722 | 0.35346
|  | 86 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-20 06:19 | 2007-09-20 17:49 | 11.5 | 690 | P | -- | -- | 2 | 1380.575 | -- | -- | -- |  | SI | 1380.575 | 892.5902
|  | 87 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-20 06:19 | 2007-09-20 18:03 | 11.7333 | 704 | P | -- | -- | 2 | 1408.1865 | -- | -- | -- |  | SI | 1408.1865 | 910.442
|  | 88 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-20 17:50 | 2007-09-26 04:02 | 130.2 | 7812 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 156305.1 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 89 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-20 18:04 | 2007-09-26 04:03 | 129.9833 | 7799 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 156040.99 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 90 | EZEIZA | CS4 | 245 | 60.025 | 2007-09-21 06:02 | 2007-09-21 16:30 | 10.4667 | 628 | P | -- | -- | 2 | 1256.9235 | -- | -- | -- |  | SI | 1256.9235 | 812.6452
|  | 91 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2007-09-21 08:16 | 2007-09-21 16:27 | 8.1833 | 491 | P | -- | -- | 2 | 982.009 | -- | -- | -- |  | SI | 982.009 | 634.9033
|  | 92 | EZEIZA | CS3 | 245 | 60.025 | 2007-09-24 05:59 | 2007-09-24 14:11 | 8.2 | 492 | P | -- | -- | 2 | 984.41 | -- | -- | -- |  | SI | 984.41 | 636.4556
|  | 93 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-26 04:03 | 2007-09-26 20:34 | 16.5167 | 991 | P | -- | -- | 2 | 1983.226 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 94 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-26 04:04 | 2007-09-26 20:36 | 16.5333 | 992 | P | -- | -- | 2 | 1984.4265 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 95 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-26 20:35 | 2007-09-27 07:31 | 10.9333 | 656 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 13121.465 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 96 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-26 20:37 | 2007-09-27 07:31 | 10.9 | 654 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 13085.45 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 97 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-27 07:32 | 2007-09-27 18:49 | 11.2833 | 677 | P | -- | -- | 2 | 1354.164 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 98 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-27 07:32 | 2007-09-27 18:51 | 11.3167 | 679 | P | -- | -- | 2 | 1358.966 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 99 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-27 18:50 | 2007-09-28 01:50 | 7 | 420 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 8403.5 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 100 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-27 18:52 | 2007-09-28 01:51 | 6.9833 | 419 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 8379.49 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 101 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-28 01:51 | 2007-09-28 19:24 | 17.55 | 1053 | P | -- | -- | 2 | 2106.8775 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 102 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-28 01:52 | 2007-09-28 19:22 | 17.5 | 1050 | P | -- | -- | 2 | 2100.875 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 103 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-28 19:23 | 2007-09-29 09:34 | 14.1833 | 851 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 17023.09 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 104 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-28 19:25 | 2007-09-29 09:37 | 14.2 | 852 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 17047.1 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 105 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-29 09:35 | 2007-09-29 14:36 | 5.0167 | 301 | P | -- | -- | 2 | 602.651 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 106 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-29 09:38 | 2007-09-29 14:39 | 5.0167 | 301 | P | -- | -- | 2 | 602.651 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 107 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-29 14:37 | 2007-09-30 07:56 | 17.3167 | 1039 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 20792.66 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 108 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-29 14:40 | 2007-09-30 07:55 | 17.25 | 1035 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 20708.625 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 109 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-30 07:56 | 2007-09-30 18:11 | 10.25 | 615 | P | -- | -- | 2 | 1230.5125 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 110 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-30 07:57 | 2007-09-30 18:08 | 10.1833 | 611 | P | -- | -- | 2 | 1222.109 | -- | -- | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 111 | EZEIZA | CS6 | 245 | 60.025 | 2007-09-30 18:09 | 2007-09-30 23:59 | 5.8333 | 350 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 6998.915 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | 112 | EZEIZA | CS5 | 245 | 60.025 | 2007-09-30 18:12 | 2007-09-30 23:59 | 5.7833 | 347 | F | 51.02 | NO | 20 | -- | 1200.5 | 6938.89 | -- |  | SI | 0 | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 21431.326 | 14406 | 444845.275 | 0 | 0 |  | 71189.77 | 46026.685
F - FORZADA

## RE-YACY-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.2.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | VALOR MENSUAL DEL CANON = | 5678157
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | Hora programada | Hora de Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA 1ras horas hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | PUNTOS PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 113 | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 | 2007-09-20 08:31 | 2007-09-20 09:34 | 1.05 | 63 | P | 5.25 | -- | -- | -- | 5.25 | 19873.5495
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
[11 empty] | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [7 empty] | 5.25 | 0 | 0 | 0 |  | 19873.5495

## LI-LITSA-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
[12 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -1.4549
|  |  | $/km-h : LINEAS 500 kV | 89.969 | [7 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0
|  |  | $/km-h : LINEAS 220 kV | 74.974 |  |  |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0
[12 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PENAL.REDUC. A LA CAP. DE TRANSP. Por Salida 1ras hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 114 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | 20 | 89.969 | 2007-09-09 07:16 | 2007-09-09 12:19 | 5.05 | 303 | P | -- | NO | -- | 90.8687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.8687 | 90.8687
|  | 115 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | 20 | 89.969 | 2007-09-16 07:10 | 2007-09-16 12:21 | 5.1833 | 311 | P | -- | NO | -- | 93.2079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 93.2079 | 93.2079
|  | 116 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 455.2431 | 2007-09-30 08:13 | 2007-09-30 14:28 | 6.25 | 375 | P | -- | NO | -- | 569.0539 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 569.0539 | 569.0539
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 753.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 753.13 | 753.13

## TR-LITSA-09 (1)
L
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA (Res. ENRE 330/06) $ = |  | 0.245 | [5 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -1.4549
|  |  | Por Transformador por cada MVA (Res. ENRE 1650/98) $ = |  | 0.245 | [5 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200 |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0
[11 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZ. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 117 | RINCON S.MARIA - S. ISIDRO | T1RI | 300 | 500/132/33 | 73.5 | 2007-09-09 07:25 | 2007-09-09 11:31 | 4.1 | 246 | P | -- | -- | NO | 2 | 602.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 602.7 | 602.7
|  | 118 | RINCON S.MARIA - S. ISIDRO | T1RI | 300 | 500/132/33 | 73.5 | 2007-09-16 07:31 | 2007-09-16 11:43 | 4.2 | 252 | P | -- | -- | NO | 2 | 617.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 617.4 | 617.4
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 1220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1220.1 | 1220.1
Note on F15: gmir: cargos originales de transener actualizados por ppi y cpi. Para reafo de Rincon
Note on F14: gmir: Cargo igual al actual de transener. Para sancionar rtafo de Salto grande

## TRAFO-TIBA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.0896
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 119 | OLAVARRIA 500 | T1OL | 300 | 500/132/13,2 | 26.88 | 2007-09-23 09:26 | 2007-09-23 17:51 | 8.4167 | 505 | P | -- | -- | NO | 2 | 452.6592 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 452.6592
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 452.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 452.66

## SA-TIBA-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 17.848 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 16.064 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 14.279 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 120 | BAHIA BLANCA | SALIDA a Pigue | 132 | 14.279 | 2007-09-05 09:06 | 2007-09-05 17:54 | 8.8 | 528 | P | -- | 40 | 502.6208 | -- | -- | -- | SI | 502.6208
|  | 121 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 | 500 | 17.848 | 2007-09-16 00:43 | 2007-09-16 02:26 | 1.7167 | 103 | F | NO | 200 | -- | 3569.6 | 6139.712 | -- | SI | 9709.312
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 14.279 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 502.6208 | 3569.6 | 6139.712 | 0 |  | 10211.93
F - FORZADA

## SA-ENECOR-09 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.3.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 122 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2007-09-04 08:29 | 2007-09-04 16:20 | 7.85 | 471 | P | -- | 40 | 296.102 | -- | -- | -- | SI | 296.102
|  | 123 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2007-09-05 08:29 | 2007-09-05 15:56 | 7.45 | 447 | P | -- | 40 | 281.014 | -- | -- | -- | SI | 281.014
|  | 124 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2007-09-06 08:26 | 2007-09-06 16:14 | 7.8 | 468 | P | -- | 40 | 294.216 | -- | -- | -- | SI | 294.216
|  | 125 | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2007-09-07 08:21 | 2007-09-07 14:42 | 6.35 | 381 | P | -- | 40 | 239.522 | -- | -- | -- | SI | 239.522
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 1110.854 | 0 | 0 | 0 |  | 1110.85

## SU (YACYLEC)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  | a) | Datos
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV = |  | 89.969
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245 |  |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Valor Mensual del Canon $ = |  | 5678157 |  |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 36908.0205
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RESISTENCIA | R6L5RS | 80 |  | 19.6 |  | 2007-09-20 08:31 | 2007-09-20 09:34 | 1.05 | 63 | P | -- | NO |  | 2 | 41.16 | -- | -- | -- | SI | 41.16
41.16
[9 empty] | SM = | 41.16
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [8 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 172956.4056 | 882 | 305095.0995 |  | 690987 |  | (DTE09/07) | [10 empty] | 863943.4056
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 6995.9894 |  |  |  | 15758 |  | (DTE09/07) | [10 empty] | 15758
[14 empty] | 0 |  | (DTE09/07) | [6 empty] | 0
879701.4056
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 17.2687
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 17.2687
0

## SUP-LITSA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 89.969 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 39.254 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 49.065 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 24965.0436
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | II | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | 20 | 89.969 | 2007-09-09 07:16 | 2007-09-09 12:19 | 5.05 | 303 | P | -- | NO | -- | 90.8687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.8687
|  | III | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | 20 | 89.969 | 2007-09-16 07:10 | 2007-09-16 12:21 | 5.1833 | 311 | P | -- | NO | -- | 93.2079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 93.2079
|  | IV | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 455.2431 | 2007-09-30 08:13 | 2007-09-30 14:28 | 6.25 | 375 | P | -- | NO | -- | 569.0539 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 569.0539
[7 empty] | 20 | 89.969 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 89.969 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 753.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 753.1305
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 117 | RINCON S.MARIA - S. ISIDRO | T1RI | 300 | 500/132/33 | 0 | 73.5 | 2007-09-09 07:25 | 2007-09-09 11:31 | 4.1 | 246 | P | -- | NO |  | 2 | 602.7 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 602.7
|  | 118 | RINCON S.MARIA - S. ISIDRO | T1RI | 300 | 500/132/33 | 0 | 73.5 | 2007-09-16 07:31 | 2007-09-16 11:43 | 4.2 | 252 | P | -- | NO |  | 2 | 617.4 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 617.4
1220.1
[9 empty] | SM = | 1973.2305
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 327775.0608 |  |  |  |  | 109159 |  | #REF! | [14 empty] | 436934.0608
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 55061.028 |  |  |  |  | 951 |  | #REF! | [14 empty] | 56012.028
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 51800
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 52920 |  |  |  |  | 51800 |  | #REF! | [14 empty] | 52920
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 26460 | [21 empty] | 26460
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 35326.8 | [18 empty] | 35326.8
624126.0888
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 789.2922
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 789.2922

## SUP-TIBA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 49.065 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 44.156 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 39.254 | 40 |  |  | 1237.25
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 10129.536 |  | RM* = | 405181.44
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | V | OLAVARRIA 500 | T1OL | 300 | 500/132/13,2 | 73.5 | 2007-09-23 09:26 | 2007-09-23 17:51 | 8.4167 | 505 | P | -- | NO | 2 | 1237.74 | -- | -- | -- | SI | 1237.74
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
1237.74
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VI | BAHIA BLANCA | SALIDA a Pigue |  | 132 | 39.254 | 2007-09-05 09:06 | 2007-09-05 17:54 | 8.8 | 528 | P | -- |  | 40 | 1381.7408 | -- | -- | -- | SI | 1381.7408
|  | VII | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 1 |  | 500 | 49.065 | 2007-09-16 00:43 | 2007-09-16 02:26 | 1.7167 | 103 | F | NO |  | 200 | -- | 9813 | 16878.36 | -- | SI | 26691.36
[7 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
28073.1008
[8 empty] | SM = | 29310.8408
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 52920 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 70653.6
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 52920 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 317941.2
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 52920 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 282614.4
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 52920 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 176634
|  |  | Campana Autotrafo | 300 | 500 | 52920 | [7 empty] | 847843.2
264600
[8 empty] | RM = | 1112443.2
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 2668.9472
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
RM*= Remuneración utilizada para el cálculo de Cs.
[8 empty] | SANCIÓN = | 2668.9472

## SUP-ENECOR
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2007
|  | a) | Datos
K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% |  |  | Factor X = |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 49.065 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 44.156 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.245 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 39.254 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 4377.8304
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | VIII | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 |  | 132 | 39.254 | 2007-09-04 08:29 | 2007-09-04 16:20 | 7.85 | 471 | P | -- |  | 40 | 1232.5756 | -- | -- | -- | SI | 1232.5756
|  | IX | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 1 |  | 132 | 39.254 | 2007-09-05 08:29 | 2007-09-05 15:56 | 7.45 | 447 | P | -- |  | 40 | 1169.7692 | -- | -- | -- | SI | 1169.7692
|  | X | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 |  | 132 | 39.254 | 2007-09-06 08:26 | 2007-09-06 16:14 | 7.8 | 468 | P | -- |  | 40 | 1224.7248 | -- | -- | -- | SI | 1224.7248
|  | XI | P. DE LA PATRIA | SALIDA S. CATALINA 2 |  | 132 | 39.254 | 2007-09-07 08:21 | 2007-09-07 14:42 | 6.35 | 381 | P | -- |  | 40 | 997.0516 | -- | -- | -- | SI | 997.0516
[7 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 39.254 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
4624.1212
[8 empty] | SM = | 4624.1212
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Paso de la Patria Trafo 1 | 300 | 500/132/33 | 52920 |  |  | Paso de la Patria |  | 132 | 2 |  | 56525.76
[6 empty] | 52920 | [7 empty] | 56525.76
[8 empty] | RM = | 109445.76
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1849.6485
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1849.6485

## TRANSENER
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 1955 /2009
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de septiembre de 2007 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2006-08-01 | 2006-09-01 | 2006-10-01 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9 |  |  | 1
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | [8 empty] | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B |  | 1 | [10 empty] | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | [7 empty] | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [9 empty] | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | [9 empty] | 1 |  | 1
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | [12 empty] | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B |  |  |  | 1
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B |  |  |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A | [11 empty] | 1
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C | [12 empty] | 2
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A |  |  |  | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A | [11 empty] | 1
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 2 | [6 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 1
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C | [9 empty] | 1
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | [10 empty] | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C |  |  |  |  | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C |  |  |  |  | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C |  |  |  |  | 1
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C |  |  |  |  | 1
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | [7 empty] | 1
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.37
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.37 | Salidas X Año / 100Km