## TOTAL
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 64 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2007-04-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a abril de 2007
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 268956.055 | ---
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 40354.5049 | ---
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 4652.5235 | ---
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 91263.5819 | ---
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 13345.5476 | 6672.7738
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 11670.987 | 5835.4935
[5 empty] | TOTAL | 442751.4671
[5 empty] | Total s/Res. ENRE N° 423/09 | 433363.74
[5 empty] | DIFERENCIA | 9387.7271
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 64 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a abril de 2007
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 36256.3833 | 12488.9167 | 71617.4853 | 274067.5 | 1874.5667 | 1091546.8333
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 9950 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 8 | 2 | 27 | 24 | 11 | 33
|  | Índices | DAM |  | 0.99861 | 0.99899 | 0.99737 | 0.99686 | 0.99804 | 0.9826
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.26828 | 0.14154 | 0.86786 | 0.24121 | 0.10092 | 0.46073
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.8537 | 0.84496 | 0.18263 | 0.63804 | -0.98106 | -0.057374
|  | compara |  |  | 0.8537 | 0.84496 | 0.18263 | 0.63804 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.54529 | 0.87248 | 0.13214 | 0.51759 | 0.85583 | 0.33227
|  | corchetes |  |  | 1.399 | 1.7174 | 0.31477 | 1.1556 | 0.85583 | 0.33227
|  | compara |  |  | 1.399 | 1.7174 | 0.31477 | 1.1556 | 0.85583 | 0.33227
|  | premio |  |  | 268956.055 | 40354.5049 | 4652.5235 | 91263.5819 | 13345.5476 | 11670.987
|  | compara |  |  | 268956.055 | 40354.5049 | 4652.5235 | 91263.5819 | 13345.5476 | 11670.987
|  |  | PREMIO |  | 268956.055 | 40354.5049 | 4652.5235 | 91263.5819 | 13345.5476 | 11670.987
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2007-04-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas