## TOTAL
ANEXO XI al Memorandum D.T.E.E. N° 679/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2010-02-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a abril de 2010
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 317259.1465 | 158629.5733
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 38777.4133 | 19388.7066
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0 | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 45338.9597 | 22669.4798
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 7009.989 | 3504.9945
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 21621.1319 | 10810.5659
[5 empty] | TOTAL | 444322.2008
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO XI al Memorandum D.T.E.E. N° 679/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a abril de 2010
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 16247.8333 | 12759.7 | 80354.773 | 531746.6667 | 2231.85 | 1201795.1139
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 5 | 3 | 57 | 39 | 42 | 19
|  | Índices | DAM |  | 0.99938 | 0.99897 | 0.99705 | 0.99408 | 0.99766 | 0.98085
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.16767 | 0.21231 | 1.8321 | 0.38049 | 0.38532 | 0.26527
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.93444 | 0.8416 | 0.082909 | 0.31828 | -1.3586 | -0.16417
|  | compara |  |  | 0.93444 | 0.8416 | 0.082909 | 0.31828 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.71581 | 0.80873 | -0.83215 | 0.23902 | 0.44954 | 0.61555
|  | corchetes |  |  | 1.6502 | 1.6503 | -0.74924 | 0.5573 | 0.44954 | 0.61555
|  | compara |  |  | 1.6502 | 1.6503 | 0 | 0.5573 | 0.44954 | 0.61555
|  | premio |  |  | 317259.1465 | 38777.4133 | 0 | 45338.9597 | 7009.989 | 21621.1319
|  | compara |  |  | 317259.1465 | 38777.4133 | 0 | 45338.9597 | 7009.989 | 21621.1319
|  |  | PREMIO |  | 317259.1465 | 38777.4133 | 0 | 45338.9597 | 7009.989 | 21621.1319
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2010-02-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas