## TOTAL
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2009-05-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a julio de 2009
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 214340.8896 | ---
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 25214.3259 | ---
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0 | ---
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 32144.85 | ---
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 9666.8361 | 4833.4181
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 12381.7116 | 6190.8558
[5 empty] | TOTAL | 304772.8871
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 256/2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a julio de 2009
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 64401.6167 | 33578.5333 | 126350.5336 | 1066951.5833 | 2881.3667 | 1566138.2125
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 11 | 8 | 52 | 31 | 29 | 32
|  | Índices | DAM |  | 0.99753 | 0.99729 | 0.99536 | 0.98812 | 0.99698 | 0.97504
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.36888 | 0.56617 | 1.6714 | 0.30244 | 0.26606 | 0.44677
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.74013 | 0.58316 | -0.44204 | -0.36788 | -2.045 | -0.51711
|  | compara |  |  | 0.74013 | 0.58316 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.37478 | 0.48994 | -0.67143 | 0.39512 | 0.61992 | 0.35251
|  | corchetes |  |  | 1.1149 | 1.0731 | -0.67143 | 0.39512 | 0.61992 | 0.35251
|  | compara |  |  | 1.1149 | 1.0731 | 0 | 0.39512 | 0.61992 | 0.35251
|  | premio |  |  | 214340.8896 | 25214.3259 | 0 | 32144.85 | 9666.8361 | 12381.7116
|  | compara |  |  | 214340.8896 | 25214.3259 | 0 | 32144.85 | 9666.8361 | 12381.7116
|  |  | PREMIO |  | 214340.8896 | 25214.3259 | 0 | 32144.85 | 9666.8361 | 12381.7116
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2009-05-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas