## TOTAL
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 461 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2013-01-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Enero de 2013
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 316226.2315 | 158113.1158
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 41417.7448 | 20708.8724
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 0 | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 67672.0827
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 8236.2261 | 4118.1131
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 13092.4362 | 6546.2181
[5 empty] | TOTAL | 636131.0407
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 461 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Enero de 2013
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 17579.3295 | 13979.7982 | 138433.3855 | 561135.8333 | 2469.05 | 1218710.4806
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 5 | 1 | 35 | 23 | 36 | 31
|  | Índices | DAM |  | 0.99933 | 0.99887 | 0.99492 | 0.99375 | 0.99741 | 0.98058
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.16767 | 0.070771 | 1.125 | 0.22439 | 0.33028 | 0.43281
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.92906 | 0.82646 | -0.57994 | 0.2806 | -1.6093 | -0.18056
|  | compara |  |  | 0.92906 | 0.82646 | 0 | 0.2806 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.71581 | 0.93624 | -0.125 | 0.55122 | 0.52818 | 0.37274
|  | corchetes |  |  | 1.6449 | 1.7627 | -0.125 | 0.83182 | 0.52818 | 0.37274
|  | compara |  |  | 1.6449 | 1.7627 | 0 | 0.83182 | 0.52818 | 0.37274
|  | premio |  |  | 316226.2315 | 41417.7448 | 0 | 67672.0827 | 8236.2261 | 13092.4362
|  | compara |  |  | 316226.2315 | 41417.7448 | 0 | 67672.0827 | 8236.2261 | 13092.4362
|  |  | PREMIO |  | 316226.2315 | 41417.7448 | 0 | 67672.0827 | 8236.2261 | 13092.4362
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2013-01-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas