INTERCONEXIÓN CHOELE CHOEL – PUERTO MADRYN

COMITÉ DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN

	Anexo VI: ESTACIONES TRANSFORMADORAS.

Sección VI b): ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DEL 

EQUIPAMIENTO PARA PLAYAS DE 500 kV y 330 Kv.


SETIEMBRE 2003

INDICE

1ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EQUIPAMIENTO DE  ESTACIONES TRANSFORMADORAS

1
INTRODUCCIÓN
1
2
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
2
3
NORMAS Y UNIDADES
2
4
CONDICIONES AMBIENTALES
3
5
CARGAS ACTUANTES EN LOS EQUIPOS
4
6
DESMONTAJE
6
7
NORMALIZACIÓN
6
8
INTERCAMBIABILIDAD
6
9
TENSIONES NOMINALES Y FRECUENCIA NOMINAL
7
10
SEGURIDAD
8
11
DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
8
12
EMBALAJES
9
12.1
Protección mecánica
9
12.2
Protección física, química y climática
11
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EQUIPAMIENTO DE ESTACIONES TRANSFORMADORAS
12
ÍTEM 1.1: AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS DE POTENCIA DE 500 kV
12
1
INTRODUCCIÓN
12
2
NORMAS DE APLICACIÓN
13
2.1
Normas IRAM
13
2.2
Recomendaciones IEC
14
2.3
Normas ASTM
16
3
ALCANCE DEL SUMINISTRO
16
4
CONDICIONES AMBIENTALES
19
5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
19
6
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
19
6.1
Núcleo Magnético
19
6.2
Arrollamientos
20
6.3
Cuba y Tapa.
22
6.4
Tanque de expansión. Sistema de conservación del aceite
26
6.5
Aisladores pasatapas
27
6.6
Sistema de enfriamiento
27
6.7
Tratamiento de superficies y pintura
30
7
ACCESORIOS ESPECIALES
31
7.1
Transformadores de corriente
31
7.2
Conmutador de Tomas Bajo Carga (C.B.C.)
32
7.3
Relés de regulación automática de tensión y marcha en paralelo
35
7.4
Caja embridada para  33kV
35
7.5
Descargadores de sobretensión y accesorios
36
7.6
Criques hidráulicos (gatos)
37
7.7
Herramientas especiales
37
8
ACCESORIOS NORMALES
38
8.1
Dispositivo de imagen térmica
38
8.2
Detectores de temperatura a resistencia
39
8.3
Termómetro a contacto
39
8.4
Relé Buchholz Antisísmico y/o relé de flujo
40
8.5
Secador de aire
41
8.6
Válvula de sobrepresión
41
8.7
Indicador de nivel de aceite
42
8.8
Placas de características
42
8.9
Dispositivos para puesta a tierra
44
8.10
Caños, cables y bandejas
45
9
GABINETE DE COMANDO Y ARMARIO DE CONJUNCIÓN
46
9.1
Gabinete de Comando
46
9.2
Armario de conjunción
48
9.3
Servicios Auxiliares
50
10
ACEITE AISLANTE
50
11
REGISTRADOR DE IMPACTOS
50
12
REPUESTOS
50
13
INSPECCIONES Y ENSAYOS
50
13.1
Generalidades
50
13.2
Ensayos de verificación de la calidad de la materia prima
50
13.3
Ensayos en la máquina
50
13.4
Ensayos de componentes
50
14
EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE
50
15
MONTAJE, ENSAYOS EN OBRA Y PUESTA EN SERVICIO
50
15.1
Generalidades
50
15.2
Montaje y verificaciones durante el mismo
50
15.3
Ensayos en la obra
50
15.4
Puesta en servicio y marcha industrial
50
16
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
50
ÍTEM 1.2.: REACTORES  MONOFÁSICOS DE LÍNEA Y BARRAS DE 500 kV
50
1
INTRODUCCIÓN
50
2
NORMAS DE APLICACIÓN
50
2.1
Normas IRAM
50
2.2
Recomendaciones IEC
50
2.3
Normas ASTM y ANSI
50
3
ALCANCE DEL SUMINISTRO
50
4
CONDICIONES AMBIENTALES
50
5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
50
6
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
50
6.1
Núcleo magnético
50
6.2
Arrollamientos
50
6.3
Cuba y Tapa.
50
6.4
Tanque de expansión. Sistema de conservación del aceite
50
6.5
Aisladores pasatapas
50
6.6
Sistema de Enfriamiento
50
6.7
Tratamiento de superficies y pintura
50
7
ACCESORIOS ESPECIALES
50
7.1
Transformadores de corriente
50
7.2
Descargadores de sobretensión y accesorios
50
7.3
Registrador de impactos
50
8
ACCESORIOS NORMALES
50
8.1
Relé Buchholz
50
8.2
Indicador de nivel de aceite
50
8.3
Detectores, relés e instrumentos para control de temperatura.
50
8.4
Válvula de sobrepresión
50
8.5
Caños, cables y bandejas
50
8.6
Dispositivos de puesta a tierra
50
8.7
Placas de identificación e información técnica
50
8.8
Secador de aire
50
9
GABINETE DE CONTROL Y ARMARIO DE CONJUNCIÓN
50
9.1
Gabinete de control
50
9.2
Armario de conjunción
50
10
ACEITE AISLANTE
50
11
REPUESTOS
50
12
INSPECCIONES Y ENSAYOS
50
12.1
Generalidades
50
12.2
Ensayos de verificación de la calidad de la materia prima
50
12.3
Ensayos de tipo del reactor
50
12.4
Ensayos de rutina del reactor
50
12.5
Ensayos de componentes
50
13
EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE
50
14
MONTAJE, ENSAYOS EN OBRA Y PUESTA EN SERVICIO
50
14.1
Generalidades
50
14.2
Montaje y verificaciones durante el mismo
50
14.3
Ensayos en la obra
50
14.4
Puesta en servicio y marcha industrial
50
15
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
50
ÍTEM 1.3: REACTOR DE NEUTRO SUPRESOR DE ARCO
50
1
INTRODUCCIÓN
50
2
NORMAS DE APLICACIÓN
50
2.1
Normas IRAM
50
2.2
Recomendaciones IEC
50
2.3
Normas ASTM y ANSI
50
3
ALCANCE DEL SUMINISTRO
50
4
CONDICIONES AMBIENTALES
50
5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
50
6
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
50
6.1
Cuba y tapa.
50
6.2
Válvulas de la cuba
50
6.3
Tanque de Expansión - Sistema de conservación de aceite
50
6.4
Aisladores pasatapas
50
6.5
Sistema de enfriamiento
50
6.6
Válvula limitadora de flujo
50
6.7
Tratamiento de superficies y Pintura
50
6.8
Puesta a tierra
50
7
ACCESORIOS ESPECIALES
50
7.1
Transformadores de corriente
50
7.2
Transformadores de corriente para el relé de cuba
50
7.3
Descargadores de sobretensión y accesorios
50
8
ACCESORIOS NORMALES
50
8.1
Relé Buchholz - Antisísmico
50
8.2
Indicador de nivel de aceite
50
8.3
Termómetro de contacto
50
8.4
Dispositivo de alivio de sobrepresiones
50
8.5
Caños, cables y bandejas
50
8.6
Placas de características
50
9
GABINETE DE CONTROL
50
10
ACEITE AISLANTE
50
11
REPUESTOS
50
12
INSPECCIÓN Y ENSAYOS
50
12.1
Generalidades
50
12.2
Ensayos de verificación de la calidad de la materia prima
50
12.3
Ensayos de tipo del reactor
50
12.4
Ensayos de rutina del reactor
50
12.5
Ensayos de componentes
50
13
EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE
50
14
MONTAJE, ENSAYOS EN LA OBRA Y PUESTA EN SERVICIO
50
14.1
Generalidades
50
14.2
Montaje y verificaciones durante el mismo
50
14.3
Ensayos en la obra
50
14.4
Puesta en servicio y marcha industrial
50
15
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
50
ITEM 2.: INTERRUPTORES DE 500 kV y 330 kV
50
1
INTRODUCCIÓN
50
2
NORMAS DE APLICACIÓN
50
3
ALCANCE DEL SUMINISTRO
50
4
CONDICIONES AMBIENTALES
50
5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
50
6
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
50
6.1
Tipo
50
6.2
Recierres ‑ Discordancia de polos
50
6.3
Componentes principales
50
7
INSPECCIONES Y ENSAYOS
50
7.1
Ensayos de tipo
50
7.2
Ensayos de rutina
50
8
REPUESTOS
50
9
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
50
ÍTEM 3: SECCIONADORES Y AISLADORES SOPORTE DE 500 kV Y  330 kV
50
1
INTRODUCCIÓN
50
2
NORMAS DE APLICACIÓN
50
2.1
Para seccionadores
50
2.2
Para aisladores soporte
50
3
ALCANCE DEL SUMINISTRO
50
4
CONDICIONES AMBIENTALES
50
5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
50
6
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
50
6.1
Tipos
50
6.2
Capacidad de conexión y desconexión
50
6.3
Componentes principales
50
7
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS AISLADORES SOPORTE
50
7.1
Tipos constructivos
50
7.2
Porcelana
50
7.3
Partes metálicas
50
7.4
Cementado
50
7.5
Aros antiefluvios
50
7.6
Radiointerferencia
50
8
INSPECCIÓN Y ENSAYOS
50
8.1
Ensayos de tipo
50
8.2
Ensayos de rutina
50
9
REPUESTOS
50
10
ACLARACIONES A LAS PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
50
11
DOCUMENTACION TECNICA
50
1
INTRODUCCIÓN
50
2
NORMAS DE APLICACIÓN
50
3
ALCANCE DEL SUMINISTRO
50
4
CONDICIONES AMBIENTALES
50
5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
50
6
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
50
6.1
Transformadores de corriente
50
6.2
Transformadores de tensión
50
7
ACCESORIOS
50
7.1
Placa de características de transformadores de corriente
50
7.2
Placa de características de transformadores de tensión
50
7.3
Indicador de nivel de aceite para los transformadores de medición
50
7.4
Accesorios varios para los transformadores de corriente
50
7.5
Accesorios varios para los transformadores de tensión
50
8
ACEITE AISLANTE
50
9
INSPECCIONES Y ENSAYOS
50
9.1
Ensayos de tipo
50
9.2
Ensayos de rutina
50
10
REPUESTOS
50
11
DOCUMENTACION TECNICA
50
ÍTEM 5:  DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN DE 330 kV
50
1
INTRODUCCIÓN
50
2
NORMAS DE APLICACIÓN
50
3
ALCANCE DEL SUMINISTRO
50
4
CONDICIONES AMBIENTALES
50
5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
50
6
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
50
6.1
Tipo
50
6.2
Diseño
50
6.3
Componentes
50
6.4
Fijación
50
6.5
Bornes
50
6.6
Accesorios normales
50
7
INSPECCIÓN Y ENSAYOS
50
7.1
Ensayos de tipo
50
7.2
Ensayos de rutina
50
8
REPUESTOS
50
9
DOCUMENTACION TECNICA
50
ÍTEM 6:  TRANSFORMADOR PARA SERVICIOS AUXILIARES
50
1
INTRODUCCIÓN
50
2
NORMAS DE APLICACIÓN
50
3
ALCANCE DEL SUMINISTRO
50
4
CONDICIONES AMBIENTALES
50
5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
50
6
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
50
6.1
Características electromecánicas
50
6.2
Características constructivas
50
7
INSPECCIÓN Y ENSAYOS
50
7.1
Ensayos de tipo
50
7.2
Ensayos de rutina
50
7.3
Ensayo de componentes
50
8
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
50
ITEM 7:  GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA
50
1
INTRODUCCIÓN
50
2
VALORES NOMINALES
50
3
CARACTERÍSTICAS BASICAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
50
4
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
50
4.1
Motor
50
4.2
Sistema de Combustible
50
4.3
Sistema de lubricación.
50
4.4
Sistema de enfriamiento.
50
4.5
Sistema de escape.
50
4.6
Protecciones.
50
4.7
Regulador de velocidad.
50
4.8
Generador y excitatriz.
50
4.9
Sistema De Arranque
50
5
SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO
50
5.1
Control de Arranque
50
5.2
Control de operación
50
6
TABLERO DE MANDO
50
6.1
Generalidades
50
6.2
Composición
50
6.3
Características Constructivas Del Tablero.
50
6.4
Características Del Interruptor
50
6.5
Cables
50
7
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA.
50
8
REPUESTOS
50


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EQUIPAMIENTO DE  ESTACIONES TRANSFORMADORAS

1 INTRODUCCIÓN

Las presentes especificaciones generales se aplican a la totalidad de los equipos objeto de la presente Sección, en las diversas y sucesivas etapas de su fabricación y ensayos de los mismos.

En esta sección se definen las especificaciones técnicas generales comunes a los diversos equipos. Estas especificaciones deben ser consideradas juntamente con las Especificaciones Técnicas Particulares las que fijan los requisitos técnicos en un todo de acuerdo con el tipo de suministro requerido.

Los equipos descriptos en el presente se instalarán en las siguientes EE.TT.:


- Ampliación E.T. CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE .


- NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV 


- Ampliación E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE 

Son válidos también todos los conceptos indicados en el Anexo VI - Sección VI a) , Item 1 “INTRODUCCION” del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION

Debe tenerse en cuenta que entre los diferentes Anexos y sus Secciones que conforman el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION, existe una interrelación que los complementan entre sí. Para el caso de las ESTACIONES TRANSFORMADORAS (Anexo VI, Secciones Via) a VIg) y los Anexos VII y IX, la mencionada complementación adquiere una especial relevancia.

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Las condiciones para el aseguramiento de la calidad están desarrolladas en el Apartado e) Gestión de la Calidad del Anexo II del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

3 NORMAS Y UNIDADES

El proyecto de los equipos, los materiales a emplear, el proceso de fabricación, los procedimientos para el montaje y los ensayos deberán estar de acuerdo con la última versión de las normas y recomendaciones aplicables de las siguientes entidades:

* IRAM
- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales

* IEC

- Internattional Electrotechnical Commission

* ISO

- International Organization for Standarization

* DIN

- Deutsches Institut fuer Normung

* ANSI

- American National Standards Institute

* ASTM
- American Society for Testing and Materials

* ASME
- American Society of Mechanical Engineers

* AISC

- American Institute of Steel Construction

* AES

- American Welding Society

* NFPA
- National Fire Protection Association

* NEMA
- National Electrical Manufacturers Association

* IEEE

- The Institute of Electrical and Electronic Engineers Inc

* SSPC
- Steel Structures Painting Council

* MIL

- Military Department of Defense, USA

* VDE

- Verband Deutscher Elektrotechniker

En particular para los accesorios de mandos (motores, contactores, borneras, conductores, etc.) así como para materiales o partes diversas de los equipos serán de aplicación las normas IRAM correspondientes.

4 CONDICIONES AMBIENTALES

El cuadro adjunto indica los datos ambientales principales válidos para el emplazamiento de las Estaciones Transformadoras. El diseño y/o elección de los elementos provistos por el CONTRATISTA deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas más desfavorables.

	a.-
	Temperatura máxima
	+45ºC

	b.-
	Temperatura mínima
	-20ºC

	c.-
	Temperatura media anual
	+16ºC

	d.-
	Humedad relativa máxima
	100%

	e.-
	Humedad relativa mínima
	10%

	f.-
	Humedad relativa media mensual máxima
	90%

	g.-
	Viento máximo y temperatura probable de ocurrencia.
	200 Km/h - (+16ºC)

	h.-
	Viento máximo turbulento y temperatura probable de ocurrencia.
	240 Km/h - (+16ºC)

	i.-
	Nieve húmeda, viento y temperatura simultáneas

Espesor del manguito

Densidad de la nieve
	65 Km/h - 0ºC

19,1 mm

0,5 g/cm3

	j.-
	Hielo máximo, viento y temperatura simultáneas

Espesor del manguito

Densidad del hielo
	65 Km/h - (-5ºC)

12,7 mm

0,9 g/cm3

	k.-
	Hielo mínimo, viento y temperatura simultáneas

Espesor del manguito

Densidad del hielo
	100 Km/h - (-5ºC)

6,4 mm

0,9 g/cm3


La altura sobre el nivel del mar es inferior a 300 m en toda la traza de la línea y en las EE.TT. La precipitación máxima anual es de 310mm.

La zona es considerada como de sismicidad muy reducida (ZONA 0) por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (Reglamento INPRES CIRSOC 103). 

5 CARGAS ACTUANTES EN LOS EQUIPOS

Todas las partes de los equipos deberán ser verificadas para las Especificaciones más desfavorables que tuvieran que soportar, ya sea durante el transporte, montaje, operación o mantenimiento.

Deben ser consideradas en el proyecto, entre otras, las siguientes cargas, ya sean propias por funcionamiento del equipo o provocadas por agentes exteriores.

a)
Cargas estáticas (peso propio, conexiones, etc.)

b)
Cargas dinámicas (accionamiento, viento, cortocircuito)

c)
Cargas debidas a la dilatación térmica

d)
Cargas de impacto

e)
Cargas temporarias durante el montaje

f)
Cargas dinámicas durante el transporte

Las Especificaciones técnicas particulares y planillas de datos técnicos fijarán los valores para calcular las cargas externas.

La fórmula a aplicar para esfuerzos exteriores será la siguiente:

Viento:

P = 
k     V2  (kgf/m2)

16

siendo:
V
=
Velocidad viento en m/s



k
=
Coeficiente aerodinámico de forma





. para superficies planas: k = 1,4





. para superficies cilíndricas: k = 0,7

En caso de que existan superficies sobrepuestas en la dirección del viento se despreciará el efecto de pantalla (aros antiefluvios, etc.).

Cortocircuitos:

Fcc
=
2.04 .   I2  (kgf/m)




 d

siendo:  
 I
=
corriente dinámica de pico en kA

d
=
distancia entre fases en m

Además, se deben considerar los esfuerzos sobre los bornes de los equipos (y sobre los amarres en los pórticos) debidos a las fuerzas durante el cortocircuito, posteriores al mismo y al efecto “pinch” según está establecido en la norma IEC 865-1.

Los esfuerzos anteriores se calcularán sobre los equipos propiamente dichos y sobre las conexiones correspondientes de potencia, determinándose:

· Esfuerzos de corte en la base del equipo

· Momentos de vuelco transversales a la dirección de las conexiones

En ningún caso deberán obtenerse coeficientes de seguridad inferiores a los indicados en normas respecto de las cargas de rotura de cualquier componente de los equipos (aisladores, bornes) para las hipótesis consideradas normales y extraordinarias.

6 DESMONTAJE

Los equipos deberán ser proyectados de modo de presentar un desmontaje simple, para tareas de mantenimiento preventivo o eventuales reparaciones. El acceso a las partes más delicadas o sujetas a desgaste deberá requerir el mínimo de desmontajes.

Todas las piezas que por sus dimensiones, formas u otra razón, necesiten de dispositivos que faciliten su manipuleo en las operaciones de transporte, montaje y desmontaje, serán provistas de ojales de suspensión, orificios roscados para cáncamos de elevación, soportes, etc.

El desmontaje de cajas de mando, cajas de bornes o cajas de conjunción y el acceso a las mismas deberá poder ser efectuado con el máximo de simplicidad y seguridad.

7 NORMALIZACIÓN

El empleo de componentes normalizados, tanto mecánicos como eléctricos, deberá ser destacado por el CONTRATISTA en las listas de materiales cuando corresponda. Los componentes normalizados para la misma aplicación deberán ser provistos, preferentemente, por un solo fabricante.

8 INTERCAMBIABILIDAD

Siempre que sea posible, se deberán adoptar elementos intercambiables, tanto mecánicos como eléctricos, con el objeto de facilitar la operación de mantenimiento de los equipos.

La intercambiabilidad de los elementos deberá ser destacada por el CONTRATISTA en las listas de materiales.

9 TENSIONES NOMINALES Y FRECUENCIA NOMINAL

Los equipos estarán afectados a un sistema eléctrico cuyas tensiones nominales (Un) y máximas de servicio (Um) son las siguientes:

Sistema de extra alta tensión:

Un = 500 kV;

Umáx = 525 kV;
f = 50 Hz

· Sistema de alta tensión:

Un = 330 kV;

Umáx = 362 kV;
f = 50 Hz

· Sistema de media tensión:

Un = 33 kV;

Umáx = 34,5 kV;
f = 50 Hz

· Sistemas de servicios auxiliares:

· Tensión alterna para iluminación y fuerza motriz:

3x380/220 V, con neutro rígidamente conectado a tierra.

Frecuencia: 50 Hz

Variaciones admisibles de la tensión: +10 %; -10 % en los consumos.

· Tensión continua para protecciones y accionamiento de equipos de maniobra  e iluminación de emergencia.

Ampliación E.T. CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE  y NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV : 110 V, ambos polos puestos a tierra a través de elevada resistencia (detector de polo a tierra).

Ampliación E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE : 220 V, ambos polos puestos a tierra a través de elevada resistencia (detector de polo a tierra)

Variaciones admisibles de la tensión: + 10 %; -15 % en los consumos.

· Tensión continua para telecontrol  y comunicaciones para las tres EE.TT.:

48 V, con polo positivo puesto a tierra

Variaciones admisibles de la tensión: +10 %; -15 % en los consumos.

10 SEGURIDAD

Los equipos estarán diseñados y munidos de dispositivos para garantizar un servicio seguro. En el caso de interruptores y seccionadores todas las partes móviles o que prevean transmisión de movimientos, acoplamientos giratorios, etc., contarán con resguardos y protecciones o estarán diseñados en forma tal que se eviten accidentes.

Las maniobras para accionamiento manual local sólo  podrán ser efectuadas luego de que haya sido impedido el mando a distancia de los equipos sobre los que se esté operando.

En el caso de seccionadores se preverán piezas con orificios para bloqueo por 

candado de los mandos, en las posiciones abierto y cerrado.

Para equipos con aislantes internos líquidos o gaseosos se preverán dispositivos de alivio de presión con un diseño tal que se minimicen las descargas del aislante en caso de fallas internas.

Las instalaciones eléctricas y los aparatos de accionamiento que componen los mandos, cajas de control y alimentación deben ser dispuestos y diseñados en forma tal  que se disminuya al mínimo el riesgo de incendio. 

Las partes de instalación, cableados o cañerías de todo tipo, deben estar protegidas en forma apropiada contra daños mecánicos.

11 DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

En el  Anexo VI - Sección VI d , se incluyen las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (P.D.T.G.) correspondientes a los equipos principales y/o elementos a ser provistos por el CONTRATISTA. Las mismas deberán detallar en la columna "según oferta" los datos técnicos requeridos y aquellos no especificados en la columna "según pliego", sin omisiones.

Las P.D.T.G. son de importancia primordial en el estudio de las Ofertas (precalificación sobre N°1).

12 EMBALAJES

El presente punto tiene por objeto definir los métodos de protección para bultos en forma tal que se garanticen las mejores condiciones para el movimiento, transporte, estibado y almacenamiento de los equipos contenidos en ellos.

12.1 Protección mecánica

Debe asegurarse la protección contra caídas, choques, vibraciones, perforaciones, eslingaje, etc. Para ello deberán tomarse los recaudos siguientes:

a) Fijación de partes móviles

Se fijarán las partes móviles o articuladas por medio de bulones o con ayuda de separadores o soportes (estos elementos deben estar pintados con color amarillo).

Si existen elementos muy frágiles o masas en voladizo, incompatibles con las resistencias de sus soportes (por ejemplo ciertos aparatos enchufables, cámaras de ruptura, aparatos registradores, etc.) los mismos serán desmontados y embalados por separado.

Las aberturas resultantes de estos desmontajes parciales, serán obturadas convenientemente.

b) Amortiguación

Se procurará una buena amortiguación por interposición entre el material y la caja de productos o sistemas amortiguadores, destinados a aislar el contenido de los choques o vibraciones, tales como:

Por suspensión sobre perchas o soportes de madera clavadas o abulonadas a las paredes de las cajas.

Por acuñado o calaje con productos cuya forma, superficie, espesor y capacidad de amortiguamiento sean adaptadas al contenido.

Por suspensión sobre sistemas elásticos.

c) Cajas o embalajes exteriores

c.1)
Esqueletos: Serán de madera, montados sobre una base reforzada del mismo material, diseñados para permitir el uso de carros con horquillas para elevación y traslado.

Este tipo de cajas se utilizará para transporte local por camión o ferrocarril o para transporte en contenedores por vía marítima.

c.2)
Cajas cerradas en madera, clavadas, atornilladas o engrampadas sobre una armadura interior o exterior de dimensiones apropiadas, montadas sobre bases del mismo material, diseñadas para permitir el uso de carros con horquillas para elevación y traslado.

c.3)
Cajas de otros materiales, tales como madera terciada, armadas para envíos de pequeños volúmenes y masas inferiores a 125 kg, o de cartón corrugado con envoltura de papel impermeable para todo tipo de transporte.

d) Embalajes de componentes desmontados

Cuando se deban desmontar componentes de tableros para ser embalados por separado, se preferirá, de ser factible, su colocación en cajas que se fijarán a la base de cada armario o tablero. Dichas cajas contendrán los componentes que han sido desmontados del armario o tablero en el cual se encuentran, más los elementos de fijación u otros accesorios si correspondiere. Los componentes contenidos en las cajas estarán debidamente protegidos y la disposición de las cajas en los armarios o tableros será tal que se evite su desplazamiento durante el manipuleo y transporte de los mismos.

12.2 Protección física, química y climática

Se empleará para preservar el material contra factores degradantes capaces de actuar durante el transporte y almacenaje (aire salino, humedad, condensación, arena, suciedad).

Dicha protección será asegurada por:

a)
Obturación en fábrica de orificios y canalizaciones.

b)
Incorporación dentro del aparato, gabinete, etc. de una cantidad adecuada de deshidratante.

c)
Por empleo de una funda de polietileno o equivalente (contra mojaduras y suciedad) que podrá ser estanca o no, según el caso. En caso de ser estanca debe incorporársele, antes del sellado, una cantidad de deshidratante tal, que garantice una protección eficaz durante no menos de 24 meses.

d)
Por el uso de papeles inhibidores, u otro tipo de barreras similares.

e)
Por la combinación de dos o más de estos medios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EQUIPAMIENTO DE ESTACIONES TRANSFORMADORAS

ÍTEM 1.1: AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS DE POTENCIA DE 500 kV

1 INTRODUCCIÓN

Las presentes Especificaciones son de aplicación para el diseño, la fabricación y los ensayos del autotransformador de 500/330/33 kV,  450/450/100 MVA constituido por un banco de tres autotransformadores monofásicos de potencia; incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento.

Son válidos también todos los conceptos indicados en el Anexo VI - Sección VI a , Item 1 “INTRODUCCION” del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

Debe tenerse en cuenta que entre los diferentes Anexos y sus Secciones que conforman el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION, existe una interrelación que los complementan entre sí. Para el caso de las ESTACIONES TRANSFORMADORAS (Anexos VI, Secciones Via) a Vig) y los Anexos VII y IX, la mencionada complementación adquiere una especial relevancia.

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

2 NORMAS DE APLICACIÓN

Las máquinas, conmutadores de tomas bajo carga, transformadores de intensidad, aisladores pasantes y descargadores de sobretensión se diseñarán, fabricarán y ensayarán según las siguientes normas y recomendaciones, en su última versión.

2.1 Normas IRAM

	2002
	Cobre recocido patrón para uso eléctrico.

	2018
	Método de ensayo de calentamiento.

	2026
	Aceite aislante.

	2099
	Condiciones generales.

	2104
	Relación de transformación y de fase.

	2105
	Ensayos dieléctricos 

	2106
	Ensayos en vacío y de cortocircuito

	2112
	Comportamiento ante cortocircuito externo

	2128
	Resistividad de materiales conductores de electricidad. Métodos de ensayo.

	2180
	Materiales eléctricos aislantes. Clases de aislación.

	2193
	Planchuelas desnudas de cobre recocido de sección rectangular y cuadrada para bobinados.

	2211
	Parte I, II y III. Coordinación de la aislación.

	2275-I
	Transformadores de corriente. Requisitos generales aplicables a todos los tipos.

	2275-II
	Requisitos adicionales para transformadores de corriente de medición.

	2275-III
	Requisitos adicionales para transformadores de corriente de protección.

	2340
	Aceite aislante. Método de medición del factor de disipación.

	2341
	Aceite aislante. Método de determinación de la rigidez dieléctrica.

	2437
	Niveles de ruido.

	2446
	Distancias de aislación en aire.

	2472
	Descargadores.

	
	

	IRAM-IAP
	

	65-41
	Ensayo de viscosidad.

	65-55
	Método de determinación del punto de inflamación.

	66-35
	Ensayo del índice de neutralización.


2.2 Recomendaciones IEC

	4444-1

4444-6
	Transformadores de medición. Transformadores de Corriente.

Transformadores de medición. Requerimiento de desempeño para Transformadores de corriente durante transitorios.

	71
	Insulation coordination 71.1, 71.2, 71.3

	76
	Power transformers

	76-1
	General

	76-2
	Temperature raise

	76-3
	Insulation levels and dielectric tests

	76-3-1
	External clearances in air

	76-4
	Tappings and connections

	76-5
	Ability to withstand shortcircuit

	85
	Thermal evaluation and clarification of electrical insulation

	99
	Descargadores de sobretensión.

	99-4
	Descargadores de óxido metálico sin explosores, para sistemas C.A.

	137
	Bushing for alternative voltages above 1000 V.

	156
	Method for the determination of the electric strenght of insulating oils.

	182
	Basic dimensions of winding wires.

	185
	Transformadores de corriente.

	214
	On-load tap-changers

	233
	Test on hollow insulators for use in electrical equipment.

	250
	Recomended methods for the determination of the premitivity and dielectric dissipation factor of electrical insulating materials at power, audio and radio frecuencies including metre wavelenghts.

	270
	Parcial discharge measurements.

	296
	Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear.

	354
	Loading guide for oil-inmersed transformers.

	542
	Application guide for on-load tap-changers.

	551
	Determination of transformer and reactor sound level

	567
	Guide for the sampling of gases and of oil from oil-filled electrical equipment and for the analysis of free and dissolved gases.

	599
	Interpretation of the analysis of gases in transformers and other oil-filled electrical equipment in service.

	606
	Application guide for power transformers

	722
	Guide for the lightning impulse and switching impulse of power transformers and reactors.

	1125
	Estabilidad a la oxidación del aceite aislante.


2.3 Normas ASTM

	A-343
	Part 44 – Test for alternating-current magnetic properties of materials at power frequencies using the wattmeter-ammeter-voltmeter method and 25 cm. Espstein frame.

	A-344
	Part 44 – Test for electrical and mechanical properties at magnetic materials.

	D-202
	Part 29 – Sampling and testing untreated paper used for electrical insulation.

	D-709
	Part 29 – Specification for lamninated thermosetting materials.

	D-971
	Part 17 – Test for interfacial tension of oil against water by the ring method.

	D-1473
	Determinación del contenido de inhibidor de oxidación.

	D-1533
	Part 29 Test for water in insulating liquids.


3 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El CONTRATISTA suministrará el  autotransformador de 500/330/33kV completo, con todo el material necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas según el Proyecto, las presentes Especificaciones Técnicas Particulares  y las  P.D.T.G.

Las máquinas serán instaladas en sistemas con neutro rígido a tierra (500 kV, 330 kV) utilizándose el terciario de 33 kV para alimentar un transformador de servicios auxiliares, a través de dos celdas de esa tensión.

La extensión de la provisión descripta a continuación no es de carácter limitativo y el CONTRATISTA a su criterio, deberá ampliarla, en caso que lo juzgue necesario, para el correcto funcionamiento y desempeño de los equipos, pues ello será de su entera responsabilidad.

Suministrará e instalará en la NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV :

It. 1
Cuatro (4) Autotransformadores monofásicos de potencia de 150/150/33,33 MVA; 500: (3 ( 10% / 330: (3 / 33 kV. Tres (3) de ellos conformarán un banco trifásico y el restante será de reserva.

Los autotransformadores contarán con conmutador de tomas bajo carga, completo con todos sus accesorios, conectado en el primario, en la parte no común del arrollamiento, que proveerá una regulación adecuada al sistema y serán del tipo CFVV, según IEC 76-4. Es decir, de flujo constante, para utilizar el terciario sin inconvenientes.

Contará con arrollamientos sumergidos en aceite aislante, enfriados por circulación natural del aceite y ventilación forzada. Los terciarios alimentarán celdas de 33kV donde se conectará el transformador de servicios auxiliares de 630 kVA, 33kV/ BT.

Tres autotransformadores  conformarán un banco trifásico de 450/450/100MVA (una máquina será de reserva) y se  instalarán a la intemperie, en la NUEVA  E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV,  sobre rieles soportados en fundaciones apropiadas para contener todo el aceite de cada autotransformador y que forman parte del presente Contrato (Ver Anexo VI - Sección Via), punto A.7.4 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION).

Además, formarán parte del suministro:

· Elementos de control remoto a ser instalados en los tableros del   kiosco de la Estación Transformadora.

· Regulador automático de tensión, equipo y elementos para marcha en paralelo, compensación de caída en línea y selección de valor de consigna.

· Descargadores de sobretensión para  los tres arrollamientos, con sus accesorios de montaje.

· Transformadores de corriente incorporados en los aisladores pasantes de las tres tensiones (500, 330  y 33 kV).

· Embalaje y accesorios para transporte, incluyendo pintura para detalles de terminación.

· Aceite para el primer llenado, con un excedente del 5% para reposición.

· Todas las herramientas y los dispositivos especiales exigidos para el 

· transporte, montaje y desmontaje del equipo.

· Transporte y posicionamiento definitivo en sus bases (ruedas sobre rieles), incluyendo los seguros correspondientes.

· Placas de características y de identificación.

· Registrador de impactos que será provisto sólo para control durante el transporte. De actuar se deberá realizar una inspección interna.

· Ensayos de recepción de fábrica y en obra, con el aporte provisorio de equipos y aparatos para efectuar los mismos.

· Repuestos.

· Supervisión por parte del fabricante, del montaje, ensayos y puesta en servicio.

· Todos los documentos de proyecto y documentos de control indicados en las presentes Especificaciones.

El autotransformador monofásico de reserva se suministrará exactamente igual que los tres restante que conforman el banco trifásico, con todos sus accesorios y materiales y equipos asociados. Todo lo que se indica a continuación es válido también para el autotransformador de reserva.

Los límites del suministro correspondiente al presente Anexo serán:

· Lados 500 kV y 330 kV : Bornes de potencia, excluida grapería.

· Neutros de 500 kV y 330 kV: Terminales de las barras para conexión al Sistema de puesta a tierra de la Estación Transformadora.

· Lado 33 kV: Caja embridada desmontable para aisladores, descargadores y tapa  para salida del ducto de  barras de 33kV.

· Instalaciones auxiliares y de control: El Fabricante suministrará todas las interconexiones entre elementos de las máquinas y su gabinete local y entre estos gabinetes y el armario de conjunción del banco trifásico. Todas las interconexiones serán realizadas con conductores blindados con pantalla de cobre corrugada.

4 CONDICIONES AMBIENTALES

El diseño y/o elección de los elementos provistos por el Contratista, deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas más desfavorables que se indican en el Anexo VI - Sección Via) del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas del transformador se indican en la correspondiente 

Planilla de Datos Técnicos Garantizados (P.D.T.G.).

6 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

6.1 Núcleo Magnético

Los núcleos deberán ser del tipo a columnas.

Se construirán con chapas laminadas en frío, de acero al silicio con bajo contenido de carbono y grano orientado.

El núcleo magnético estará eléctricamente aislado de la estructura de sujeción, debiendo soportar esta aislación el ensayo de rigidez dieléctrica que ha sido previsto en el apartado correspondiente. Los elementos aislantes a utilizar para separar eléctricamente el núcleo y los dispositivos de sujeción serán al menos de clase B, de acuerdo con las normas IRAM 2180 e IEC 85. 

El núcleo tendrá una salida aislada accesible para poder efectuar la conexión núcleo-masa y realizar el ensayo de rigidez mencionado. En forma idéntica se efectuará otra salida aislada para los prensanúcleos.

Se preverá una caja con aisladores pasantes identificados y su cierre correspondiente, en la tapa de la cuba para acceso a dichas conexiones. La conexión a tierra del núcleo y prensanúcleo se hará desde ese único punto, debiendo ser las conexiones removibles mediante dos puentes.

El conjunto del núcleo magnético, arrollamientos y estructura de sujeción deberá estar provisto de ganchos ó cáncamos para su decubaje.

Se deberán tomar las medidas necesarias para que el núcleo y su estructura de sujeción no puedan moverse de su posición dentro de la cuba durante el servicio ó durante el transporte.

El conjunto núcleo-bobina y la construcción en general no deben permitir la formación de trampas de aire durante el llenado de aceite ó impedir un vaciado completo de la cuba a través de la válvula de drenaje.

El maquinado de las chapas y el recocido posterior deberá eliminar todas las tensiones internas, garantizando un recorrido de las líneas de campo lo más uniforme que sea posible.

Los elementos de fijación de las columnas y yugo serán amagnéticos y contarán con las aislaciones necesarias.

6.2 Arrollamientos

Los arrollamientos serán diseñados con alta resistencia mecánica y elevada rigidez dieléctrica. Estarán dispuestos en forma tal que faciliten en lo posible la circulación de aceite.

Los conductores de los arrollamiento serán de cobre electrolítico con los requerimientos que fija la norma IRAM 2193 y 2002.

En las Planillas de Datos Técnicos Garantizados se deberá indicar para cada arrollamiento, si el conductor utilizado es continuamente transpuesto (CTC).

La regulación de la tensión bajo carga se efectuará solamente sobre el arrollamiento primario, en la parte no común del arrollamiento, que proveerá una regulación adecuada al sistema y serán del tipo CFVV, s/ IEC 76-4, es decir de flujo constante. Esta condición es necesaria debido a que el arrollamiento terciario es utilizado para alimentar  al transformador para los servicios auxiliares de la Estación Transformadora. 

Las derivaciones de los bobinados estarán dispuestas en forma tal que se mantenga dentro de lo posible, el equilibrio electromagnético en todas las relaciones de transformación.

Los arrollamientos y derivaciones deberán ser capaces de resistir los impactos que puedan ocurrir durante el transporte, el manipuleo y durante el servicio debido a maniobras de cierre ó apertura de los circuitos eléctricos. También deberán resistir los fenómenos de carácter transitorio y cortocircuitos externos y reducir el deterioro resultante debido a cortocircuitos internos.

Con relación a los esfuerzos electrodinámicos se debe considerar el valor de cresta IS durante el primer ciclo: IS = (2 . 1,8 . Ix, siendo Ix: valor eficaz de la corriente simétrica inicial de cortocircuito.

Esta condición se debe contemplar térmica y dinámicamente, para todas las posiciones del conmutador bajo carga.

Se deberán proveer dispositivos internos adecuados para proteger a los arrollamientos de las sobretensiones de maniobra y externas.

Las bobinas estarán construidas, conformadas y ensambladas previendo las expansiones y contracciones térmicas y su diseño impedirá la abrasión de la aislación.

6.3 Cuba y Tapa. 

6.3.1 Materiales y diseño general

Los autotransformadores tendrán ruedas orientables para desplazarse sobre rieles, según lo indicado en el plano de planta de la NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV ( Plano N° NPM-EM-PL-001). 

La cuba y la tapa serán construidas con chapas de acero soldadas. Las costuras y las juntas serán herméticas al aceite y a los gases, el diseño debe permitir alto vacío para el llenado y tratamiento de aceite.

Todos los refuerzos serán soldados y estarán dispuestos en forma de evitar la retención del agua. Unicamente las uniones que deban ser desmontadas no serán soldadas.

Deberán tomarse precauciones para disminuir en la tapa y en la cuba los efectos de pérdidas resultantes de corrientes parásitas. Se usará, si fuera necesario, acero no magnético o bien acero laminado similar al del núcleo para recubrir las paredes interiores de cuba y tapa.

Debe evitarse en lo posible que la cuba contenga interiormente cavidades en las cuales pueda acumularse gas. Donde ello sea inevitable, se montarán cañerías para evacuar el gas a la cañería principal que una la cuba con el tanque de expansión o a la parte superior de aquélla, si el sistema de conservación de aceite así lo requiere.

Se preverán bridas sobre la cuba y tapa para montaje de válvulas adosadas a ellas, que servirán para aislar todas las cañerías de aceite que salgan de aquélla.

La base de la cuba estará diseñada en forma tal que asegure la indeformabilidad del cuerpo de la máquina en las condiciones más severas de explotación (viento máximo, vibraciones, peso propio) o debidas a cargas dinámicas durante el transporte.

La máquina tendrá ruedas desmontables con pestañas para su deslizamiento sobre rieles, orientables en los sentidos longitudinal y transversal y con igual trocha (distancia entre caras internas de los rieles) que será en principio de 1676 mm  ±  5 mm.

Para facilitar el cambio de posición de las ruedas, entre la cuba y la base giratoria que soporta la rueda, se deberá colocar una placa de bronce.

La máquina será montada sobre rieles (las ruedas tendrán un buje aislante u otro medio que permita y garantice el correcto desempeño de la protección de cuba) y se indicará el amarre necesario, considerando las condiciones ambientales arriba mencionadas. Dicho amarre a la base de emplazamiento, deberá ser desmontable ó sea, por abulonamiento.

La cuba será proyectada de manera que sea posible alzar la máquina mediante criques hidráulicos (gatos) y trasladarla completa, con aceite, sin producir deterioros en la misma y sin causar pérdidas posteriores de aceite.

La cuba contará con un dispositivo con guías internas, para facilitar los trabajos de desencubado.

Tendrá entradas de hombre de 400 x 400 mm. como mínimo para permitir el fácil acceso a los extremos inferiores de todos los aisladores pasantes y a la parte superior de los arrollamientos.

Las tapas de las aberturas para pasaje de hombre serán provistas con ganchos de izaje adecuados cuando su masa exceda los 25 kg.

Asimismo, se dispondrán dos tapas de diámetro 200 mm (mínimo) para el secado con aire caliente y cuya ubicación será definida por el fabricante para lograr la mejor circulación.

El conjunto cuba y tapa deberá considerarse, a los efectos de la estanqueidad, como un recipiente a presión y poseer una resistencia mecánica tal que posibilite su utilización como autoclave, a fin de poder realizar el tratamiento de los arrollamientos si ello fuese necesario. Por lo tanto, deberá soportar una sobrepresión de 0,7 daN/cm² y “vacío absoluto” con los radiadores en su lugar y sus válvulas abiertas. Las deflexiones de la chapa no serán permanentes ni provocarán pérdidas en las conexiones entre cuba y radiadores.

La tapa de la cuba deberá estar provista de un dispositivo de alivio de sobrepresión.

La tapa será fijada a la cuba preferentemente en la parte superior, mediante bulonería adecuada. La brida de cierre hermético con la tapa tendrá una guía limitadora que acote la deformación de la junta y evite su desplazamiento lateral.

Cada máquina contará con placas apoya-gatos que permitan su elevación utilizando criques hidráulicos (gatos). La cuba deberá resistir sin deformaciones, un reparto desigual de carga entre los mismos.

Dichas placas de apoyo dejarán, desde el nivel superior de la fundación, un espacio suficiente para la colocación de los gatos, con algún eventual suplemento de madera o chapa. La distancia mínima al suelo no será inferior a 350 mm, sin considerar las ruedas.

Los puntos de apoyo de los gatos deben ser claramente marcados en un plano de planta, así como el valor de las cargas máximas actuantes sobre ellos. Esta información será entregada en la primera presentación de los planos.

La cuba estará provista de cuatro pernos para el arrastre de la máquina dispuestos en las esquinas de la cuba ó bastidor, en posición vertical.

6.3.2 Válvulas de la cuba

Todas las válvulas de aceite de la cuba estarán diseñadas específicamente para que no existan pérdidas al operar con aceite aislante caliente. Dichas válvulas deberán indicar la posición de trabajo en que se encuentran (abierto-cerrado) y será claramente visible. 

Cada máquina se proveerá con las válvulas necesarias para cumplir con las siguientes funciones:

· Drenaje completo de aceite de la cuba (4” rosca gas).

· Toma de muestras de aceite en el fondo y en la parte superior de la cuba (1/4” rosca gas).

· Drenaje y conexión inferior para equipo de tratamiento de aceite (2” rosca gas)

· Conexión superior para equipo de tratamiento de aceite (2” rosca gas).

· Conexión a radiadores.

6.3.3 Otras válvulas

Serán previstas como mínimo las siguientes válvulas:

· Carga de aceite desde el tanque de expansión.

· Una válvula automática de retención de aceite (ver Válvula limitadora de flujo) que será instalada entre el tanque de expansión principal y la cuba de la máquina. Dicha válvula se cerrará automáticamente y bloqueará el paso del aceite cuando se produzca una pérdida importante de éste por avería en la cuba. Esta válvula permitirá el tratamiento o llenado de aceite de la máquina.

Drenaje del tanque de expansión, accionada desde el nivel de la base (1” rosca gas).

Drenaje del C.B.C, accionada desde el nivel de la base (3/4” rosca gas).

· Aislación del relé  Buchholz  sin  que  sea  necesario  vaciar el  conservador  (2 válvulas adyacentes al relé).

· Aislación del relé  de protección del C.B.C. sin  que  sea  necesario  vaciar el  conservador  (2 válvulas adyacentes al mismo).

6.3.4 Bridas

Todas las bridas utilizadas para la unión de tuberías deberán tener un tope que limite la presión sobre la guarnición correspondiente.

6.3.5 Tapas para bridas

Por cada tipo de brida del circuito de enfriamiento se suministrarán dos juegos de tapas ciegas con juntas de goma sintética, pernos, tuercas, arandelas, etc., a fin de poder obturar las cañerías en las bridas cuando se desmontan los elementos conectados.

6.4 Tanque de expansión. Sistema de conservación del aceite

El sistema de conservación de aceite será del tipo de presión atmosférica positiva que incluirá un tanque de expansión, conexión de aceite a la cuba con válvula limitadora de flujo, indicador del nivel de aceite, dispositivo para entrada de aire, tapa para el llenado, válvula de drenaje, secador de aire, recolector de gases y todo tipo de equipo requerido para una operación satisfactoria.

El tanque de expansión estará diseñado para evitar el contacto directo entre el aceite y el aire, mediante un diafragma o bolsa de aire en el interior del mismo u otro dispositivo, tal como el pulmón de nitrógeno (tipo Josse).

El diafragma o bolsa de aire será de goma de nitrilo u otro material similar. Se diseñará de forma que no esté sometido a esfuerzos mecánicos perjudiciales cuando el aceite esté en sus niveles máximo y mínimo.

El aire de la parte superior del diafragma ó en el interior de la bolsa de aire, deberá estar en contacto con la atmósfera a través de un deshidratador de silicagel con indicador de humedad.

El tanque de expansión poseerá cáncamos para su izaje y deberá contar con una tapa abulonada, para su limpieza.

La cañería de aceite entre el tanque de expansión y la máquina deberá estar conectada en el punto más alto de la cuba.

6.5 Aisladores pasatapas

Los aisladores deberán responder a lo indicado en la IEC 137 y sus características se han indicado en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados. Los aisladores podrán ser desmontados sin necesidad de remover la tapa de la cuba.

Los bornes deberán ser indicados con sus dimensiones, tipo de material y con el detalle necesario para definir los morsetos de conexión.

6.6 Sistema de enfriamiento

6.6.1 Generalidades

Las máquinas serán enfriadas por circulación natural de aceite y ventilación forzada. Por lo tanto será de clase ONAF, debiendo poder operar en condición ONAN con potencia continua hasta un 60% de la carga nominal. En condición ONAF contará con dos etapas: ONAF I, para potencia reducida, y ONAF II, para potencia nominal. Será por lo tanto ONAN/ONAF, según IRAM 2099 y IEC 76-1 y 2.

Se podrá operar con sobrecargas, en los lapsos y condiciones indicadas en la IEC 354, sin que la temperatura en el punto más caliente del arrollamiento supere los 120ºC. Con el proyecto de la máquina se deben presentar los detalles de las sobrecargas que serán posibles.

El proponente deberá indicar la potencia que es capaz de suministrar la máquina en función del tiempo, estando fuera de servicio el 25%, 50%, 75% y/o 100% de los equipos refrigerados.

El sistema de enfriamiento estará compuesto por radiadores y ventiladores independientes, en cantidades tales que permitan la operación de la máquina a la potencia nominal, sin pasar los límites de temperatura definidos y con un grupo (motor, radiador) fuera de servicio.

6.6.2 Circulación forzada de aire

Los motores eléctricos de los ventiladores (motoventiladores), serán aptos para una operación continua a la intemperie, funcionando a plena carga. El grado de protección será IP-55.

Dichos motores deberán ser capaces de resistir los esfuerzos de carácter eléctrico y dinámico debido al arranque directo a plena tensión de línea. Deberá indicarse en forma indeleble, el correcto sentido de giro.

Los motoventiladores serán montados independientemente de los radiadores ó como alternativa con un montaje antivibratorio que estará sujeto a aprobación.

Serán colocadas defensas protectoras de alambre para prevenir el contacto accidental con las aletas del ventilador. Además, serán provistas defensas sobre los ejes, acoples y articulaciones que efectúen movimientos.

El conjunto rotante deberá ser balanceado dinámicamente a los efectos de asegurar un funcionamiento libre de vibraciones y disminuir el nivel de ruido.

Los motoventiladores serán provistos con sus correspondientes contactores, capacitores (correctores de cos ()  y protecciones termomagnéticas (guardamotores) y contactos auxiliares para señalización de posición y de actuación de dichas protecciones.

El circuito de alimentación poseerá relés de mínima tensión para señalizar la falta de tensión en los circuitos de enfriamiento.

6.6.3 Forma de control del sistema de enfriamiento

Las modalidades del control del sistema de enfriamiento serán las siguientes:

· Manual-Automático

La selección se podrá efectuar con sendas llaves ubicadas: una en el armario de conjunción.

· En forma manual se efectuará su accionamiento a través de pulsadores de arranque y parada también ubicados en el armario de conjunción y en el panel remoto (kiosco).

· En forma automática el sistema será operado en dos etapas y en forma gradual en función de la carga y a través de los relés de Imagen Térmica.

· Selección del grupo de motoventiladores.

Existirá una llave en el armario de conjunción, para seleccionar el grupo de motoventiladores que funcionará en la primera etapa (ONAF I).

Local-Remoto

En el armario de conjunción será ubicada la llave que selecciona el comando de los motoventiladores.

· En posición Local: El comando se efectuará mediante pulsadores de marcha y parada independientemente para cada etapa.

El comando remoto quedará excluido.

· En posición Remoto: Queda excluido el comando local y se habilita la selección Manual-Automático. El mando remoto se podrá efectuar sobre cada etapa por separado.

Todas las llaves de selección arriba mencionadas se proveerán con contactos auxiliares para señalización remota.

También serán provistos contactos auxiliares para señalización remota del estado de funcionamiento (marcha-parada) de cada etapa y cada motoventilador.

6.6.4 Radiadores

Los radiadores serán montados a la cuba a través de válvulas estancas (al aceite caliente), en forma tal que cualquiera de ellos pueda ser removido para revisión ó reparación sin que se manifiesten inconvenientes en el servicio.

Todos los radiadores serán intercambiables, contarán con dispositivos para llenado y drenaje de aceite en sus partes superior e inferior y deberán resistir las mismas pruebas de vacío y sobrepresión que las cubas.

Los radiadores contarán con cáncamos para izaje.

6.7 Tratamiento de superficies y pintura

La cuba, radiadores, conservador, soportes y todos los caños y accesorios ferrosos serán pintados y el CONTRATISTA deberá entregar protocolo de ensayos realizados a los esquemas de pintura y métodos de aplicación.

Antes de pintar o de llenar con aceite, todas las piezas de la máquina deberán ser granalladas o arenadas para lograr una superficie totalmente limpia y donde se observe directamente el metal libre de toda clase de adherencias.

El interior de los tanques de la máquina o de otras cámaras que se llenarán de aceite, será pintado con un barniz o esmalte resistente al aceite, y de color claro, preferentemente blanco.

Los radiadores serán pintados interiormente con pintura epoxi monocomponente resistente al aceite dieléctrico, con un espesor máximo (seco) de 20 (m.

Las superficies de exteriores recibirán, en fábrica, un mínimo de 4 (cuatro) capas de pintura, con acabado brillante según el siguiente detalle:

· Base: Una capa de pintura de cinc inorgánico que contenga 85% de cinc una vez seca (espesor de la capa seca aproximadamente 80 micrones).

· Capa intermedia: Una capa de base de pintura vinílica universal, modificada con una proporción en volumen de 25% de sólidos (espesor de la capa seca aproximadamente 50 micrones).

· Terminación: Dos capas de esmalte alquídaco siliconado, con una proporción en volumen de 40% de sólidos (espesor de la capa seca aproximadamente 40 micrones).

El recubrimiento exterior será color naranja 02-1-020 según Tabla III de la norma IRAM DEFD 10-54, o su equivalente naranja RAL 2003.

Toda la tornillería será galvanizada por inmersión. El espesor de las capas cincadas en pieza que se encuentran a la intemperie no será inferior a 80 micrones en promedio, con valores puntuales no inferiores a 70 micrones.

7 ACCESORIOS ESPECIALES

7.1 Transformadores de corriente

Deberán diseñarse y fabricarse de acuerdo con las Normas IRAM 2275, I, II y III y la  Recomendación IEC 44-1.

Los aisladores pasantes de las tres tensiones (500, 330 y 33 kV) estarán equipados con transformadores de corriente (TC) aptos para los sistemas de protección, medición ofrecidos por el CONTRATISTA (Cantidad, clase de precisión, prestación, etc.). Además, se deberán proveer los TC que correspondan para imágenes térmicas, protección del C.B.C., compensadores por caída de tensión debido a reactancias de línea y transformador y, fundamentalmente, los que corresponden a la protección diferencial de los autotransformadores que se alimenta de los tres TC incluidos en los bushings (500, 330 y 33 kV) de los mismos y de la línea de aproximadamente de 300 metros de 330 Kv.

Los transformadores de corriente deberán soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos de cortocircuito para los que serán proyectados las máquinas.

Todos los transformadores serán sometidos a ensayos de fabricación de rutina. Para todos los núcleos de medición deberán suministrarse datos de calibración medidos en fábrica incluyendo error de magnitud y desplazamiento del ángulo de fase, para el rango de medición comprendido entre 25% y 100% de la carga nominal.

7.2 Conmutador de Tomas Bajo Carga (C.B.C.)

La máquina contará con un conmutador de tomas bajo carga (C.B.C.) conectado en el primario, en la parte no común del arrollamiento, que proveerá una regulación adecuada al sistema y será del tipo CFVV, según IEC 76-4; es decir, de flujo constante para utilizar el terciario sin inconveniente. Además deberá responder a las recomendaciones de la IEC 214 y 542.

La regulación se efectuará por escalones no mayores al porcentual de la tensión nominal indicado en la P.D.T.G.

El conmutador deberá incluir conjuntos de contactos que efectuarán la conmutación, mecanismo selector de tomas, limitador de corriente, motor, accesorios de control manual, llave de inversión y transferencia, dispositivos de protección, relés auxiliares y todo otro accesorio que sea requerido para su operación satisfactoria.

Los conjuntos de contactos deberán estar sumergidos en baño de aceite. Deberán poseer su propio tanque de aceite que será independiente de la cuba del transformador ó autotransformador, pero que podrá estar dentro de ésta. Este CBC deberá ser provisto con su tanque de expansión, relé de flujo, indicador de nivel de aceite, indicador de temperatura de aceite, un mecanismo de alivio de presión, medios para llenado, vaciado y muestreo del aceite y acceso adecuado para inspección y mantenimiento.

El autotransformador deberá ser provisto con unidad para filtrar el aceite del C.B.C., con cartucho combinado de filtrado. Dicho cartucho será instalado durante el montaje de la máquina en obra, inmediatamente antes de la puesta en servicio.

En la caja de mando del CBC se dispondrá de borneras a las que habrán sido cableados por ejemplo, los contactos de iniciación de los dispositivos siguientes:

· Alarma por falta tensión de accionamiento y calefacción.

· Alarma por falta tensión de corriente continua.

· Alarma y disparo Buchholz y nivel de aceite del CBC.

· Falla del CBC.

· Conmutación en curso.

· Fuera de paso (trafos del banco).

· Escalón incompleto.

Los contactos serán independientes para las funciones de alarma, señalización y disparo. Paro la función disparo se deben proveer dos contactos, uno para el sistema S1 y otro para el sistema S2.

Para la caja de mando del C.B.C. constructivamente vale lo señalado para el gabinete de comando de la máquina. Las funciones de control del C.B.C. no se deberán ver afectadas por los efectos propios del funcionamiento de la máquina (vibraciones, acciones térmicas, etc.).

El motor de accionamiento será trifásico, estará acoplado a través de ejes adecuados y serán protegidos contra contactos físicos y accidentales.

El C.B.C. poseerá un dispositivo “paso a paso” de manera que no pueda cambiarse más de un escalón por cada impulso de comando. Para iniciar un nuevo cambio de escalón deberá haber cesado el impulso de comando y haberse completado el cambio de escalón correspondiente. Además deberá contar con protección por operación incompleta (bloqueo en posición intermedia) y dispositivo fuera de paso que dará una alarma remota y bloqueará la operación simultánea de los C.B.C..

Deberá existir un control de corriente del conmutador con un interruptor que deberá bloquear la operación del mismo cuando el valor nominal sea excedido.

Deberá incluirse un contador de maniobras de seis dígitos incorporado en el armario del C.B.C.

El comando deberá ser eléctrico: local y remoto. Además, el comando será local mediante manivela provista de seguro que impida simultáneamente la maniobra eléctrica.

Se dispondrá una llave para control “local-remoto” a fin de que el conmutador pueda ser accionado desde el mismo gabinete o desde el kiosco ó edificio de control. Dicha llave tendrá contactos auxiliares para señalizar su posición a distancia.

Deberán proveerse calefactores para evitar condensación dentro del gabinete. Los mismos deberán suministrarse con control automático e interruptores para mando manual.

Se preverá el ingreso de señales de comando remoto y salidas de señales y alarmas, en los circuitos y en las borneras. Serán provistos 10 bornes libres adicionales en la caja de mando del C.B.C.

Con respecto a la indicación de las posiciones del C.B.C. se resume que serán necesarios los accesorios siguientes:

· Contactos para transmisión de posición con matriz de diodos con salida para teletransmisión en código BCD (uso exclusivo).

· Contactos para supervisión del sincronismo de posiciones (para marcha en paralelo).

· Resistencia transmisora de posiciones, y por separado: instrumento indicador para ser montado en la sala de comando (ó en kiosco), fuente de alimentación y resistencia de ajuste.

· Indicación local de posición del C.B.C.

Para la designación de las posiciones del C.B.C. se indicará con cero la posición que corresponda al valor de la tensión nominal de vacío con números crecientes positivos hasta la toma de mayor cantidad de espiras del arrollamiento y con números de valor absoluto creciente y con signo negativo hasta la conexión de la menor cantidad de espiras.

Las señales salientes de la caja de mando del C.B.C. serán cableadas al armario de conjunción pasando borneras del gabinete de comando.

7.3 Relés de regulación automática de tensión y marcha en paralelo

Se debe prever la regulación automática de tensión, la compensación por caída en línea y el control de la marcha en paralelo.

La marcha en paralelo, se realizará mediante la compensación por corriente reactiva y como complemento alternativo también se desarrollará el método Maestro/Comandado/Individual para efectuar la operación simultánea de todas las máquinas y en el caso de divergencia de posición de los CBC la operación será bloqueada y señalizada.

Para la regulación automática de tensión (R.A.T.) se preverán valores de consigna que podrán ser elegidos desde el tablero de control o vía telecontrol. Además, se prevé su montaje junto con el equipo de marcha en paralelo en un tablero del kiosko.

Por lo tanto, se deberán proveer en forma separada, todos los accesorios necesarios y se presentará un esquema de conexión para las funciones de regulación de tensión y paralelismo arriba mencionadas.

El R.A.T. contará con una llave para selección de funcionamiento Manual-Automático.

En el caso de falta de tensión de medición, el R.A.T. deberá quedar bloqueado en la posición en que se halle en el momento de la falla y deberá contar con un contacto auxiliar para enviar una alarma.

7.4 Caja embridada para  33kV

Los aisladores, descargadores y barras de conexión serán contenidos por una caja desmontable con tapa de inspección y con bridas, sobre la que se fijarán los conductos de barras. Dicha caja será provista con tapa provisoria. Los conductos de barras acometerán en forma horizontal a la caja embridada de la máquina.

Las bridas de la caja se construirán en forma que se garantice una protección IP 54 con los conductos de barras instalados.

Las cajas podrán ser de acero o de aleación de aluminio. En el primer caso deberán tomarse los recaudos para evitar los fenómenos de inducción magnética, suponiendo que podrán circular las corrientes nominal del arrollamiento y las corrientes de cortocircuito. Además, se debe prever la salida al exterior de los gases de los descargadores de 33kV.

El esquema de esta caja debe figurar con todos sus detalles, para definir el diseño  del conducto de barras que deberá ser acoplado. Dicho esquema deberá  presentarse con los primeros planos constructivos de la máquina.

7.5 Descargadores de sobretensión y accesorios

El CONTRATISTA suministrará los descargadores de sobretensión de las tres tensiones (500,330 y 33kV) , para cada unidad.

Serán descargadores de tipo óxido de zinc (Zn0) que cumplirán con esta especificación y las respectivas Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

La confirmación de las características de los descargadores, no obstante, será responsabilidad del Fabricante, quien deberá indicarlas en la oferta.

Los niveles de protección de los descargadores ofrecidos estarán coordinados con los niveles de aislación de los autotransformadores, guardándose los márgenes de protección utilizados internacionalmente, según la norma IRAM 2211 y la IEC 71 partes 1, 2 y 3.

Los descargadores de 500 kV y 330 kV  serán aptos para sistemas rígidos a tierra y los de 33kV  para sistemas con neutro aislado.

Los descargadores cumplimentarán la norma IRAM 2472 e IEC 99-4, para el tipo óxido metálico. También se aceptarán las normas ANSI/IEEE C 62.11 o NEMA de aplicación.

Los cierres serán herméticos y se preverá un dispositivo de alivio de presión.

Serán mecánicamente autosustentados y la base de montaje será cincada en caliente o tendrá otro tratamiento reconocido para resistir la corrosión. Para los descargadores de 500 kV y 330 kV  se proveerán bases aislantes.

Contarán con un terminal de tierra aptos para conectores de 95 mm2 (orientativo). La bajada será aislada e irá montada sobre aisladores provistos con la máquinas, eventualmente sobre soportes externos para el caso de 500 KV y 330kV, hasta el pie de la cuba en los descargadores de 33kV.

Cada descargador de 500 kV,  330 kV y 33kV será suministrado con un contador de descargas con medidor de corriente de fuga. 

Los descargadores de  33kV serán montados sobre la cuba. Eventualmente, también se acepta que los descargadores de 33kV se instalen en los ductos de modo que el descargador se sitúe lo mas próximo posible al borne del bushing correspondiente.

Oportunamente se convendrá con el CONTRATISTA la modalidad de fijación de las conexiones a contador de descargas y a tierra de los descargadores, las cuales serán previstas en la cuba sobre aisladores de porcelana.

7.6 Criques hidráulicos (gatos)

El suministro incluirá cuatro (4) gatos para todos los autotranformadores monofásicos con accionamiento conjunto e individual y del tipo hidráulico.

La capacidad de cada uno de ellos no será inferior al 50% del peso de la máquina completa.

La superficie de apoyo será lo suficientemente grande para que la presión sobre el hormigón no sea mayor de 52 kg/cm2
7.7 Herramientas especiales

Deberán proveerse para cada máquina, las herramientas ó dispositivos especiales que sean necesarios para el montaje ó retiro de todos aquellos elementos especiales ó no accesibles para una herramienta común.

8 ACCESORIOS NORMALES

Los contactos eléctricos de los accesorios serán independientes, aptos para las tensiones auxiliares indicadas en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados y cableados hasta las borneras ubicadas en el gabinete de control.

Todos los dispositivos indicadores tendrán escalas visibles para un observador de pie a nivel del suelo. Dichas escalas serán inalterables al sol, así como los colores de referencia.

8.1 Dispositivo de imagen térmica
Cada máquina estará provista con tres dispositivos de imagen térmica para cada tensión de una sola fase, para detección de la temperatura de los arrollamientos.

El dispositivo estará constituido por un elemento detector de temperatura, el cual estará conectado a un instrumento indicador. Dicho detector estará rodeado por una resistencia de calentamiento que a su vez estará alimentada por un transformador de corriente (T.C.).

Los instrumentos indicadores abarcarán el rango de 0º a 150°C. Cada instrumento contará con dos agujas, una que indique la temperatura en cada instante y otra (testigo), arrastrada por la anterior, que indique la temperatura máxima que se ha alcanzado.

Se calibrarán los instrumentos en fábrica para indicar la temperatura del punto más caliente de los arrollamientos. Esta calibración se verificará durante el ensayo de calentamiento.

Además, serán provistos transductores de temperatura para la medición a distancia, que serán alimentados con la tensión auxiliar de la E.T. en corriente continua y con salida en miliamperios a definir en el proyecto.

Deberán contar también con dos indicadores ópticos, uno actuará por alarma y el otro se accionará cuando se produzca el disparo.

Los dispositivos de imagen térmica, permitirán cumplir las siguiente operaciones:

· Arranque y parada de la circulación forzada de aire, primera etapa.

· Regulación del cierre entre valores de temperatura en el arrollamiento indicados en las P.D.T.G.

· Regulación de la apertura al descender la temperatura entre valores indicados en la P.D.T.G.

· Arranque y parada para la segunda etapa (Regulación ídem a la primera etapa).

· Alarma. Regulación del cierre entre  valores indicados en la P.D.T.G.

· Disparo. La misma regulación que la alarma (Dos contactos independientes).

8.2 Detectores de temperatura a resistencia

La máquina estará provista de dos (2) detectores de temperatura , de tres terminales ubicados en las siguientes posiciones:

· Uno (1) en vaina de la tapa de cuba, lado aisladores EAT.

· Uno (1) en vaina de la tapa de cuba, lado aisladores AT.

Con cada detector de temperatura se debe proveer por separado el indicador y el transductor de temperatura correspondiente, con alimentación en corriente continua proveniente de los servicios auxiliares de la estación transformadora y salida en mA. Ambos valores serán definidos con el proyecto.

8.3 Termómetro a contacto

La máquina contará con dos (2) dispositivos para medición de la temperatura del aceite del tipo a contacto, uno para el aceite de la cuba y el otro para el aceite del C.B.C. La escala será de 0 a 150 °C y tendrá indicador de máxima con reposición externa. El bulbo sensor estará montado en vaina cerrada, ubicada en nivel adecuado para indicar la temperatura de la capa superior del aceite. Tendrá contactos graduables en forma independiente, uno para alarma y dos para disparo.

El bulbo para medición se instalará en una cavidad independiente, debiendo ser de fácil colocación y extracción. El capilar será protegido en todo el recorrido entre el sensor y el instrumento.

8.4 Relé Buchholz Antisísmico y/o relé de flujo

La máquina será provista con un relé Buchholz del tipo antisísmico que operará tanto por incremento de presión como por una acumulación de gases.

Para el conmutador bajo carga proveerá un relé de flujo ó equivalente independiente.

Tendrá indicación a bandera y contará con un contacto para alarma por baja acumulación de gases. Para alta acumulación tendrá otros dos, que serán independientes.

El relé tendrá dos contactos de actuación sucesiva, accionados mediante pulsador protegido, para poder realizar el cierre de los contactos de alarma y de disparo para prueba de circuitos. Además, contará con válvula de purga, para tomar muestras de gases y para prueba de actuación mediante inyección de aire a presión, y dos válvulas aisladoras para extraerlo sin necesidad de disminuir el nivel de aceite.

El relé Buchholz vendrá complementado por un recolector de gases de acuerdo a lo que se indica a continuación:

Este recolector deberá ser estanco para impedir eventuales fugas de gases y aceites. Poseerá un visor transparente, para permitir la observación de los gases recolectados y tres robinetes; dos en la parte superior y el restante en la inferior.

El recolector será montado en la máquina, a una altura tal que permita el fácil acceso para un operador de pie a nivel del suelo. Uno de los robinetes superiores se conectará con la válvula de purga del relé Buchholz, mediante un tubo de diámetro interno mínimo de 8 mm. Por el otro robinete superior podrá extraerse la muestra de gas para ser analizada. El robinete inferior permitirá el purgado correspondiente.

Para prueba del accionamiento del relé Buchholz se colocará una válvula en la parte inferior del recolector, a través de la cual se podrá insuflar aire al mencionado relé, el que contará también con detector de flujo.

Se complementa lo anterior con: un (1) analizador de gases completo con los reactivos necesarios para su utilización.

8.5 Secador de aire

La máquina llevará un secador de aire para cada tanque de expansión (Principal y C.B.C.) y contendrán gel de sílice (silicagel) como agente deshidratante.

Su construcción impedirá que la atmósfera esté en contacto directo con el gel de sílice, para lo cual tendrá un sello hidráulico, debiendo ser visible el nivel del líquido.

El recipiente secador será transparente o con visor, incoloro y resistentes a los agentes atmosféricos y protegido contra golpes accidentales.

Estará ubicado de forma que no exceda los límites de medidas del autotransformador, será de fácil observación y accesible aún con la máquina en servicio.

8.6 Válvula de sobrepresión

La cuba deberá estar provista de un dispositivo de alivio de presión que protegerá la máquina y actuará cuando se produzca una sobrepresión por cualquier perturbación, minimizando la descarga de aceite y la entrada de aire y/o agua al interior de la cuba después de abrirse. 

Tendrá una orientación que evite verter aceite sobre el área del gabinete de comando, instrumentos de medición y/o caja de mando del C.B.C. Actuará para presiones internas que superen los 40 kPa (0,4 daN/cm2).

Una vez desaparecida la sobrepresión tendrá reposición mecánica automática. Contará con indicación local de actuación y contactos independientes para alarma y disparo.

8.7 Indicador de nivel de aceite

Se instalarán indicadores del nivel de aceite para el tanque de expansión principal y para el tanque de expansión del conmutador bajo carga.

Dicho indicador será del tipo magnético y contará con contactos independientes para alarmas, tres por bajo nivel y tres contactos por sobrenivel de aceite.

Ambos niveles tendrán marcas para mostrar los niveles mínimo y máximo admisibles, así como los normales a -10°C, 15°C y 45°C. En la chapa de características de la máquina se indicará la variación de nivel por cada 10°C de diferencia de temperatura.

8.8 Placas de características

La máquina será provista con placas de características de acero inoxidable, grabadas por bajo y sobrerelieve que permita mantener inalterable por la acción de los agentes atmosféricos, la información y textos siguientes:

· Tipo de máquina ( autotransformador).

· Normas y recomendaciones.

· Número de especificación.

· Nombre del fabricante y país de origen.

· Número de serie del fabricante.

· Año de fabricación.

· Número de fases.

· Potencia nominal de cada arrollamiento.

· Frecuencia nominal.

· Tensiones nominales y conexiones.

· Polaridad y nomenclatura de bornes.

· Corrientes nominales.

· Grupos de conexión. (Indicar el esquema de conexión del banco de    máquinas monofásicas).

· Tensiones ó reactancias de cortocircuito (valor medido en ensayo) con la potencia de referencia.

· Líquido aislante.

· Tipo de enfriamiento.

· Masa total.

· Masa del aceite aislante.

· Masa total de decubaje.

· Contenido de aceite de la cuba.

· Masa de la cuba completa con aceite.

· Valores de vacío y sobrepresión que soporta sin deformaciones permanentes.

· Esfuerzo necesario para arrastre sobre rieles:

· Arranque.

· Tracción.

· Niveles de aislación.

· Elevación de temperatura sobre máxima ambiente, del cobre y del líquido aislante.

· Indicación del arrollamiento con regulación.

· Identificación del C.B.C. utilizado.

· Tabla que indique cada posición del C.B.C., la tensión, corriente y potencia de cada arrollamiento.

· Altura necesaria para el decubaje.

· Dimensiones, gálibo y masa para transporte.

· Vista en planta de la máquina mostrando la ubicación física correcta de los terminales.

· Ubicación y función de todas las válvulas, grifos y tapones. En el caso de las válvulas por ejemplo, se debe indicar la posición (abierta ó cerrada) para el funcionamiento normal de la máquina.

· Curva de niveles de aceite en función de la temperatura.

· Indicar los transformadores de corriente ubicados en los aisladores pasantes con sus características: relación, prestación, clase y utilización.

· Toda otra información indicada en las Recomendaciones IEC 76-1, apartado 5.

8.9 Dispositivos para puesta a tierra

8.9.1 Puesta a tierra de los neutros

El diseño de la máquina preverá las bajadas, hasta puntos cercanos al suelo (aprox. 500 mm), de las conexiones de neutros de 500 kV y 330 kV . Por lo tanto, se deben proveer los soportes, aisladores y planchuela de cobre correspondientes.

Las bajadas serán aisladas de la cuba, manteniendo el nivel de aislación solicitada para el neutro del arrollamiento.

Dichas conexiones se harán con planchuela de cobre en 150 mm2 aproximadamente y no deberán interferir con ninguna parte de la máquina que requieran ser mantenidas ó controladas. Serán continuas en todo su recorrido y se preverán los medios de compensar la dilatación.

8.9.2 Puesta a tierra de masas en general

La cuba será puesta a tierra en dos puntos, cercanos al suelo y dispuestos en los extremos opuestos de una diagonal. Se preverán para ello placas de cobre estañadas de dimensiones adecuadas como para recibir terminales de cables de cobre de 95 mm2, abulonados a la placa en cuatro puntos.

Todas las partes estructurales metálicas, motoventiladores y accesorios serán conectados a tierra.

Para los descargadores de 330 kV y 33kV  se preverán las conexiones de puesta a tierra con sus correspondientes soportes y aisladores.

En especial los gabinetes, armarios, cables, centros de estrella de TC, etc. deben ser puestos a tierra, para lo cual deberán contar con todos los accesorios necesarios.

8.10 Caños, cables y bandejas

Los cables siguientes serán suministrados y montados por el CONTRATISTA:

· Cables entre sensores, transformadores de corriente, etc. y gabinete de control

· Cables entre gabinete de control y armario de conjunción.

Estos cables serán provistos con vaina de cobre corrugada, cuya resistencia medida en corriente continua a una temperatura de 20º C, deberá ser inferior a 3,3 ohm/km, apto para su puesta a tierra en un extremo.

En aquellos recorridos sobre la máquina los cables citados deberán conducirse para su protección mecánica dentro de caños y/o bandejas, no aceptándose los engrampados directos.

Estos caños y bandejas deberán ser pintados de la misma forma que la cuba.

9 GABINETE DE COMANDO Y ARMARIO DE CONJUNCIÓN

9.1 Gabinete de Comando
Estará destinado a recibir toda información de la propia máquina como señales de corriente, alarma y disparo; y a contener, equipos para el control de los motoventiladores, equipos auxiliares, calefacción, etc.

Deberá responder constructivamente a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales para Tableros de Uso Eléctrico (Ver Anexo VI - Estaciones Transformadoras - Sección  VI c) 

El gabinete se podrá ubicar sobre la cuba con su correspondiente dispositivo antivibratorio, o bien podrá ser autoportante, según sea el diseño del Fabricante.

El grado de protección del gabinete será IP-54 y el techo contará con tratamiento anticondensante en su superficie interior.

El frente tendrá una puerta abisagrada con cierre tipo falleba y estarán equipadas con una traba que en su posición máxima apertura y en la posición de 90 grados, impida el cierre o apertura intempestiva.

Se deberán colocar rótulos de identificación para cada uno de los elementos y de acuerdo con los esquemas de conexiones aprobados. Dichos rótulos tendrán un grabado legible y serán permanentes al igual que su fijación.

Las señales de alarma y disparo provenientes de los contactos de sensores y señales en general serán cableados a sectores separados: de alarma y de disparo. Serán libres de potencial, debiendo preverse la posibilidad de realizar puentes en las líneas de alimentación y para el agrupamiento eléctrico de señales.

Los conjuntos borne-terminal no se verán afectados por las vibraciones producidas por la máquina. Los mismos deberán ser del tipo tornillo-ojal. Los bornes, tornillos, arandelas y puentes deberán ser de material no magnético, por ejemplo: bronce, de dimensiones adecuadas en base a las funciones y corrientes circulantes por los mismos, observando la seguridad de cada una de las conexiones eléctricas.

Las acometidas de cables se efectuarán por la cara inferior a través de ranuras rectangulares de dimensiones suficientes como para recibir la totalidad de caños y/o cables pilotos destinados a ella.

Dichas ranuras contarán con tapas metálicas, sobre las cuales se efectuarán en obra, orificios destinados a los caños y/o cables con sus correspondientes tuercas, contratuercas y/o prensacables.

Tendrán un circuito (independiente) de alimentación de corriente alterna para calefacción e iluminación interior. Para dicho circuito se instalará un interruptor termomagnético con un contacto auxiliar (NA) cableado a bornera. La iluminación interior será accionada con un interruptor que actuará cuando se abra la puerta del gabinete.

Los resistores de calefacción serán de tipo blindado para 220 Vca y termostatos de control. Dichos termostatos conectarán automáticamente los resistores a temperatura inferior a los 10°C para impedir la condensación de humedad dentro de la caja.

Las tensiones de control en corriente continua serán independientes para comando, señalización y alarmas. Se proveerá un relé de falta de tensión de corriente continua con, al menos, un contacto inversor cableado a bornera.

Se prevé una alimentación de 3x380 Vca desde el armario de conjunción. Para dicha alimentación será instalado un interruptor termomagnético con contactos auxiliares y un relé de falta de fase con al menos un contacto inversor cableado a bornera.

Desde este gabinete de comando será alimentada la correspondiente caja de mando del C.B.C. y los electroventiladores.

El cableado será realizado con conductores de 4 mm2 para los circuitos de corriente y 1,5 mm2 para los circuitos de tensión, de sección mínima y se deben proveer 20 bornes de reserva.

9.2 Armario de conjunción

9.2.1 Generalidades

El Fabricante proveerá para cada conjunto de máquinas que formen un banco trifásico un armario de conjunción.

En este armario se centralizará el conexionado proveniente de las máquinas del banco. Para tal fin se dispondrán borneras agrupadas por sectores perfectamente identificados para las siguientes funciones:

· Medición y protección:

Reunirá las corrientes secundarias provenientes de los transformadores de corriente de cada máquina monofásica y las adaptará para transmisión de las corrientes al sistema trifásico de cuatro hilos (R/S/T/N). Deberá estar prevista para efectuar cortocircuito de cada arrollamiento secundario en los bornes de acometida y realizar inyección de corriente para pruebas, mediante puentes individuales por núcleo y por fase, de tal manera de no afectar a las conexiones internas y externas, las que quedarán fijas permanentemente.

El diseño de dicho sistema de puentes podrá efectuarse con barras y tornillos de espesores y materiales adecuados para garantizar conexiones seguras.

· Disparos:

Reunirá todos los disparos provenientes de las máquinas del banco.

· Alarmas:

Las señales de alarmas provenientes de las máquinas del banco serán conectadas de manera que, mediante puentes, permitan realizar el agrupamiento mas conveniente para la operación.

· Auxiliar:

Aquí se dispondrán los bornes para los servicios de iluminación y calefacción del armario de conjunción.

Puede emplearse además para distribución de corriente alternada y corriente continua a cada máquina del banco.

El conexionado se realizará en todos los casos con un solo conductor por borne.

9.2.2 Forma constructiva

El armario de conjunción responderá constructivamente a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales para Tableros de Uso Eléctrico (Ver Anexo VI - Sección VI c) del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION)  

Además de lo allí establecido se indica que el piso será abulonado y desmontable para permitir la realización en obra de los orificios para prensacables y/o acometida con caños. Se deberá instalar iluminación interior mediante una ó más luminarias tipo tortuga con lámpara incandescente accionada mediante un interruptor que actuará cuando se abra la puerta del armario.

El grado de protección del armario será IP-54 y el techo contará con tratamiento anticondensante en su superficie interior.

El frente tendrá dos puertas abisagradas con cierres tipo falleba y estarán equipadas con traba que en su posición de máxima abertura y de 90 grados, impidan el cierre ó abertura intempestiva.

Estará dividido en dos secciones, una para fuerza motriz y la otra para indicación, control, protección y alarma. El armario contendrá el equipamiento necesario para la puesta en marcha y control de los ventiladores del sistema de enfriamiento. 

Se prevé doble alimentación de 3x380 Vca, por lo cual se proveerá una llave conmutadora de tres posiciones, para conmutación en vacío de la alimentación, y un relé de falta de fase con al menos un contacto inversor cableado a bornera.

Para la calefacción e iluminación interior se seguirá el mismo criterio que para el gabinete de comando.

La tensión de control en corriente continua (110Vcc) serán dos, ambas del mismo valor, una para comando y otra para señalización (alimentación de los contactos para indicación local ó remota). En caso de que en este tablero existieren contactos para desconexión, éstos se alimentarán con una tensión de corriente continua para protección, de igual valor que las anteriores.

Se proveerá un relé de falta de tensión de corriente continua con, al menos, un contacto inversor cableado a bornera.

Se proveerán montados en el armario, cincuenta (50) bornes de reserva.

9.2.3 Cableado de interconexión

Serán provistos los cables multifilares, prensacables y accesorios para interconexión entre gabinete de comando de la máquina y el armario de conjunción.

Dichos cables serán blindados con pantalla de cobre corrugado de acuerdo con lo indicado en el apartado “Caños, cables y bandejas”.

9.2.4 Montaje

El montaje del armario de conjunción y la ejecución del cableado de interconexión será supervisado por el Fabricante.

9.3 Servicios Auxiliares 

Las alimentaciones al armario de conjunción, gabinete de comando y caja de mando del C.B.C. será realizada desde los tableros de servicios auxiliares, ubicados en el kiosco que corresponde al campo de la máquina.

Tensión de c.a. : 3x380/220V, 50 Hz, +10% -10%.

Tensión en c.c. : 110V, +10% -15%

Tensión en c.c. :  48 V, +10% -15%

10 ACEITE AISLANTE

El aceite a emplear para la carga de las máquinas y tanque de expansión incluido, será aceite mineral especial para uso de transformadores YPF 65 o equivalente.

Estará libre de humedad, ácidos, álcalis y compuestos sulfurosos perjudiciales, no debiendo formar depósitos a las temperaturas normales de funcionamiento de la máquina ni tampoco contendrá inhibidores de oxidación.

Cumplirá en todo con la Norma IRAM 2026/IEC 296. Con la oferta se presentarán los protocolos de ensayo del aceite que se proveerá.

En la oferta se indicará la forma en que será efectuada la provisión (tanque cisterna o tambores).

El tratamiento y carga del aceite en la máquina y será supervisada, por el Fabricante de las máquinas.

11 REGISTRADOR DE IMPACTOS

Durante el transporte cada máquina deberá ser equipada con un registrador de impactos de tres ejes ortogonales; apto para funcionar a la intemperie con 100% de humedad.

El Fabricante deberá informar en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados, las aceleraciones máximas permisibles para la máquina.

Luego del arribo de las máquinas a la obra, serán comparados los datos del registrador con los valores máximos garantizados.

En el caso de verificarse la falta ó falla de alguno de los registradores o superación de los límites establecidos en la PDTG, El COMITENTE se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime necesarios y/o su inspección interna. El costo de los mismos y el eventual traslado de la máquina será a cargo del CONTRATISTA.

12 REPUESTOS

Para el total de los cuatro autotransformadores monofásicos (incluye el de reserva) deberán  suministrarse  los repuestos que se indican a continuación:

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Aislador pasante completo por cada tensión o neutro donde se use aislador tipo condensador
	Jgo.
	1

	2
	Porcelana de aislador pasante por cada tensión o neutro donde se use aislador pasatapas común
	Jgo.
	1

	3
	Motoventilador completo
	c/u
	2

	4
	Contactor de cada tipo usado
	Jgo.
	2

	5
	Juego completo de juntas de todos los tipos incluidos en la máquina
	Jgo.
	2

	6
	Descargador con accesorios para cada tensión de la máquina (500, 330 y 33 kV)
	Jgo.
	1

	7
	Juego completo de contactos, interruptores, resistores de transición y elementos menores del CBC. Incluye relé de protección, nivel de aceite, etc.
	Jgo.
	2

	8
	Motor de accionamiento del conmutador de tomas, con freno incorporado.
	c/u
	1

	9
	Transformador de corriente de cada tipo solicitado
	Jgo.
	1

	10
	Cargas de silicagel para secador de aire con testigo indicador de humedad igual al suministrado con los autotransformadores.
	c/u
	2


13 INSPECCIONES Y ENSAYOS

13.1 Generalidades

La inspección  se realizará sobre las máquinas totalmente terminadas y con todos sus accesorios.

Será incluida una descripción del equipamiento con que se realizarán los ensayos y los circuitos a utilizar.

Como mínimo los ensayos exigidos son los siguientes:

13.2 Ensayos de verificación de la calidad de la materia prima

Se prevén ensayos en los siguientes materiales:

· Cobre

· Chapa de acero al silico

· Materiales aislantes:

- papel y cartón

- aceite aislante

Los ensayos a ser efectuados en todos los materiales son los siguientes:

13.2.1 Para el cobre

Conductividad o resistividad, según IRAM 2128.

13.2.2 Para chapa de acero al silicio

a.
Pérdidas magnéticas - Ensayo Epstein, según ASTM A-343

b.
Factor de aplacamiento, según ASTM A-344-68

13.2.3 Para materiales aislantes

a. Para papel y cartón

Densidad, gramaje, conductividad, rigidez dieléctrica, resistencia a la tracción, compresión de rotura y tenor de cenizas. Todos estos ensayos se realizarán según ASTM D-202-72 parte 29.

b. Para aislantes laminados termofijados

Todos los ensayos contenidos en la tabla del número XXXIX, ASTM D-709-67 parte 29.

c. Para aceite aislante

· Viscosidad: según IRAM IAP A 65-44

· Punto de inflamación: Según IRAM IAP A 65-55

· Tensión interfasial: según ASTM D-971-50 parte 17

· Índice de neutralización: según IEC 296, IRAM-IAP A 66-35 y/o ASTMD 974

· Rigidez dieléctrica: según IRAM 2341 e IEC 156

· Factor de pérdidas (tg delta): según IRAM 2340 e IEC 247

· Presencia de agua: según ASTM D-1533 - 61 parte 29

· Gases disueltos: según IEC 567

· Contenido de inhibidor de oxidación ASTM D-1473

· Estabilidad a la oxidación IEC 1125

13.3 Ensayos en la máquina

13.3.1 Ensayos de tipo

Serán realizados sobre la primera unidad fabricada de cada tipo y serán los siguientes:

13.3.1 a) Ensayo de calentamiento

El ensayo se realizará según la norma IRAM 2018 y la IEC 76-2, por el método de cortocircuito.

Las sobreelevaciones de temperatura se determinarán para el 100% de la potencia nominal con todo el sistema de enfriamiento funcionando (condición ONAF II) y para las respectivas potencias garantizadas funcionando en ONAF I y sin circulación forzada ONAN, realizándose los ensayos en un todo de acuerdo con lo establecido en las normas citadas.

El conmutador bajo carga debe estar en la posición que provoque las pérdidas máximas.

Serán medidos los incrementos de temperatura de la capa superior de aceite, promedio del aceite y de los arrollamientos (este último medido por variación de resistencia).

Se determinará la constante de tiempo térmica.

13.3.1.b) Medición de la impedancia homopolar

Por tratarse de unidades monofásicas este ensayo deberá ser efectuado en fabrica y de acuerdo con las recomendaciones IEC 76-1, con tensión reducida.

13.3.1.c) Medición de armónicas de la corriente de vacío.

Se realizará según indica la IEC 76-1. Se medirá preferentemente desde el lado de EAT ó AT.

13.3.1.d) Comportamiento ante cortocircuitos externos

La capacidad de la máquina de soportar los efectos térmicos de las potencias especificadas de cortocircuito de la red, será demostrada por cálculo realizado según la norma IRAM 2112 y la IEC- 76-5.

La resistencia mecánica de la máquina para soportar los efectos dinámicos de dichas potencias de cortocircuitos, de no presentarse protocolos de máquinas similares, deberá demostrarse por cálculo.

Se detallará el diseño de las sujeciones previstas.

13.3.1.e) Medición de tensión de radiointerferencia

Se realizará de acuerdo con la norma NEMA 107.

13.3.2 Ensayos de rutina

Serán realizados sobre todas las máquinas fabricadas.

13.3.2.1 Ensayos dieléctricos Arrollamientos de 500 kV y 330 kV

Se realizarán según la norma IRAM 2105 y la IEC 76-3, siendo los valores de ensayo los indicados en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Los ensayos serán:

· Impulso con onda completa 1,2/50 (s en los bornes de línea y de neutro.

· Impulso de maniobra en los terminales de línea.

· Ensayo de tensión aplicada, con el valor correspondiente al nivel de aislación del neutro.

· Ensayo con tensión inducida.

· Medición de descargas parciales, durante el ensayo con tensión inducida, realizado también según la IEC 270.

13.3.2.2 Ensayos dieléctricos Arrollamientos de 33kV

· Impulso con onda completa 1,2/50 (s.

· Ensayo con tensión aplicada.

13.3.2.3 Medición de la resistencia de aislación y del factor de potencia (tg ()

Serán efectuadas las mediciones siguientes:

· Medición de la resistencia de aislación con megóhmetro de 2500 V, como mínimo.

· Medición del factor de potencia de la aislación de los arrollamientos (tg. Delta) 

para las conexiones que se indican a continuación:

· EAT * (AT+MT+cuba)

· AT * (EAT+MT+cuba)

· MT * (EAT+AT+cuba)

· (EAT+MT) * (AT+ cuba)

· (MT+AT) * (EAT+ cuba)

· (AT+EAT) * (MT+ cuba)

· (EAT+MT+AT) * cuba

· Núcleo * cuba

· Prensanúcelo * cuba

· Núcleo * prensanúcleo

13.3.2.4 Ensayo de Estanqueidad

Este ensayo consiste en la aplicación de una presión de 70 kPa (0,7 daN/cm2) sobre la superficie del líquido aislante. La presión será leída en un manómetro colocado en la conexión a la unidad. Esa presión deberá ser mantenida constante durante 24 horas, no debiendo notarse ninguna fuga.

El ensayo de estanqueidad deberá ser iniciado con la máquina en caliente y verificado en frio.

13.3.2.5 Resistencia óhmica de los arrollamientos

Se realizará según la norma IRAM 2018 y la IEC 76-1.

13.3.2.6 Relación de transformación

Será realizado para todas las posiciones del C.B.C., de acuerdo con la norma IRAM 2104 y la IEC 76-4.

13.3.2.7 Grupo de conexiones

Por tratares de unidades monofásicas será verificado en obra según IEC 76‑1 (ítem 8.3)

13.3.2.8 Determinación de las pérdidas en cortocircuito y tensiones de cortocircuito

Se deberá realizar un ensayo de cortocircuito binario entre cada par de arrollamientos.

Las normas a utilizar serán la IRAM 2106 y la IEC 76-1, ítem 8.4 y las tensiones de cortocircuito se deberán determinar para todas las posiciones del conmutador.

13.3.2.9 Determinación de las pérdidas en vacío y de la corriente de excitación

A ser realizado de acuerdo con las normas IRAM 2106 e IEC 76-1, (ítem 8.5).

También se efectuarán mediciones de la corriente de excitación con tensiones del 95, 105 y 110% de la tensión nominal.

13.3.2.10 Cálculo de rendimiento

Se efectuará conforme a lo descripto abajo:


[image: image1.wmf] totales

Pérdidas

 

 

salida

 

de

 

Potencia

100

 x 

totales

 

Pérdidas

100

n

+

-

=


Para la determinación de las pérdidas totales el consumo de energía del sistema de enfriamiento será considerado separadamente, determinándose los rendimientos con y sin el mismo.

La determinación será efectuada para potencias de salida de 100%, 75%, 50% y 25% y para factores de potencia de 0,8 y 1.

13.3.2.11 Cálculo de la regulación

Será efectuado para las mismas condiciones de carga descriptas en el punto anterior.

13.3.2.12 Ensayo de rigidez dieléctrica y de resistencia de aislación con tensión aplicada en los accesorios y auxiliares

En todos los circuitos eléctricos y accesorios se deberá realizar un ensayo de tensión aplicada contra masa, durante 1 (un) minuto, con tensión de 2 kV a 50 Hz.

Previamente al mismo se habrá determinado la resistencia de aislación (con megóhmetro de 2.500 V).

13.3.2.13 Verificación del funcionamiento y ensayos de accesorios

Una vez montados en la máquina se verificará el correcto funcionamiento de todos los accesorios.

En particular, para el gabinete de comando, la caja de mando del C.B.C. y el armario de conjunción se prevé: inspección visual, dimensional, de cableado y disposición de aparatos, funcional y resistencia de aislación.

13.3.2.14 Rigidez dieléctrica del circuito magnético

Se medirá la resistencia de aislación con un megóhmetro de 2500 V entre el núcleo magnético y masa y prensayugo a masa. Se aplicará una tensión entre el circuito magnético y masa de 2 kV, 50 Hz durante 1 minuto. Previamente será desconectada la puesta a tierra del núcleo.

13.3.2.15 Ensayo de vacío interno

El ensayo será realizado con la aplicación de vacío en el interior de la cuba con presión absoluta de 130 Pa (1 mm de Hg) durante dos (2) horas, según la Planilla de Datos Técnicos Garantizados.

La cuba deberá soportar el ensayo sin presentar deformaciones permanentes. Se medirán las deformaciones máximas transitorias.

13.3.2.16 Ensayos de niveles de ruido

A ser realizado conforma a la norma IRAM 2437 e IEC 551. Para el CBC se elegirá la toma que dé máximo flujo.

13.3.2.17 Medición de la potencia absorbida por los ventiladores

Será realizado con la máquina completamente montada durante los ensayos de funcionamiento.

13.3.2.18 Inspección visual y control dimensional, de la pintura y otros revestimientos superficiales

Se realizará de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones de la presente Sección.

13.3.2.19 Cromatografía del aceite aislante

Previamente al inicio de los ensayos y una vez finalizados los mismos, se tomarán muestras del aceite del autotransformador sobre las que se realizará una cromatografía en fase gaseosa según las IE 567 e IEC 599.

Los valores obtenidos servirán para evaluar el estado del autotransformador y como base de comparación para los ensayos similares a realizarse durante la vida de la máquina.

13.4 Ensayos de componentes

13.4.1 
Ensayos de Aisladores Pasantes

13.4.1.1 Ensayos de tipo

Se realizarán según indica la IEC 137.

Podrán suprimirse si el fabricante presenta los protocolos completos de ensayos realizados sobre aisladores pasantes idénticos, con las aprobaciones correspondientes y el laboratorio responsable.

13.4.1.2 Ensayos de rutina

Se realizarán todos los ensayos establecidos en la Recomendación IEC 137 sobre todos los aisladores pasantes, incluyendo los de reserva.

Los ensayos serán los siguientes:

· Factor de disipación (tg delta) y capacitancia a temperatura ambiente.

· Tensión resistida a frecuencia industrial.

· Intensidad de descargas parciales.

· Aislación de las tomas.

· Estanqueidad, cuando sean en aceite aislante.

Cuando se trate de aisladores pasantes importados, podrán aceptarse los protocolos de los ensayos realizados en la fábrica, debiendo presentarse las aprobaciones con que cuenta su laboratorio.

13.4.2 Ensayos de Descargadores de Sobretensiones

13.4.2.1 Normas técnicas

Los ensayos serán realizados atendiendo las prescripciones que constan en los siguientes documentos:

· IRAM 2472. Descargadores.

· IEC 99 y 99-4. Descargadores.

· IEC-233 para el cuerpo de porcelana de los descargadores.

13.4.2.2 Ensayos de tipo

· Ensayo con tensión de impulso atmosférico de la envoltura, bajo lluvia.

· Ensayo con tensión de impulso de maniobra de la envoltura, bajo lluvia.

· Ensayo de tensión resistida a frecuencia industrial de la envoltura, bajo lluvia.

· Ensayo de tensión residual con impulsos de corriente escarpada, con frente de onda de 1 (s.

· Ensayo de tensión residual con impulsos atmosféricos (sobre descargador completo).

· Ensayo de tensión residual con impulsos de maniobra.

· Ensayo con impulsos de corriente de larga duración.

· Ensayo del ciclo de funcionamiento.

· Ensayo del dispositivo de alivio de presión.

· Ensayo de desconectadores.

· Ensayo de tensión resistida a frecuencia industrial (ejecutado en el descargador completo), con obtención de la curva tensión-tiempo.

· Ensayo de contaminación artificial.

· Ensayo de descargas parciales.

· Ensayo de hermeticidad.

Estos ensayos de tipo podrán suprimirse si el fabricante presenta los protocolos completos de ensayos realizados sobre descargadores idénticos, con las aprobaciones correspondientes y el laboratorio responsable.

13.4.2.3 Ensayos de rutina

· Medición de la tensión de referencia.

· Medición de la corriente de fuga.

· Ensayo de tensión residual con impulso atmosférico.

· Descargas parciales.

· Medición de la tensión de frecuencia industrial sobre descargador completo a la corriente de referencia.

· Ensayo de estanqueidad.

· Ensayo de funcionamiento de los contadores y medidores de descargas.

Se realizarán sobre todos los descargadores, incluyendo los de reserva.

Cuando se trate de descargadores importados, podrán aceptarse los protocolos de los ensayos realizados en la fábrica, debiendo presentárselos con las aprobaciones del laboratorio.

13.4.3 Ensayos de Transformadores de Corriente

Se realizarán según la norma IRAM 2275 I; II y III e IEC 44-1), los ensayos siguientes:

13.4.3.1 Ensayos de tipo

· Corriente de corta duración.

· Sobrecalentamiento.

· Impulso.

· Curvas de magnetización.

13.4.3.2 Ensayos de rutina

· Inspección visual.

· Verificación de la marcación de terminales (polaridad).

· Verificación a frecuencia industrial de los arrollamientos secundarios.

· Sobretensiones entre espiras.

· Medición de resistencia de los arrollamientos.

· Determinación de errores de relación, de fase y compuesto.

13.4.4 Ensayos del Conmutador de Tomas Bajo Carga

13.4.4.1 Ensayos de tipo

Se realizarán los ensayos que indica la Publicación IEC 214. Si el PROPONENTE adjunta con su propuesta los protocolos completos de ensayo de un CBC idéntico, podrán suprimirse.

13.4.4.2 Ensayos de rutina

Se realizarán, según indica la IEC 214, los siguientes ensayos:

· Ensayo mecánico.

· Secuencia de operación con registro oscilográfico.

· Rigidez dieléctrica de los circuitos auxiliares.

13.4.5 Ensayos del Aceite Aislante

Para la recepción del aceite se deberán realizar como mínimo los ensayos siguientes:

· Estabilidad a la oxidación: según IEC 1125.

· Número de neutralización: según ASTM D 974.

· Tangente delta: según IEC 247.

· Tensión interfasial: según ASTM D 971.

· Contenido de inhibidor: según ASTM D 4768 ó 2668.

· Rigidez dieléctrica: según IRAM 2341.

Los resultados obtenidos serán comparados con los valores aceptables por la IEC 296.

Dichos ensayos deberán efectuarse en un laboratorio independiente el cual será puesto a consideración del COMITENTE. Además, se acordará la toma de muestras del aceite.

14 EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE

Se deben considerar los requisitos para el embalaje indicados en las Especificaciones Técnicas Generales para Equipamiento de Playas del Anexo VI - Sección VI a) del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION y además se debe respetar lo siguiente:

· El fabricante deberá acondicionar para el transporte la máquina sin aceite y con su cuba llena de gas inerte, con presión superior a la atmosférica.

· La máquina deberá ser transportada con un equipo que permita mantener y verificar la presión interna e impedir sobrepresiones perjudiciales a la cuba. Todas las tuberías y manómetros serán diseñados en forma tal que se dificulte su robo, rotura o cambio del valor de la presión interna.

· Dicha sobrepresión interna deberá mantenerse durante todo el tiempo que transcurre desde el despacho de la máquina hasta que sea llenado con el correspondiente aceite en Obra.

· Los aisladores pasantes, tanque de expansión, radiadores y demás partes desmontables deberán ser embalados separadamente para ser montados en el lugar del emplazamiento. En particular los aisladores pasatapas y descargadores serán protegidos con envolturas de papel, cartón y madera, convenientemente zunchado.

· Las bocas de los radiadores deberán tener las tapas especiales indicadas en el apartado correspondiente, para evitar el ingreso de polvo, cuerpos extraños y/o agua.

· El aceite necesario para el llenado de la cuba y demás partes de la máquina será provisto en tambores de acero de 200 litros debidamente sellados ó en tanque cisterna.

· Durante el transporte, la máquina deberá ser equipada con un registrador de impacto de acuerdo con el apartado que menciona a dicho registrador.

15 MONTAJE, ENSAYOS EN OBRA Y PUESTA EN SERVICIO

15.1 Generalidades

Las verificaciones y ensayos de las máquinas y sus componentes en la obra se realizarán según las mismas normas utilizadas en los respectivos ensayos efectuados en la fábrica, excepto donde se establezca otra cosa.

15.2 Montaje y verificaciones durante el mismo

El fabricante de los equipos provistos supervisará el montaje de los mismos, debiendo solicitar que se detengan los trabajos o se modifique la realización de aquéllos que, a su criterio, no se estén efectuando adecuadamente y que puedan afectar el funcionamiento de los equipos en las condiciones que garantiza.

Las verificaciones a realizar por el fabricante de los equipos durante el proceso de montaje estarán detalladas en el Manual de Calidad que el CONTRATISTA deberá presentar, e incluirán como mínimo las siguientes:

· Sobrepresión remanente del sistema de gas inerte

· Tenor de humedad del resto del aceite contenido en la cuba

· Rigidez y continuidad de las conexiones internas

· Rigidez dieléctrica y tenor de humedad del aceite aislante a ser colocado en la máquina

· Grado de vacío en la cuba antes de la colocación del aceite aislante tratado.

15.3 Ensayos en la obra

El Proveedor de las máquinas deberá realizar como mínimo los siguientes ensayos, suministrando al efecto los elementos e instrumentos durante el lapso en que sean necesarios:

· Ensayo dieléctrico del aceite después de su tratamiento y de todos los accesorios, previamente a su montaje en las máquinas.

· Ensayo de estanqueidad a realizar en forma idéntica a lo señalado para los ensayos en fábrica.

· Ensayo de resistencia de aislación de arrollamientos, núcleo y presanúcleo considerando las conexiones arriba mencionadas para los ensayos en fábrica.

· Medición del factor de potencia (tg delta) de cada arrollamiento para idénticas conexiones a las mencionadas para medir la resistencia de aislación de los arrollamientos.

· Medición de la resistencia de cada arrollamiento.

· Verificación del funcionamiento del conmutador de tomas bajo carga y del regulador automático de tensión y sus elementos de compensación por caída en línea y corriente reactiva.

· Verificación de la resistencia de aislación y del funcionamiento de los motores eléctricos del sistema de ventilación.

· Ensayo dieléctrico de los circuitos de control y accesorios totalmente montados.

· Control de funcionamiento de todos los dispositivos indicadores y de medición y/o protección.

· Las verificaciones se realizarán mediante simulación del efecto primario en todos los elementos en que sea posible.

· Medición y verificación de la resistencia de aislación, de la resistencia óhmica y de la relación de transformación de los transformadores de corriente.

· Verificación de la polaridad de los transformadores de corriente, efectuada desde el armario de conjunción.

· Medición del factor de potencia (tg delta) y de la resistencia de aislación de los aisladores pasantes.

· Control de los descargadores y de los contadores de descargas.

15.4 Puesta en servicio y marcha industrial
El fabricante supervisará la puesta en servicio de la máquina, en particular las verificaciones finales previas a su energización.

16 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El fabricante deberá presentar la documentación técnica siguiente de acuerdo con lo establecido en el apartado correspondiente.

· Lista completa de toda la documentación técnica que el fabricante haya previsto presentar.

· Cronograma general de fabricación incluyendo fechas de realización de ensayos y de entrega.

· Listado de los ensayos a realizar en fábrica, descripción del equipamiento y circuitos que serán utilizados para efectuar los mismos.

· Planta y cuatro vistas laterales en escala, con todos los detalles como por ejemplo: ubicación de las placas apoya gatos y caja embridada para MT, detalle de decubaje, ubicación de los accesorios, tomas de tierras (cuba, neutros, gabinetes, descargadores, etc.), distancias eléctricas debidamente acotadas, etc.

· Esquemas funcionales y de cableado de todos los circuitos de fuerza motriz, mando, control y protección, con numeración de borneras y ubicación de las mismas. Los sistemas de alarma y disparo serán alimentados desde circuitos separados, por lo que se deberá tener en cuenta este detalle al confeccionar el proyecto definitivo. Incluye interconexión entre gabinete de comando, caja de mando del C.B.C. y armario de conjunción.

· Plano topográfico del gabinete de comando, de la caja de mando del C.B.C. y del armario de conjunción.

· Listado con marca y modelo de todos los componentes eléctricos utilizados en los mencionados esquemas.

· Placas de características.

· Aisladores pasatapas y descargadores para todas las tensiones con folletos y detalles de dimensiones y material de los bornes.

· Válvulas con indicación del material.

· Motoventiladores y accesorios antivibratorios.

· Detalles de las conexiones para la puesta a tierra.

· Funcional y conexionado del regulador automático de tensión.

· Funcional y conexionado del equipo para marcha en paralelo.

· Esquema de conexión del regulador automático de tensión, equipo de marcha en paralelo y llaves para selección “Manual-Automático” y “Paralelo-Independiente”.

· Esquema de la caja embridada para MT con todos sus detalles.

· Detalles de los gatos hidráulicos, con indicación de la capacidad, de los diámetros de cabeza y base y distancia de elevación máxima.

· Detalle del amarre de la máquina a la base de emplazamiento.

· Detalle de las placas apoya gatos y ubicación de las mismas.

· Listado de detalle para montaje de todos los relés, instrumentos, botoneras, etc., que se entregarán sueltos para su montaje en los paneles de control remoto ó soportes especiales para los descargadores contadores, medidores de corriente, etc.

· Funcional y cableado del C.B.C.

· Detalle constructivo y esquema de conexión del dispositivo “Fuera de Paso” del C.B.C.

· Detalle de la puesta a tierra del núcleo y prensanúcleo de la máquina.

· Detalle de todos los accesorios de la máquina.

· Listado de la totalidad de las juntas ó guarniciones utilizadas con medidas, indicación del material y ubicación.

· Detalles y dimensiones para el transporte de la máquina.

· Detalles del registrador de impactos a utilizar durante el transporte.

· Detalles de los amarres para el transporte, del cuerpo interior de la máquina, si los hubiere. En este caso señalar si deben ser removidos después del montaje.

· Lista de empaque (Packing-List).

· Listado de tareas a ser efectuadas por el Supervisor de montaje en obra.

· Manual ó instrucciones de puesta en servicio, operación y mantenimiento de la máquina con todos sus accesorios.

· Planillas de Datos Técnicos Garantizados con la columna s/ oferta, totalmente completada.

· Protocolos de Ensayos de la máquina.

· Memoria descriptiva del método de secado e impregnación que será empleado en fábrica, adjuntando una lista de los equipos que serán utilizados y sus características.

· Instrucciones para el manipuleo, purga y tratamiento del aceite.

· Memoria de cálculo de la cuba con sus refuerzos en particular los soportes para gatos, tanque de expansión, radiadores, etc.

Luego de aprobada la documentación arriba mencionada y de corregidas las observaciones efectuadas durante los Ensayos en fábrica, se deberán presentar copias conforme a fabricación.

ÍTEM 1.2.: REACTORES  MONOFÁSICOS DE LÍNEA Y BARRAS DE 500 kV

17 INTRODUCCIÓN

Las presentes Especificaciones son de aplicación para el diseño, la fabricación y los ensayos de: 

-Los reactores monofásicos de línea de 500 kV a instalarse en las EE.TT. CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE y NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV.

-Los reactores monofásico de barras “B” de 500kV a instalarse en la E.T. CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE.

-Los reactores monofásicos de línea de 500kV de reserva.

Se incluyen todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento.

Son válidos también todos los conceptos indicados en el Anexo VI - Sección VI a), Item 1 “INTRODUCCION” del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

Debe tenerse en cuenta que entre los diferentes Anexos y sus Secciones que conforman el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION, existe una interrelación que los complementan entre sí. Para el caso de las ESTACIONES TRANSFORMADORAS (Anexo VI, Secciones VI a) a VI G) y los Anexos VII y IX, la mencionada complementación adquiere una especial relevancia.

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

18 NORMAS DE APLICACIÓN

Todos los reactores, incluyendo sus accesorios (transformadores de intensidad, aisladores pasantes y descargadores de sobretensión) se diseñarán, fabricarán y ensayarán según las siguientes normas y recomendaciones, en su última versión.

18.1 Normas IRAM

2079

Reactores

Normas para transformadores de transmisión y distribución de energía eléctrica, en lo que resulten aplicables:

2002

Cobre recocido patrón para uso eléctrico

2018

Calentamiento

2026

Aceite aislante

2099

Condiciones generales

2105

Niveles de aislación y ensayos dieléctricos

2106

Ensayos en vacío y en cortocircuito

2446

Distancias de aislación en aire

2211

Parte I, II y III. Coordinación de la aislación.

Para transformadores de corriente incorporados a los bushings:

2275-I

Requisitos generales aplicables a todos los tipos

2275-II

Requisitos adicionales para transformadores de corriente para medición

2275-III

Requisitos adicionales para transformadores de corriente para protección

Para temas varios:

2128

Métodos de ensayo para la determinación de la resistividad

2180

Materiales eléctricos aislantes

2193
Planchuelas desnudas de cobre recocido de sección rectangular o cuadrada para bobinado

2211
Partes I, II y III Coordinación de la aislación

2340
Medición de la tangente delta del aceite aislante

2341
Determinación de la rigidez dieléctrica de aceites aislantes

2472

Descargadores

IAP A 65-41
Ensayo de viscosidad

IAP A 65-55
Ensayo del punto de inflamación

IAP A 65-35
Ensayo del índice de neutralización

18.2 Recomendaciones IEC

289

Reactores

Para transformadores de potencia, en lo que resulten aplicables:

76-1

General

76-2

Calentamiento

76-3

Niveles de aislación y ensayos dieléctricos

76-3-1

Distancias de aislación en aire

76-5

Capacidad de soportar cortocircuitos

551

Medición de niveles de ruido

722
Guía para los ensayos con impulso atmosférico y de maniobra

Para temas varios:

99-4
Descargadores de óxido metálico sin explosores para sistemas de corriente alterna.

71
Partes 1, 2 y 3. Coordinación de la aislación

85
Clasificación de materiales para la aislación de máquinas y equipos eléctricos en relación a su estabilidad térmica en servicio

99
Descargadores de sobretensión

137
Aisladores pasantes para tensiones superiores a 1000 V

156
Method for the determination of the electric strenght of insulating oils

182
Basic dimensions of winding wires

185
Transformadores de corriente

233
Tests on hollow insulators for use in electrical equipment

250
Recommended methods for the determination of the permitivity and dielectric dissipation factor of electrical insulating materials at power, audio and radio frenquencies including metric wavelenghts

270
Partial discharge measurements

296
Specification for new insulating oils for transformers and switchgear

551
Determination of transformer and reactor sound level.

567
Guide for the sampling of gases and of oil from oil-filled electrical equipment and for the analysis of free and dissolved gases

599
Interpretation of the analysis of gases in transformers and other oil filled electrical equipment in service

722
Guide for the lightning impulse and switching impulse of powertransformer and reactors.

1125 
Estabilidad a la oxidación del aceite aislante.

18.3 Normas ASTM y ANSI

A-343
Part 44 - Test for alternating-current magnetic properties of materials at power frequencies using the wattmeter-ammeter-voltmeter method and 25 cm Epstein frame

A-344
Part 44 - Test for electrical and mechanical properties at magnetic materials

D-202
Part 29 - Sampling and testing untreated paper used for electrical insulation

D-709
Part 29 - Specification for laminated thermosetting materials

D-971
Part 17 - Test for interfacial tension of oil against water bay the ring method

D-1473
Determinación del contenido de inhibidor de oxidación

D-1533
Part 29 - Test for water in insulating liquids

19 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El CONTRATISTA suministrará los reactores completos, con todo el material necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas según el Proyecto, las presentes Especificaciones Técnicas, las Especificaciones Técnicas Generales para Equipamiento de Playas y las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

La extensión de la provisión descripta a continuación no es de carácter limitativo y el CONTRATISTA, a su criterio, deberá ampliarla, en caso que los juzgue necesario, para el correcto funcionamiento y desempeño de los equipos, pues ello será de su entera responsabilidad.

Suministrará:

Item 1

Ocho (8) Reactores monofásicos de línea, para compensación en derivación, de 500/1,73 kV, 43,33 MVAr, para conexión en banco trifásico en estrella, cuyo neutro se conectará a tierra a través de un reactor de neutro supresor de arco.

Se instalarán en:

-Tres (3) en la Ampliación E.T.CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE.

-Tres (3) en la NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV .

-Dos (2) de reserva para ambas EE.TT. (Se ubicarán: uno (1) en E.T.CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE y uno (1)   en NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV ).

Los reactores monofásicos de reserva, uno para cada E.T., se suministrarán exactamente igual que los  restantes que conforman los bancos trifásicos, con todos sus accesorios y materiales y equipos asociados. Todo lo que se indica a continuación es válido también para los reactores de reserva.

Item 2 
Tres (3) reactores monofásicos de barras “B”, de 500/1,73kV, 50 MVAr, para conexión en barras trifásicas en estrella.

Se instalarán en:

-Tres (3) en la E.T. CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE para las barras “B”.

Todos los reactores (Líneas y barras) serán para instalación intemperie, formando bancos trifásicos, con arrollamientos sumergidos en aceite aislante, refrigerados por circulación natural de aceite y de aire (ONAN).

Además, formarán parte del suministro:

· Embalaje y accesorios para transporte, incluyendo pintura para detalles de terminación

· Aceite para el primer llenado, con un excedente del 5% para reposición

· Todas la herramientas y los dispositivos especiales exigidos para el transporte, montaje y desmontaje del equipo, con excepción del registrador de impactos que será provisto por el CONTRATISTA sólo para el transporte.

· Ensayos de recepción en fábrica y en obra, con el aporte provisorio de equipos y aparatos para efectuar los mismos.

· Placas de características y de identificación.

· Transformadores de corriente incorporados en los aisladores pasantes.

· Repuestos

· Descargadores de sobretensiones (los de línea se deberán coordinar con esta).

· Transporte y posicionamiento definitivo en sus bases, incluyendo los seguros correspondientes.

· Supervisión por parte del fabricante de los reactores, del montaje, ensayos y puesta en servicio.

· Todos los Documentos de Proyecto, Manuales de montaje y mantenimiento, Protocolos de Ensayos y demás Documentación Técnica, de acuerdo con lo indicado en las presentes Especificaciones.

· Bornes 500 kV, neutros: terminales para conexión.

· Instalaciones Auxiliares y de Control: El CONTRATISTA suministrará todas las interconexiones entre elementos de los reactores y sus gabinetes de control y entre éstos y el armario de conjunción. Tales interconexiones serán realizadas con conductores blindados con pantalla de cobre corrugada.

20 CONDICIONES AMBIENTALES

El diseño y/o elección de los elementos provistos por el CONTRATISTA deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas mas desfavorables que se indican en el Anexo VI - Sección VI a) punto 5 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

21 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas de los reactores se indican en las correspondientes Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

22 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

22.1 Núcleo magnético

Los núcleos podrán ser de acero con entre hierros (gapped-core) o totalmente de aire (coreless), o acorazados.

En la oferta se deberán indicar las características y forma constructiva a adoptar por el fabricante.

22.2 Arrollamientos

Para los reactores tipo gapped-core serán convencionales, es decir del tipo columna.

Para los reactores tipo acorazado las bobinas serán de tipo plano, con disposición vertical de las mismas, debiendo los planos de dos consecutivas ser divergentes a fin de mantener las distancias eléctricas necesarias.

En todos los casos se tendrán en cuenta los niveles de aislación fijados en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados para los arrollamientos, lado neutro, debido a que se intercalará entre neutro del reactor y tierra otro reactor supresor de arco, esto último para los reactores de línea exclusivamente.

El conductor del arrollamiento será de cobre electrolítico con los requerimientos que fija la norma IRAM 2193.

En las Planillas de Datos Técnicos Garantizados se debe indicar si el conductor utilizado es continuamente transpuesto (CTC).

Los arrollamientos y derivaciones deberán ser capaces de resistir los impactos que puedan ocurrir durante el transporte, el manipuleo y durante el servicio debido a maniobras de cierre o apertura de los circuitos eléctricos.

También deberán resistir los fenómenos de carácter transitorio, cortocircuitos externos y reducir el deterioro resultante debido a cortocircuitos internos.

Se deberán proveer dispositivos internos adecuados para protegerlos frente a sobretensiones de maniobra y externas.

22.3 Cuba y Tapa. 

22.3.1 Materiales y diseño general

La cuba y la tapa serán construidas con chapas de acero soldadas evitando la retención de agua. Las costuras y las juntas serán herméticas al aceite.

Deberán tomarse precauciones para disminuir en la tapa y en la cuba los efectos de pérdidas resultantes de corrientes parásitas. Se usará, si fuera necesario, acero no magnético o bien acero laminado similar al del núcleo para recubrir las paredes interiores de cuba y tapa.

Debe evitarse en lo posible que la cuba contenga interiormente cavidades en las cuales pueda acumularse gas. Donde ello sea inevitable, se montarán cañerías para evacuar el gas a la cañería principal que una la cuba con el tanque de expansión o a la parte superior de aquélla, si el sistema de conservación fuera del tipo de gas inerte.

Se preverán bridas sobre la cuba para montaje de válvulas adosadas a ellas, que servirán para aislar todas las cañerías de aceite que salgan de aquélla.

La base de la cuba estará diseñada en forma tal que asegure la indeformabilidad del cuerpo del reactor en las condiciones más severas de explotación (viento máximo, vibraciones, peso propio) o debidas a cargas dinámicas durante el transporte.

El reactor tendrá ruedas con pestañas para su deslizamiento sobre rieles, orientables en los sentidos longitudinal y transversal y con igual trocha (distancia entre caras internas de los rieles) que será en principio de 1676 mm  ±  5mm.

Para facilitar el cambio de posición de las ruedas, entre la cuba y la base giratoria que soporta la rueda, se deberá colocar una placa de bronce.

La cuba será proyectada de manera que sea posible alzar el reactor mediante criques hidráulicos (gatos) y trasladarlo completo, con aceite, sin producir deterioros en la misma y sin causar pérdidas posteriores de aceite.

La cuba contará con placas apoya-gatos y deberá resistir sin deformaciones, un reparto desigual de cargas. La distancia mínima al suelo de dichas placas no será inferior a 350 mm, sin considerar las ruedas.

La cuba contará con un dispositivo con guías, para facilitar los trabajos de desencubado.

Tendrá entradas de hombre de 400 x 400 mm. como mínimo para permitir el fácil acceso a los extremos inferiores de todos los aisladores pasantes y a la parte superior de los arrollamientos.

Las tapas de las aberturas para pasaje de hombre serán provistas con ganchos de izaje adecuados cuando su masa exceda los 25 kg.

El conjunto cuba y tapa deberá considerarse, a los efectos de la estanqueidad, como un recipiente a presión y poseer una resistencia mecánica tal que posibilite su utilización como autoclave, a fin de poder realizar el tratamiento de los arrollamientos si ello fuese necesario. Por lo tanto, deberá soportar una sobrepresión de 0,7 daN/cm² y “vacío absoluto” con los radiadores en su lugar y sus válvulas abiertas. Las deflexiones de la chapa no serán permanentes ni provocarán pérdidas en las conexiones entre cuba y radiadores.

La tapa de la cuba deberá estar provista de un dispositivo de alivio de sobrepresión. Tendrá una orientación tal como para evitar verter aceite sobre el área del gabinete de control ó instrumentos de medición.

La tapa será fijada a la cuba en la parte superior, mediante bulonería adecuada.

El reactor será montado sobre rieles (las ruedas tendrán un buje aislante u otro medio que permita y garantice el correcto desempeño de las protección de cuba) y se indicará el amarre necesario considerando las condiciones ambientales arriba mencionadas.

Dicho amarre a la base de emplazamiento, deberá ser desmontable ó sea, por abulonamiento.

22.3.2 Válvulas de la cuba

Todas las válvulas de aceite de la cuba estarán diseñadas específicamente para que no existan pérdidas al operar con aceite aislante caliente. Cada reactor se proveerá con las válvulas necesarias para cumplir con las siguientes funciones:

· Drenaje completo de aceite de la cuba (4” rosca gas).

· Toma de muestras de aceite en el fondo y en la parte superior de la cuba (1/4” rosca gas).

· Drenaje y conexión inferior para equipo de tratamiento de aceite (2” rosca gas).

· Conexión superior para equipo de tratamiento de aceite (2” rosca gas).

· Conexión a radiadores

22.3.3 Otras válvulas

Serán previstas como mínimo las siguientes válvulas:

· Carga de aceite desde el tanque de expansión

· Una válvula automática de retención de aceite (ver Válvula limitadora de flujo) que será instalada entre el tanque de expansión principal y la cuba del reactor. Dicha válvula se cerrará automáticamente y bloqueará el paso del aceite cuando se produzca una pérdida importante de éste por avería en la cuba. Esta válvula permitirá el tratamiento o llenado de aceite de la máquina.

· Drenaje del tanque de expansión, accionada desde el nivel de la base (3/4” rosca gas).

· Aislación del relé  Buchholz  sin  que  sea  necesario  vaciar el  conservador  (2 válvulas adyacentes al relé).

22.3.4 Bridas

Todas las bridas utilizadas para la unión de tuberías, deberán tener un tope que limite la presión sobre la guarnición correspondiente.

22.4 Tanque de expansión. Sistema de conservación del aceite

El sistema de conservación de aceite será del tipo de presión atmosférica positiva que incluirá un tanque de expansión, conexión de aceite a la cuba con válvula limitadora de flujo, indicador del nivel de aceite, dispositivo para entrada de aire, tapa para el llenado, válvula de drenaje, secador de aire, recolector de gases y todo tipo de equipo requerido para una operación satisfactoria.

El tanque de expansión estará diseñado para evitar el contacto directo entre el aceite y el aire, mediante un diafragma o bolsa de aire en el interior del mismo u otro dispositivo, tal como el pulmón de nitrógeno (tipo Josse).

El diafragma o bolsa de aire será de goma de nitrilo u otro material similar. Se diseñará de forma que no esté sometido a esfuerzos mecánicos perjudiciales cuando el aceite esté en sus niveles máximo y mínimo.

El aire de la parte superior del diafragma ó el interior de la bolsa de aire, deberá estar en contacto con la atmósfera a través de un deshidratador de silicagel con indicador de humedad.

La cañería de aceite entre el tanque de expansión y el reactor deberá estar conectada en el punto más alto de la cuba.

El tanque de expansión poseerá cáncamos para su izaje y deberá ser con tapa abulonada, para su limpieza.

22.5 Aisladores pasatapas

Sus características para los reactores se indican en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Los bornes deberán ser indicados con sus dimensiones, tipo de material y con el detalle necesario para definir los morsetos de conexión.

22.6 Sistema de Enfriamiento

22.6.1 Generalidades

Los reactores serán refrigerados por circulación natural de aceite y aire. Serán pues del tipo ONAN, según IRAM 2099 e IEC 76-2.

El sistema de enfriamiento estará compuesto por radiadores, en número tal que se garantice la operación a potencia nominal de los reactores, aún con uno de ellos fuera de servicio.

22.6.2 Radiadores

Los radiadores serán montados a la cuba a través de válvulas estancas al aceite caliente, en forma tal que cualquiera de ellos pueda ser removido para revisión o reparación sin que se manifiesten inconvenientes en el servicio.

Cada válvula dispondrá de una señalización visible desde el nivel de piso, cuando la misma se encuentre en posición cerrada.

Todos los radiadores serán intercambiables, contarán con dispositivos para llenado y drenaje de aceite en sus partes superior e inferior y deberán resistir las mismas pruebas de vacío y sobrepresión que la cuba.

Los radiadores contarán con cáncamos para izaje.

22.6.3 Tapas para bridas

Por cada tipo de brida del circuito de enfriamiento se suministrarán dos juegos de tapas ciegas con juntas de goma sintética, pernos, tuercas, arandelas, etc., a fin de poder obturar las cañerías en las bridas cuando se desmontan los elementos conectados.

22.7 Tratamiento de superficies y pintura

La cuba, radiadores, conservador, soportes y todos los caños y accesorios ferrosos serán pintados y el CONTRATISTA deberá entregar protocolo de ensayos realizados a los esquemas de pintura y métodos de aplicación.

Antes de pintar o de llenar con aceite, todas las piezas de la máquina deberán ser granalladas o arenadas para lograr una superficie totalmente limpia y donde se observe directamente el metal libre de toda clase de adherencias.

El interior de los tanques de la máquina o de otras cámaras que se llenarán de aceite, será pintado con un barniz o esmalte resistente al aceite, y de color claro, preferentemente blanco.

Los radiadores serán pintados interiormente con pintura epoxi monocomponente resistente al aceite dieléctrico, con espesor máximo (seco) de 20 (m.

Las superficies de exteriores recibirán, en fábrica, un mínimo de 4 (cuatro) capas de pintura (en el caso de las instalaciones existentes se deberá armonizar con las características de los equipos ya instalados), con acabado brillante según el siguiente detalle:

Los reactores a instalar en la E.T CHOELE CHOEL 500/132 KV EXISTENTE, respetarán igual color a los equipos instalados. Para la NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330 KV, serán color naranja 02-1-020 según tabla III de la Norma IRAM DEFD 10-54, o su equivalente naranja RAL 2003.

· Base: Una capa de pintura de cinc inorgánico que contenga 85% de cinc una vez seca (espesor de la capa seca aproximadamente 80 micrones).

· Capa intermedia: Una capa de base de pintura vinílica universal, modificada con una proporción en volumen de 25% de sólidos (espesor de la capa seca aproximadamente 50 micrones).

· Terminación: Dos capas de esmalte alquídaco siliconado, con una proporción en volumen de 40% de sólidos (espesor de la capa seca aproximadamente 40 micrones).

Toda la tornillería será galvanizada por inmersión. El espesor de las capas cincadas en pieza que se encuentran a la intemperie no será inferior a 80 micrones en promedio, con valores puntuales no inferiores a 70 micrones.

23 ACCESORIOS ESPECIALES

23.1 Transformadores de corriente

Deberán diseñarse y fabricarse de acuerdo con las Normas IRAM 2275, I, II y III y la Recomendación IEC 44-1.

Los aisladores pasantes estarán equipados con transformadores de corriente aptos para los sistemas de protección/medición ofrecidos por el CONTRATISTA (Cantidad de arrollamientos, clase de precisión, prestación, etc). 

Los transformadores de corriente deberán soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos de cortocircuito para los que serán proyectados los reactores.

Todos los transformadores serán sometidos a ensayos de fabricación de rutina. Para todos los núcleos de medición deberán suministrarse datos de calibración medidos en fábrica incluyendo error de magnitud y desplazamiento del ángulo de fase, para el rango de medición comprendido entre 25% y 100% de la carga nominal.

23.2 Descargadores de sobretensión y accesorios

El Fabricante suministrará sueltos descargadores del lado 500 kV y para iguales valores nominales todos estos aparatos serán del mismo tipo y marca.

Serán descargadores de tipo óxido de zinc (Zn0) que cumplirán con esta especificación y las respectivas Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

La confirmación de las características de los descargadores, no obstante, será responsabilidad del Fabricante, quien deberá indicarlas en la oferta.

Los niveles de protección de los descargadores ofrecidos estarán coordinados con los niveles de aislación de los reactores y la línea de 500 KV CC-PM, guardándose los márgenes de protección utilizados internacionalmente, según la norma IRAM 2211 y la IEC 71 partes 1, 2 y 3.

Los descargadores para 500 kV serán aptos para sistemas rígidos a tierra.

Los descargadores cumplimentarán la norma IRAM 2472 e IEC 99-4, para el tipo óxido metálico. También se aceptarán las normas ANSI/IEEE C 62.11 o NEMA de aplicación.

Los cierres serán herméticos y se preverá un dispositivo de alivio de presión.

Cada descargador podrá estar formado por una o varias unidades, debiendo en ese caso cada una ser completa en sí misma.

Serán mecánicamente autosustentados y se proveerán con base aislante. Contarán con un terminal de tierra.

Cada descargador para 500 kV será suministrado con un contador de descargas con medidor de corriente de fuga.

El contador y el medidor se entregarán en un alojamiento separado.

23.3 Registrador de impactos

Durante el transporte cada reactor deberá ser equipado con un registrador de impactos de tres ejes ortogonales; apto para funcionar a la intemperie con 100% de humedad.

El Fabricante deberá informar en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados las aceleraciones máximas permisibles para el reactor.

Dicho registrador no es parte de la provisión, pero sus características deberán ser presentadas para su aprobación.

Luego del arribo de los reactores a la obra, serán comparados los datos del registrador con los valores máximos garantizados.

En el caso de verificarse la falta ó falla de alguno de los registradores o superación de los límites establecidos en la PDTG, El COMITENTE se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime necesarios y/o su inspección interna. El costo de los mismos y el eventual traslado del reactor será a cargo del CONTRATISTA.

24 ACCESORIOS NORMALES

Los accesorios de todas la máquinas serán del mismo tipo y fabricante a fin de que resulten intercambiables sus repuestos.

Los contactos de los accesorios serán independientes, aptos para operar con las tensiones auxiliares indicadas en las P.D.T.G. y serán conectadas a bornes ubicados en el gabinete de control.

Todos los dispositivos indicadores tendrán escalas visibles para un observador de pie a nivel del suelo. Dichas escalas serán inalterables al sol, así como los colores de referencia.

24.1 Relé Buchholz

Cada reactor será provisto con un relé Buchholz del tipo antisísmico, que operará tanto por incremento brusco de presión como por una acumulación de gases.

Tendrá indicación a bandera y contará con un contacto para alarma por baja acumulación de gases. Para alta acumulación tendrá otros dos, independientes, para disparo y alarma.

El relé tendrá dos contactos de actuación sucesiva, accionados mediante pulsador protegido, para poder realizar el cierre de los contactos de alarma y de disparo para prueba de circuitos. Además contará con válvula de purga, para tomar muestras de gases y para prueba de actuación mediante inyección de aire a presión, y válvulas aisladoras para extraerlo sin necesidad de disminuir el nivel de aceite.

El relé Buchholz vendrá complementado por un recolector de gases de acuerdo con lo que se indica a continuación:

Este recolector deberá ser estanco para impedir eventuales fugas de gases y aceites. Poseerá un visor transparente, para permitir la observación de los gases recolectados y tres robinetes; dos en la parte superior y el restante en la inferior.

El recolector será montado en la máquina, a una altura tal que permita el fácil acceso para un operador de pie a nivel del suelo. Uno de los robinetes superiores se conectará con la válvula de purga del relé Buchholz, mediante un tubo de diámetro interno mínimo de 8 mm. Por el otro robinete superior podrá extraerse la muestra de gas para ser analizada. El robinete inferior permitirá el purgado correspondiente.

Para prueba del accionamiento del relé Buchholz se colocará una válvula en la parte inferior del recolector, a través de la cual se podrá insuflar aire al mencionado relé, el que contará también con detector de flujo.

Se complementa lo anterior con: un (1) analizador de gases completo con los reactivos necesarios para su utilización.

24.2 Indicador de nivel de aceite

Se instalará un indicador de nivel  de aceite del tipo magnético en el tanque de expansión.

Estará equipado con contactos independientes para alarmas, tres por bajo nivel y tres contactos por sobrenivel de aceite.

El visor del nivel tendrá marcas para mostrar los niveles mínimos y máximos admisibles, así como los normales a –10ºC, 15ºC y 45ºC. En la chapa de características del reactor se indicará la variación del nivel por cada 10ºC de diferencia de temperatura.

24.3 Detectores, relés e instrumentos para control de temperatura.

Todos los dispositivos indicadores tendrán dimensiones y ubicaciones sobre el reactor tales que puedan ser leídos y/o ajustados fácilmente por un observador de pie a nivel del suelo.

Las escalas serán visibles e inalterables al sol, así como los colores de referencia.

24.3.1 Dispositivos de imagen térmica

Cada reactor tendrá instalado un dispositivo de imagen térmica y sólo deberán prever contactos independientes y regulables: uno (1) para alarma y dos (2) para disparo.

Cada dispositivo estará constituido por un elemento detector de temperatura, el cual estará conectado a un instrumento indicador. Cada elemento detector estará rodeado por una resistencia de calentamiento que a su vez estará alimentada por un transformador de corriente. El transformador de corriente  (TC) se ubicará en el aislador pasante del reactor.  

El resistor de calibración y su cubierta serán fácilmente accesibles para las pruebas de recalibración. El Fabricante suministrará instrucciones precisas sobre el método de prueba e información de diseño sobre la determinación de los puntos más calientes.

Se proveerán los medios adecuados para cortocircuitar los transformadores de corriente y aplicar una corriente de prueba a los resistores con el reactor en servicio.

Los instrumentos indicadores abarcarán el rango de 0 a 150 ºC.

El instrumento contará con dos agujas, una que indique la temperatura en cada instante y otra (testigo), arrastrada por la anterior, que indique la temperatura máxima que se ha alcanzado.

Se calibrarán los instrumentos en fábrica para indicar la temperatura del punto más caliente de los arrollamientos. Esta calibración se verificará durante el ensayo de calentamiento (temperaturas del aceite y del cobre).

Además, será provisto el transductor de temperatura para la medición a distancia, que será alimentado con la tensión auxiliar de la E.T. en corriente continua y con salida en miliamper a definir en el proyecto.

Deberá contar la imagen térmica con dos indicadores ópticos, uno actuará por alarma y el otro se accionará cuando se produzca el disparo.

24.3.2 Detector de temperatura a resistencia

El reactor estará provisto de dos (2) detectores de temperatura tipo PT 100, de tres terminales ubicados en las siguientes posiciones:

· Uno (1) en vaina de la tapa de cuba, (lado aislador EAT).

· Uno (1) en vaina de la tapa de cuba, (lado aislador neutro).

Con cada detector de temperatura se debe proveer por separado el indicador y el transductor de temperatura correspondiente, con alimentación en corriente continua proveniente de los servicios auxiliares de la E.T. y salida en miliamperios. Ambos valores serán definidos con el proyecto.

24.3.3 Termómetro de contacto

El reactor contará con un (1) dispositivo para medición de la temperatura del aceite del tipo a contacto. Tendrá escala de 0 a 150 ºC y un indicador de máxima con reposición externa.

Tendrá contactos independientes, uno (1) para alarma y dos (2) para disparo.

El bulbo para medición se instalará en una cavidad independiente, debiendo ser de fácil colocación y extracción. El capilar será protegido en todo el recorrido entre el sensor y el instrumento.

24.4 Válvula de sobrepresión

Se proveerá, para cada reactor, un dispositivo de alivio de presión que actuará cuando se produzca por cualquier tipo de perturbación un aumento de presión de 40 kPa (0,4 daN/cm²) por sobre la atmosférica. Deberá montarse sobre la tapa y tener medios adecuados para impedir la captación de gas.

Será de actuación rápida y una vez desaparecida la sobrepresión, tendrá reposición automática. Contará con indicador local de actuación y contactos independientes para alarma y disparo.

Será montado en forma de evitar riesgos para el personal y diseñado para impedir la entrada de agua cuando se abra.

24.5 Caños, cables y bandejas

Los cables siguientes serán suministrados y montados por el Fabricante:

· Cables entre sensores, Transformadores de corriente, etc. y Gabinete de Control

· Cables entre Gabinete de control y Armario de conjunción.

Estos cables serán provistos con vaina de cobre corrugada, cuya resistencia medida en corriente continua a una temperatura de 20º C, deberá ser inferior a 3,3 ohm/km, apto para su puesta a tierra en un extremo.

En aquellos recorridos aéreos sobre el reactor los cables citados deberán conducirse para su protección mecánica dentro de caños y/o bandejas.

Estos caños y bandejas deberán ser pintados en la misma forma que la cuba.

24.6 Dispositivos de puesta a tierra

La cuba será puesta a tierra en dos puntos, cercanos al suelo y dispuestos en los extremos opuestos de una diagonal. Se preverán para ello placas de cobre estañadas de dimensiones adecuadas como para recibir terminales de cables de cobre, abulonados a la placa en cuatro puntos.

El diseño del reactor preverá las bajadas para la puesta a tierra del neutro hasta 500 mm del suelo (aprox.).

Por lo tanto se deben proveer los soportes, aisladores y planchuela de cobre correspondientes.

Las bajadas serán aisladas de la cuba, manteniendo el nivel de aislación solicitada para el neutro del arrollamiento.

Todas la partes estructurales metálicas y accesorios serán conectados a tierra.

En especial los armarios, cables, centros de estrella de los TC, etc. deben ser puestos a tierra, para lo cual deberán contar con los accesorios necesarios.

24.7 Placas de identificación e información técnica

Cada unidad contará, como mínimo, con las placas siguientes, las que responderán constructivamente a lo indicado en la norma IEC.

· Una placa con las características especificadas en la norma IEC 76-1, 
subcláusulas 5.1. y 5.2.

· Una placa de diagramas con las conexiones internas. Vista en planta del reactor que dé la ubicación física correcta de los terminales y su identificación. Altura necesaria para el decubaje, etc.

· Una placa que muestre ubicación y función de todas las válvulas, grifos y tapones. En el caso de las válvulas por ejemplo, se debe indicar la posición (abierta o cerrada) para el reactor en funcionamiento normal.

· Curva de niveles de aceite en función de la temperatura.

24.8 Secador de aire

La máquina llevará un secador de aire para el tanque de expansión y contendrá gel de sílice (silicagel) como agente deshidratante.

Su construcción impedirá que la atmósfera esté en contacto directo con el gel de sílice, para lo cual tendrá un sello hidráulico, debiendo ser visible el nivel del líquido.

El recipiente secador será transparente o con visor, incoloro y resistentes a los agentes atmosféricos y protegido contra golpes accidentales.

Estará ubicado de forma que no exceda los límites de medidas del reactor, será de fácil observación y accesible aún con la máquina en servicio.

25 GABINETE DE CONTROL Y ARMARIO DE CONJUNCIÓN

25.1 Gabinete de control

Estará destinado a recibir toda información de señales de corriente, alarma, contactos auxiliares y disparo de cada reactor y a contener los accesorios de la imagen térmica (cuando corresponda), calefactor, relés auxiliares, etc.

El gabinete se podrá ubicar sobre la cuba con su correspondiente dispositivo antivibratorio, o bien podrá ser autoportante, montado sobre soportes separados de la cuba, según sea el diseño del Fabricante.

El grado de protección del gabinete será IP-54 y el techo contará con tratamiento anticondensante en su superficie interior.

El frente tendrá una puerta abisagrada con cierre tipo falleba y estará equipada con una traba que en su posición de máxima apertura y en la posición de 90 grados, impida el cierre ó apertura intempestiva.

Deberán responder constructivamente a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales para Tableros de Uso Eléctrico”, que se indican en las Especificaciones Técnicas Generales para Tableros de Uso Eléctrico (Ver Anexo VI - Estaciones Transformadoras - Sección VI c). 

Tendrán un circuito de alimentación de corriente alterna para calefacción e iluminación interior. Para dicho circuito se instalará un interruptor termomagnético con un contacto auxiliar (NA) cableado a bornera. La iluminación interior será accionada con un interruptor que actuará cuando se abra la puerta del gabinete.

Las tensiones de control en corriente continua serán independientes para comando, alarma  y para señalización. Se proveerá un relé de falta de tensión de corriente continua con, al menos, un contacto inversor cableado a bornera.

Si el gabinete fuera de montaje sobre la cuba, los conjuntos bornes-terminal, en función de las vibraciones de la máquina, deberán ser del tipo tornillo-ojal. Los bornes, tornillos, arandelas y puentes deberán ser de material no magnético.

25.2 Armario de conjunción

25.2.1 Generalidades

El Fabricante proveerá para cada conjunto de reactores que formen un banco trifásico  un armario de conjunción.

En este armario se centralizará el conexionado proveniente de los reactores del banco. 

Para tal fin se dispondrán borneras agrupadas por sectores perfectamente identificados para las siguientes funciones:

- Medición y protección:

Reunirá las corrientes secundarias provenientes de los transformadores de intensidad de cada reactor monofásico y las adaptará para transmisión de las corrientes al sistema trifásico de cuatro hilos (R/S/T/N). Deberá estar prevista para efectuar cortocircuito de cada arrollamiento secundario en los bornes de acometida y realizar inyección de corriente para pruebas, mediante puentes individuales por núcleo y por fase, de tal manera de no afectar a las conexiones internas y externas, las que quedarán fijas permanentemente.

El diseño de dicho sistema de puentes podrá efectuarse con barras y tornillos de espesores y materiales adecuados para garantizar conexiones seguras.

- Disparos:

Reunirá todos los disparos provenientes de los reactores del banco.

- Alarmas:

Las señales de alarmas provenientes de los reactores del banco serán conectadas de manera que, mediante puentes, permitan realizar el agrupamiento mas conveniente para la operación.

- Auxiliar:

Aquí se dispondrán los bornes para los servicios de iluminación y calefacción del armario de conjunción.

Puede emplearse además para distribución de corriente alternada y corriente continua a cada reactor del banco.

El conexionado se realizará en todos los casos con un solo conductor por borne.

25.2.2 Forma constructiva

El armario de conjunción responderá constructivamente a lo indicado en las Especificaciones Técnicas para Tableros de Uso Eléctrico”, indicados en las Especificaciones Técnicas Generales para Tableros de Uso Eléctrico (Ver Anexo VI - Sección VI c del PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES ). 

Además de lo allí establecido se indica que el piso será abulonado y desmontable para permitir la realización en obra de los orificios para prensacables y/o acometida con caños. Se deberá instalar iluminación interior mediante una o más luminarias tipo tortuga con lámpara incandescente accionada mediante un interruptor que actuará cuando se abra la puerta del armario.

El grado de protección del armario será IP-54 y el techo contará con tratamiento anticondensante.

El frente tendrá dos puertas abisagradas con cierre tipo falleba y contarán con trabas en su posición de máxima abertura y de 90 grados que impidan el cierre ó apertura intempestiva.

Tendrá un circuito de alimentación de corriente alterna para calefacción e iluminación interior. Para dicho circuito será instalado un interruptor termomagnético con un contacto auxiliar (NA) cableado a bornera.

Desde este armario de conjunción serán alimentados los gabinetes de control.

25.2.3 Cableado de interconexión

Serán provistos los cables multifilares, prensacables y accesorios para interconexión entre gabinete de control de reactores y el armario de conjunción.

Dichos cables serán blindados con pantalla de cobre corrugado de acuerdo con lo indicado en el apartado “Caños, cables y bandejas”.

25.2.4 Montaje

El montaje del armario de conjunción y la ejecución del cableado de interconexión será supervisado por el Fabricante.

26 ACEITE AISLANTE

El aceite a emplear para la carga del reactor y conservador incluido, será aceite mineral especial para uso de transformadores, YPF 65 o equivalente.

Estará libre de humedad, ácidos, álcalis y compuestos sulfurosos perjudiciales, no debiendo formar depósitos a las temperaturas normales de funcionamiento del reactor, y tampoco contendrá inhibidores de oxidación.

Cumplirá en todo con la Norma IRAM 2026/IEC 296. Con la oferta se presentarán los protocolos de ensayo del aceite que se proveerá.

En la oferta se indicará la forma en que será efectuada la provisión (tanque cisterna o tambores).

El tratamiento y carga del aceite en la máquina y será supervisada, por el Fabricante de los reactores.

27 REPUESTOS

Para  el total de los ocho reactores de línea (Tres  mas uno de reserva  en E.T.CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE y tres  mas uno de reserva  en NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV) deberán  suministrarse los repuestos que se indican a continuación:
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Aislador pasante lado línea (completo)
	c/u
	2

	2
	Aislador pasante lado Neutro (completo)
	c/u
	2

	3
	Relé Buchholz
	c/u
	2

	4
	Dispositivo de imagen térmica
	c/u
	2

	5
	Termómetro a cuadrante
	c/u
	2

	6
	Nivel de aceite
	c/u
	2

	7
	Juego completo de juntas de todos los tipos incluidas en el reactor y sus accesorios
	Jgo.
	2

	8
	Descargador de sobretensión lado línea (con accesorios)
	c/u
	2

	9
	Radiador con accesorios
	c/u
	2

	10
	Secador de aire
	c/u
	2

	11
	Cargas de silicagel p. secador de aire con testigo indicador de humedad igual al provisto con el reactor
	c/u
	4


Debe tenerse especialmente en cuenta que los repuestos deben entregarse por separado y en la Estación Transformadora  en la cual está instalado el equipo en consideración.  

Para el total de los tres  reactores monofásicos  de barras “B” que se instalarán en E.T.CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE deben suministrarse los siguientes repuestos:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Aislador pasante lado línea (completo)
	c/u
	1

	2
	Aislador pasante lado Neutro (completo)
	c/u
	1

	3
	Relé Buchholz
	c/u
	1

	4
	Dispositivo de imagen térmica
	c/u
	1

	5
	Termómetro a cuadrante
	c/u
	1

	6
	Nivel de aceite
	c/u
	1

	7
	Juego completo de juntas de todos los tipos incluidas en el reactor y sus accesorios
	Jgo.
	1

	8
	Descargador de sobretensión lado línea (con accesorios)
	c/u
	1

	9
	Radiador con accesorios
	c/u
	1

	10
	Secador de aire
	c/u
	1

	11
	Cargas de silicagel p. secador de aire con testigo indicador de humedad igual al provisto con el reactor
	c/u
	2


28 INSPECCIONES Y ENSAYOS

28.1 Generalidades

La inspección de los representantes de El COMITENTE se realizará sobre reactores totalmente terminados y con todos sus accesorios.

El Proveedor presentará un Manual de Calidad para aprobación, en el que se detallarán los controles que se realizarán durante la construcción de los reactores, la recepción de los insumos de material y los exigidos a los proveedores de componentes y accesorios.

Además será incluida una descripción del equipamiento con que se realizarán los ensayos y los circuitos a utilizar.

Como mínimo los ensayos exigidos son los siguientes:

28.2 Ensayos de verificación de la calidad de la materia prima

Se prevén ensayos en los siguientes materiales:

· Cobre

· Chapa de acero al silicio

· Materiales aislantes:

· papel y cartón

· aceite aislante

Los ensayos a ser efectuados en todos los materiales son los siguientes:

28.2.1 Para el cobre

Conductividad o resistividad, según IRAM 2128.

28.2.2 Para chapa de acero al silicio

a.
Pérdidas magnéticas - Ensayo Epstein, según ASTM A343

b.
Factor de aplacamiento, según ASTM A-344-68.

28.2.3 Para materiales aislantes

a.
Para papel y cartón:


Densidad, gramaje, conductividad, rigidez dieléctrica, resistencia a la tracción, compresión de rotura y tenor de cenizas. Todos estos ensayos se realizarán según ASTM D-202-72 parte 29.

b.
Para aislantes laminados termofijados:


Todos los ensayos contenidos en la tabla del número 12.4.1, ASTM D-709-67 parte 29.

c.
Para aceite aislante:

· Viscosidad: según IRAM IAP A 65-44

· Punto de inflamación: Según IRAM IAP A 65-55

· Tensión entre caras: según ASTM D-971-50 parte 17

· Índice de neutralización: según IEC 296, IRAM-IAP A 66-35 y/o ASTMD 974

· Rigidez dieléctrica: según IRAM 2341 e IEC 156

· Factor de pérdidas (tg delta): según IRAM 2340 e IEC 247

· Presencia de agua: según ASTM D-1533 - 61 parte 29

· Gases disueltos: según IEC 567 (Este ensayo se realizará luego del ensayo de calentamiento)

· Contenido de inhibidor de oxidación ASTM D-1473

· Estabilidad a la oxidación IEC 1125

28.3 Ensayos de tipo del reactor

Serán realizados sobre la primera unidad fabricada de cada tipo, completa. Los ensayos serán:

28.3.1 Ensayo de calentamiento

Será realizado según IRAM 2079 y 2018 y con IEC 289 e IEC 76-2, Cláusula 3.

Se aplicará plena tensión a frecuencia nominal y se medirán las temperaturas.

28.3.2 Medición de armónicas de la corriente

Se realizará según indica la IEC 76-1.

28.3.3 Ensayo de linealidad

Se realizará en principio sobre los reactores tipo “gapped core” a 50 Hz, hasta el valor de la sobretensión porcentual fijada en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados y suponiendo que los reactores sin núcleo (coreless) sean lineales hasta dicho valor de la tensión de frecuencia industrial.

Se relevarán las ondas de tensión y corriente y se medirán los contenidos de 

armónicas, calculándose la corriente eficaz a partir de la onda, debiendo verificarse una distorsión menor que la requerida en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados.

Se aplicará la fórmula:




Siendo k % el valor porcentual de distorsión garantizado.

28.3.4 Medición de niveles de ruido

Se realizará según IEC 551.

28.3.5 Análisis de gases disueltos

Se realizará según IEC 599.

28.3.6 Medición de tensión de radiointerferencia

Se realizará de acuerdo con NEMA 107.

28.3.7 Medición de la impedancia

Será realizada una serie de mediciones a distintos valores de tensión (ver PDTG) para verificar los valores de impedancia garantizados.

28.4 Ensayos de rutina del reactor

28.4.1 Ensayos dieléctricos

28.4.1.1 Arrollamiento de 500 kV

Se realizarán según la norma IRAM 2105 y la IEC 76-3, siendo los valores de ensayo los indicados en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados. Previamente deberá haberse realizado la medición de conductividad o resistividad, según IRAM 2128.

Los ensayos serán:

· Impulso con onda completa 1,2/50 (s en los bornes de línea y de neutro.

· Impulso de maniobra en los terminales de línea.

· Ensayo con tensión aplicada, con el valor correspondiente al nivel de aislación del neutro.

· Ensayo con tensión inducida.

· Medición de descargas parciales, durante el ensayo con tensión inducida, realizado también según la IEC 270.

28.4.1.2 El arrollamiento contra tierra

· Medición de la resistencia de aislación con megóhmetro de 2500 V, como mínimo.

· Medición del factor de potencia de la aislación (tg delta).

28.4.2 Ensayo de estanqueidad

Será realizado después de todos los ensayos dieléctricos, consistiendo en la aplicación de una presión de 70 Kpa (0,7 daN/cm²) sobre la superficie del líquido aislante. La presión será leída en un manómetro colocado en la conexión a la unidad. Esa presión deberá ser mantenida constante durante 24 horas, no debiendo notarse ninguna fuga.

El ensayo de estanqueidad deberá ser iniciado con el reactor en caliente.

28.4.3 Resistencia óhmica del arrollamiento

A ser realizado según la norma IRAM 2018 y la IEC 76-1

28.4.4 Determinación de las pérdidas y de la corriente

Se realizará de acuerdo con el apartado 17.3 de IRAM 2079 e IEC 289, debiendo 

contarse con la aprobación previa de El COMITENTE en caso de eventuales métodos alternativos planteados por el Fabricante.

28.4.5 Ensayo de rigidez dieléctrica y de resistencia de aislación con tensión aplicada en los accesorios y auxiliares

En todos los circuitos eléctricos y accesorios se deberá realizar un ensayo de tensión aplicada contra masa, durante un (1) minuto, con tensión de 2 kV a 50 Hz.

Previamente al mismo se habrá determinado la resistencia de aislación (con 

megóhmetro de 2.500 V).

28.4.6 Verificación del funcionamiento y ensayos de accesorios

Una vez montados en el reactor se verificará el correcto funcionamiento de todos los accesorios.

En particular, para el armario de control local se prevé: inspección visual, dimensional, cableado de todos los accesorios, polaridad de los transformadores de corriente, y disposición de aparatos, funcional y resistencia de aislación.

Sobre los componentes electromecánicos se preverán además los siguientes ensayos:

· Ensayo de impulso según IEC 255-4 ó 255-5, clase III.

· Ensayos de vida, criterio de El COMITENTE, relacionado con el origen del material y con la existencia o no de protocolos aceptables.

Sobre los componentes electrónicos se harán:

· Ensayo de impulso, según IEC 255-4 o 255-5, clase III.

· Ensayo de perturbaciones electromagnéticas según ANSI C37.90a, IEC 255-4 ó IEC 255-5.

28.4.7 Rigidez dieléctrica del circuito magnético

Se medirá la resistencia de aislación con un megóhmetro de 2500V entre el núcleo magnético y masa. Se aplicará una tensión entre el circuito magnético y masa de 2 kV, 50 Hz durante 1 minuto. Previamente será desconectada la puesta a tierra del núcleo.

28.4.8 Ensayo de vacío interno

El ensayo será realizado con la aplicación de vacío en el interior de la cuba, con presión absoluta de 130 Pa (1 mm de Hg) durante 2 horas.

La cuba deberá soportar el ensayo sin presentar deformaciones permanentes. Se medirán las deformaciones transitorias.

28.4.9 Medición de vibraciones

Se realizarán las mediciones de vibraciones a tensión y frecuencia nominales y también a tensión máxima de servicio.

Serán medidos no menos de cuarenta (40) puntos periféricos del reactor, y en lugares bien definidos para controles posteriores.

El apoyo del reactor sobre la base, será idéntico al que se realizará en la Estación Transformadora para su normal funcionamiento.

28.4.10 Inspección visual y control dimensional de la pintura y de otros revestimientos superficiales

Se realizará según lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales para Tableros de Uso Eléctrico (Ver Anexo VI - Estaciones Transformadoras - Sección VI c) 

28.4.11 Cromatografía del aceite aislante

Previamente al inicio de los ensayos y una vez finalizados los mismos, se tomarán muestras del aceite de los reactores sobre las que se realizarán una cromatografía en fase gaseosa según las IEC 576 e IEC 599.

Los valores obtenidos serán utilizados para evaluar el estado del reactor y servirán de base de comparación para los ensayos similares a realizarse durante la vida de la máquina.

28.5 Ensayos de componentes

28.5.1 Ensayos de aisladores pasantes

28.5.1.1 Ensayos de tipo

Se realizarán según indica la IEC 137.

Podrán suprimirse si el fabricante presente los protocolos completos de ensayos realizados sobre aisladores pasantes idénticos, con las aprobaciones correspondientes y el laboratorio responsable.

28.5.1.2  Ensayos de rutina

Se realizarán todos los ensayos establecidos en la Publicación IEC 137 sobre todos los aisladores pasantes, incluyendo los de reserva.

Los ensayos serán los siguientes:

· Factor de disipación (tg delta) y capacitancia a temperatura ambiente

· Tensión resistida a frecuencia industrial

· Intensidad de descargas parciales

· Aislación de las tomas

· Estanqueidad, cuando sean en aceite aislante

Cuando se trate de aisladores pasantes importados, podrán aceptarse los protocolos de los ensayos realizados en la fábrica, debiendo presentarse las aprobaciones con que cuenta su laboratorio.

28.5.2 Ensayos de descargadores

28.5.2.1 Normas técnicas

Los ensayos serán realizados atendiendo las prescripciones que constan en los siguientes documentos:

· IRAM 2472 Descargadores.

· IEC-99-4 Descargadores de ZnO en sistemas de corriente alterna

· IEC-233 para el cuerpo de porcelana de los descargadores

· ANSI/IEEE C 62.11

28.5.2.2 Ensayos de tipo

· Ensayo con tensión de impulso atmosférico de la envoltura, bajo lluvia.

· Ensayo con tensión de impulso de maniobra de la envoltura, bajo lluvia.

· Ensayo de tensión resistida a frecuencia industrial de la envoltura, bajo lluvia.

· Ensayo de tensión residual con impulsos de corriente escarpada, con frente de onda de 1 (s.

· Ensayo de tensión residual con impulsos atmosféricos.

· Ensayo de tensión residual con impulsos de maniobra.

· Ensayo con impulsos de corriente de larga duración.

· Ensayo del ciclo de funcionamiento.

· Ensayo del dispositivo de alivio de presión.

· Ensayo de desconectadores.

· Ensayo de tensión resistida a frecuencia industrial (ejecutado en el descargador completo), con obtención de la curva tensión-tiempo.

· Ensayo de tensión residual con impulso atmosférico (ejecutado en el descargador completo).

· Ensayo de descargas parciales.

· Ensayo de hermeticidad.

· Ensayo de contaminación artificial.

· Estos ensayos de tipo podrán suprimirse si el fabricante presenta los protocolos completos de ensayos realizados sobre descargadores idénticos, con las aprobaciones correspondientes y el laboratorio responsable.

28.5.2.3 Ensayos de rutina

· Medición de la corriente de fuga

· Ensayo de tensión residual con impulso atmosférico

· Descargas parciales

· Medición de la tensión de radiointerferencia

· Ensayo de estanqueidad

· Ensayo de funcionamiento de los contadores y medidores de descargas

Se realizarán sobre todos los descargadores, incluyendo los de reserva.

Cuando se trate de descargadores importados, podrán aceptarse los protocolos de los ensayos realizados en la fábrica, debiendo presentárselos con las aprobaciones del laboratorio.

28.5.3 Ensayos de transformadores de corriente

Se realizarán, según la norma IRAM 2275 I, II y III e IEC 44-1), los ensayos siguientes:

28.5.3.1 Ensayos de tipo

· Corriente de corta duración

· Sobrecalentamiento

· Impulso

· Curvas de magnetización

28.5.3.2 Ensayos de rutina

· Inspección visual

· Verificación de la marcación de terminales (polaridad)

· Verificación de frecuencia industrial de los arrollamientos secundarios

· Sobretensiones entre espiras

· Medición de resistencia de los arrollamientos

· Determinación de errores de relación, de fase y compuesto

28.5.4 Ensayos del Aceite Aislante

Para la recepción del aceite se deberán realizar como mínimo los ensayos siguientes:

· Estabilidad a la oxidación: según IEC 1125. 

· Número de neutralización: según ASTM D 974.

· Tangente delta: según IEC 247.

· Tensión interfasial: según ASTM D 971.

· Contenido de inhibidor: según ASTM D 4768 ó 2668.

· Rigidez dieléctrica: según IRAM 2341.

Los resultados obtenidos serán comparados con los valores aceptables por la IEC 296.

Dichos ensayos deberán efectuarse en un laboratorio independiente el cual será puesto a consideración del COMITENTE. Además, se acordará la toma de muestras del aceite.

29 EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE

Se deben considerar los requisitos para el embalaje indicados en las Especificaciones Técnicas para Equipamiento de Playas del presente Anexo VI y además respetar lo siguiente:

· El fabricante deberá acondicionar para el transporte el reactor sin aceite y con su cuba llena de gas inerte, con presión superior a la atmosférica.

· El reactor deberá ser transportado con un equipo que permita mantener y verificar la presión interna e impedir sobrepresiones perjudiciales a la cuba. Todas las tuberías y manómetros serán diseñados en forma tal que se dificulte su robo, rotura e impida ser accionado por personas no autorizadas.

· Dicha sobrepresión interna deberá mantenerse durante todo el tiempo que transcurre desde el despacho del reactor hasta que sea llenado con el correspondiente aceite en Obra.

· Los aisladores pasantes, tanques de expansión, radiadores, gabinete y demás partes desmontables deberán ser embalados separadamente para ser montados en el lugar del emplazamiento. En particular los aisladores pasatapas y descargadores serán protegidos con envolturas de papel, cartón y madera, todo convenientemente zunchado.

· El aceite necesario para el llenado de la cuba y demás partes del reactor será provisto en tambores de acero de 200 litros debidamente sellados o en tanque cisterna.

· Durante el transporte el reactor deberá ser equipado con un registrador de impactos de acuerdo con el apartado que detalla dicho registrador.

· Las bocas de los radiadores deberán tener las tapas especiales indicadas en el apartado correspondiente, para evitar el ingreso de polvo, cuerpos extraños y/o agua.

30 MONTAJE, ENSAYOS EN OBRA Y PUESTA EN SERVICIO

30.1 Generalidades

Las verificaciones y ensayos de los reactores y sus componentes en la obra se realizarán según las mismas normas utilizadas en los respectivos ensayos efectuados en la fábrica, excepto donde se establezca otra cosa.

30.2 Montaje y verificaciones durante el mismo

El fabricante de los equipos provistos supervisará el montaje de los mismos, debiendo solicitar que se detengan los trabajos o se modifique la realización de aquéllos que, a su criterio, no se estén efectuando adecuadamente y que puedan afectar el funcionamiento de los equipos en las condiciones que garantiza.

Las verificaciones a realizar por el fabricante de los equipos durante el proceso de montaje estarán detalladas en el Manual de Calidad que el CONTRATISTA deberá presentar, e incluirán como mínimo las siguientes:

· Sobrepresión remanente del sistema de gas inerte

· Tenor de humedad del resto del aceite contenido en la cuba

· Rigidez y continuidad de las conexiones internas

· Rigidez dieléctrica y tenor de humedad del aceite aislante a ser colocado en el reactor

· Grado de vacío en la cuba antes de la colocación del aceite aislante tratado.

30.3 Ensayos en la obra

El Proveedor de los reactores deberá realizar como mínimo los siguientes ensayos, suministrando al efecto los elementos e instrumentos durante el lapso en que sean necesarios:

· Ensayo dieléctrico del aceite después de su tratamiento y de todos los accesorios previamente a su montaje en los reactores.

· Ensayo de estanqueidad a realizar en forma idéntica a lo señalado para los ensayos en fábrica.

· Ensayo de resistencia de aislación de arrollamiento y núcleo. Idem a ensayos en fábrica.

· Medición del factor de disipación (tg delta) del arrollamiento. Idem a medición en fábrica.

· Medición de la resistencia del arrollamiento.

· Ensayo dieléctrico de los circuitos de control y accesorios totalmente montados.

· Control de funcionamiento de todos los dispositivos indicadores y de medición y/o protección. Las verificaciones se realizarán mediante simulación del efecto primario en todos los elementos en que sea posible.

· Medición de la resistencia de aislación y de la resistencia óhmica y polaridad de los transformadores de corriente.

· Verificación de la polaridad de los transformadores de corriente, efectuada desde el armario de conjunción.

· Medición del factor de disipación (tg delta) y de la resistencia de aislación de los aisladores pasantes.

· Control descargadores y contadores de descargas.

· Una vez energizados los reactores se medirán las vibraciones en idénticos puntos y con iguales instrumentos a los utilizados en fábrica (apartado 12.4.9)

30.4 Puesta en servicio y marcha industrial

El Proveedor supervisará la puesta en servicio del reactor, en particular las verificaciones finales previas a su energización.

31 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El fabricante deberá presentar la documentación técnica siguiente de acuerdo con lo establecido en el apartado correspondiente.

Dicha documentación será la siguiente:

· Lista completa de la documentación técnica que el fabricante haya previsto presentar

· Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra

· Plano a escala de planta y las cuatro vistas laterales con todos los detalles. 

· Plano de los descargadores y contadores de descarga

· Planos de chapas de características

· Gabinete de Control y armario de conjunción, dimensional, funcional, cableado y planillas de borneras

· Memoria descriptiva de y esquemas de conexionado de los accesorios, por ejemplo: relé Buchholz, nivel de aceite, válvula de sobrepresión, termómetros, imagen técnica, aisladores, secador de aire, membrana del tanque de expansión.

· Plano indicativo del embalaje que será utilizado para el transporte y gálibo de transporte.

· Lista de empaque (Packing-list)

· Lista de tareas a ser efectuadas por el supervisor de montaje en obra

Manual de montaje, operación y mantenimiento.

Planillas de Datos Técnicos Garantizados con la columna s/ oferta, totalmente completada.

Protocolos de Ensayos de Reactor.

Memoria de Cálculo de la cuba con sus refuerzos en particular los soportes para gatos, tanque de expansión, radiadores, etc.

Luego de aprobada la documentación arriba mencionada y de corregidas las observaciones efectuadas durante los ensayos en fábrica, se deberán presentar copias conforme a fabricación.

ÍTEM 1.3: REACTOR DE NEUTRO SUPRESOR DE ARCO

32 INTRODUCCIÓN

Las presentes Especificaciones son de aplicación para el diseño, la fabricación y los ensayos de los reactores de neutro, incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento.

Son válidos también todos los conceptos indicados en el Anexo VI - Sección VI a) , Item 1 “INTRODUCCION” del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION. 

Debe tenerse en cuenta que entre los diferentes Anexos y sus Secciones que conforman el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION, existe una interrelación que los complementan entre sí. Para el caso de las ESTACIONES TRANSFORMADORAS (Anexo VI, Secciones Via) a Vig) y los Anexos VII y IX, la mencionada complementación adquiere una especial relevancia.

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

33 NORMAS DE APLICACIÓN

Los reactores, incluyendo sus accesorios (transformadores de intensidad, aisladores pasantes y descargadores de sobretensión) se diseñarán, fabricarán y ensayarán según las siguientes normas y recomendaciones, en su última versión.

33.1 Normas IRAM

2079

Reactores

Normas para transformadores de transmisión y distribución de energía eléctrica, en lo que resulten aplicables:

2002

Cobre recocido patrón para uso eléctrico

2018

Calentamiento

2026

Aceite aislante

2099

Condiciones generales

2105

Niveles de aislación y ensayos dieléctricos

2106

Ensayos en vacío y en cortocircuito

2446

Distancias de aislación en aire

2211

Parte I, II y III. Coordinación de la aislación.

Para transformadores de corriente incorporados a los bushings:

2275-I

Requisitos generales aplicables a todos los tipos

2275-II
Requisitos adicionales para transformadores de corriente para medición

2275-III
Requisitos adicionales para transformadores de corriente para protección

Para temas varios:

2128
Métodos de ensayo para la determinación de la resistividad

2180
Materiales eléctricos aislantes

2193
Planchuelas desnudas de cobre recocido de sección rectangular o cuadrada para bobinado

2211
Partes I, II y III Coordinación de la aislación

2340
Medición de la tangente delta del aceite aislante

2341
Determinación de la rigidez dieléctrica de aceites aislantes

2472
Descargadores

IAP A 65-41
Ensayo de viscosidad

IAP A 65-55
Ensayo del punto de inflamación

IAP A 65-35
Ensayo del índice de neutralización

33.2 Recomendaciones IEC

289

Reactores

Para transformadores de potencia, en lo que resulten aplicables:

76-1

General

76-2

Calentamiento

76-3

Niveles de aislación y ensayos dieléctricos

76-3-1

Distancias de aislación en aire

76-5

Capacidad de soportar cortocircuitos

551

Medición de niveles de ruido

722

Guía para los ensayos con impulso atmosférico y de maniobra

Para temas varios:

99-4
Descargadores de óxido metálico sin explosores para sistemas de corriente alterna.

71
Partes 1, 2 y 3. Coordinación de la aislación

85
Clasificación de materiales para la aislación de máquinas y equipos eléctricos en relación a su estabilidad térmica en servicio

99
Descargadores de sobretensión

137
Aisladores pasantes para tensiones superiores a 1000 V

156
Method for the determination of the electric strenght of insulating oils

182
Basic dimensions of winding wires

185
Transformadores de corriente

233
Tests on hollow insulators for use in electrical equipment

250
Recommended methods for the determination of the permitivity and dielectric dissipation factor of electrical insulating materials at power, audio and radio frenquencies including metric wavelenghts

270
Partial discharge measurements

296
Specification for new insulating oils for transformers and switchgear

551
Determination of transformer and reactor sound level.

567
Guide for the sampling of gases and of oil from oil-filled electrical equipment and for the analysis of free and dissolved gases

599 Interpretation of the analysis of gases in transformers and other oil filled electrical equipment in service 

Guide for the lightning impulse and switching impulse of power transformer and reactors.

1125 
Estabilidad a la oxidación del aceite aislante.

33.3 Normas ASTM y ANSI

A-343
Part 44 - Test for alternating-current magnetic properties of materials at power frequencies using the wattmeter-ammeter-voltmeter method and 25 cm Epstein frame

A-344
Part 44 - Test for electrical and mechanical properties at magnetic materials

D-202
Part 29 - Sampling and testing untreated paper used for electrical insulation

D-709
Part 29 - Specification for laminated thermosetting materials

D-971
Part 17 - Test for interfacial tension of oil against water bay the ring method

D-1473
Determinación del contenido de inhibidor de oxidación

D-1533
Part 29 - Test for water in insulating liquids

34 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El CONTRATISTA suministrará e instalará los reactores completos, con todo el material necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas según el Proyecto, las presentes Especificaciones Técnicas, las Especificaciones Técnicas Generales para Equipamiento de Playas y las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

La extensión de la provisión descripta a continuación no es de carácter limitativo y el CONTRATISTA a su criterio, deberá ampliarla, en caso que lo juzgue necesario, para el correcto funcionamiento y desempeño de los equipos, pues ello será de su entera responsabilidad.

Suministrará:

Reactores de neutro supresor de arco, monofásico, de 1800 ohmios, instalación intemperie, sumergido en aceite aislante, refrigerado por circulación natural del aceite y aire (ONAN), con todos los accesorios

Dos (2 )reactores. Uno (1) para la Ampliación E.T.CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE y Uno(1) para la NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV.

Además, formarán parte del suministro:

· Embalaje y accesorios para transporte, incluyendo pintura para detalles de terminación.

· Aceite para el primer llenado, con un excedente del 5% para reposición.

· Placas aislantes para apoyo de los equipos.

· Todas las herramientas y los dispositivos especiales exigidos para el transporte, montaje y desmontaje del equipo con excepción del registrador de impactos que será suministrado por el CONTRATISTA sólo durante el transporte.

· Ensayos de recepción en fábrica y en obra, con el aporte provisorio de equipos y aparatos para efectuar los mismos.

· Repuestos.

· Descargador de sobretensión

· Supervisión por parte del fabricante para el montaje y puesta en servicio del reactor.

· Transporte y colocación sobre fundación incluyendo los seguros correspondientes.

· Todos los documentos de proyecto y protocolos de ensayos, manuales de montaje y de mantenimiento de acuerdo con lo indicado en las presentes Especificaciones.

35 CONDICIONES AMBIENTALES

El diseño y/o elección de los elementos provistos por el Contratista deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas mas desfavorables que se indican en el Anexo VI - Sección VI a), punto 5 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

36 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas del reactor se indican en las correspondientes Planillas de Datos Técnicos Garantizados (P.D.T.G.).

37 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

37.1 Cuba y tapa.

La cuba se construirá en chapa de acero con refuerzos para soportar el peso del reactor completo, y el conjunto será lo suficientemente robusto para evitar que el transporte o movimiento del reactor completo con aceite produzca deformaciones permanentes.

La cuba estará provista con apoyos de acero para levantar con gatos el reactor completo, los cuales deberán resistir al igual que la cuba, un reparto desigual de carga entre los mismos.

Dichos apoyos dejarán desde el nivel superior de la fundación, un espacio suficiente para la colocación de gatos, con algún eventual suplemento de madera. La distancia mínima al suelo no será inferior a 350 mm.

El reactor tendrá ruedas con pestañas para su deslizamiento sobre rieles, orientables en los sentidos longitudinal y transversal y con igual trocha (distancia entre caras internas de rieles) que será en principio de 1676 mm ( 5mm.

Dichas ruedas deberán ser aisladas de la cuba que tendrá su puesta a tierra en forma independiente.

En la pestaña de apoyo de la tapa se adoptará un tope que acote la presión y evite el desplazamiento de la junta.

El conjunto cuba y tapa deberá considerarse, a los efectos de la estanqueidad, como un recipiente a presión y poseer una resistencia mecánica tal que posibilite su utilización como autoclave, a fin de poder realizar el tratamiento de los arrollamientos si fuera necesario. Por lo tanto deberá soportar una sobrepresión de 0,5 daN/cm2 y vacío con una presión absoluta de 130 Pa con los radiadores en su lugar y sus válvulas abiertas, las deflexiones de la chapa no provocarán pérdidas en las conexiones entre cuba y radiadores, ni sufrirán deformaciones permanentes.

La tapa será diseñada de modo de evitar la acumulación de agua. Será solidaria con el cuerpo interior del reactor a fin de que sean elevados simultáneamente. Tendrá resistencia suficiente como para que al levantar el reactor completo o sin la cuba, no sufra deformaciones permanentes.

La tapa tendrá cavidades con vainas para termómetros y sondas para controlar la temperatura del aceite, ubicadas en lugares accesibles aún con el reactor bajo tensión. Dichas vainas tendrán una adecuada longitud sumergida en el aceite y con rosca interna en su parte superior con un tapón sellador que podrá retirarse normalmente sin necesidad de herramientas especiales.

37.2 Válvulas de la cuba

Las válvulas de aceite de la cuba estarán diseñadas específicamente para que no existan pérdidas al operar con aceite aislante caliente.

El reactor se suministrará con las válvulas necesarias para cumplir con las siguientes funciones:

· Drenaje completo de la cuba.

· Toma de muestras de aceite. Una superior y otra inferior (1/4” rosca gas).

· Conexión inferior y drenaje para equipo de tratamiento de aceite (2” rosca gas).

· Conexión superior para equipo de tratamiento de aceite (2” rosca.gas)

· Conexión a radiadores.

· Drenaje del tanque de expansión.

· Aislación del relé Buchholz sin que sea necesario vaciar el conservador.

· Carga de aceite desde el tanque de expansión.

37.3 Tanque de Expansión - Sistema de conservación de aceite

Será del tipo de presión atmosférica positiva e incluirá un tanque de expansión, conexión de aceite a la cuba con válvula de bloqueo, indicador de nivel de aceite, dispositivo para entrada de aire, tapa para el llenado, válvula de drenaje, secador de aire, recolector de gases y todo tipo de equipo requerido para una operación satisfactoria.

El tanque de expansión estará diseñado para evitar el contacto directo entre el aceite y el aire, mediante un diafragma o bolsa de aire en el interior del mismo u otro dispositivo, tal como el pulmón de nitrógeno (tipo Josse).

El diafragma o bolsa de aire será de goma de nitrilo u otro material similar. Se diseñará de forma que no esté sometido a esfuerzos mecánicos perjudiciales cuando el aceite esté en sus niveles máximos y mínimo.

La cañería de aceite entre el tanque de expansión y el reactor deberá estar conectada en el punto más alto de la cuba.

37.4 Aisladores pasatapas

Las características para cada reactor se indican en las respectivas Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Los bornes deberán ser indicados con sus dimensiones, tipo de material y con el detalle necesario para definir los morsetos de conexión.

37.5 Sistema de enfriamiento

Los reactores serán refrigerados por circulación natural de aceite y aire. Serán pues del tipo ONAN, según IRAM 2099 e IEC 76-2.

El sistema de enfriamiento estará compuesto por radiadores, en número total que se garantice la operación a potencia nominal de los reactores, aún con uno de ellos fuera de servicio.

37.5.1 Radiadores

Los radiadores serán montados a la cuba a través de válvulas estancas al aceite caliente, en forma tal que cualesquiera de ellos pueda ser removido para revisión o reparación sin que se manifiesten inconvenientes en el servicio.

Todos los radiadores serán intercambiables, contarán con dispositivos para llenado y drenaje de aceite en sus partes superior e inferior y deberán resistir las mismas pruebas de vacío y sobrepresión que las cubas.

37.5.2 Tapas para bridas

Por cada tipo de brida del circuito de enfriamiento se suministrarán dos juegos de tapas ciegas con juntas de goma sintéticas, pernos, tuercas, arandelas, etc., a fin de poder obturar las cañerías en las bridas cuando se desmontan los elementos conectados.

37.6 Válvula limitadora de flujo

Entre el conservador y la cuba se instalará una válvula limitadora de flujo. Esta tendrá por finalidad evitar, en caso de roturas de cuba o radiadores, que el aceite del conservador sea descargado en su totalidad.

El funcionamiento de esta válvula será automático, no dependiente de energía eléctrica, y podrá ser abierta con facilidad desde el exterior.

37.7 Tratamiento de superficies y Pintura

La cuba, radiadores, conservador, soportes y todos los caños y accesorios ferrosos serán pintados y el CONTRATISTA deberá entregar protocolo de ensayos realizados a los esquemas de pintura y métodos de aplicación.

Antes de pintar o de llenar con aceite, todas las piezas de la máquina deberán ser granalladas o arenadas para lograr una superficie totalmente limpia y donde se observe directamente el metal libre de toda clase de adherencias.

El interior de los tanques de la máquina o de otras cámaras que se llenarán de aceite, será pintado con un barniz o esmalte resistente al aceite, y de color claro, preferentemente blanco.

Los radiadores serán pintados interiormente con pintura epoxi monocomponente resistente al aceite dieléctrico, con espesor máximo (seco) de 20 (m..

Las superficies de exteriores recibirán, en fábrica, un mínimo de 4 (cuatro) capas de pintura, con acabado brillante según el siguiente detalle:

Los reactores a instalar en la E.T CHOELE CHOEL 500/132 KV EXISTENTE, respetarán igual color a los equipos instalados. Para la NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330 KV, serán color naranja 02-1-020 según tabla III de la Norma IRAM DEFD 10-54, o su equivalente naranja RAL 2003.

- Base: Una capa de pintura de cinc inorgánico que contenga 85% de cinc una vez seca (espesor de la capa seca aproximadamente 80 micrones).

- Capa intermedia: Una capa de base de pintura vinílica universal, modificada con una proporción en volumen de 25% de sólidos (espesor de la capa seca aproximadamente 50 micrones).

- Terminación: Dos capas de esmalte alquídaco siliconado, con una proporción en volumen de 40% de sólidos (espesor de la capa seca aproximadamente 40 micrones).

Toda la tornillería será galvanizada por inmersión. El espesor de las capas cincadas en pieza que se encuentran a la intemperie no será inferior a 80 micrones en promedio, con valores puntuales no inferiores a 70 micrones.

37.8 Puesta a tierra

Considerando que el reactor tendrá una protección de cuba, se deberá tener en cuenta que el gabinete de control, accesorios con tensión para alarma y desconexión y las ruedas deberán tener su propia puesta a tierra independientemente de la cuba.

La cuba a su vez deberá estar aislada y contará con dos puntos de puesta a tierra, cercanos al suelo y dispuestos en los extremos opuestos de una diagonal.

Las aislaciones mencionadas deberán soportar un ensayo de 2 kV, durante un (1) minuto.

38 ACCESORIOS ESPECIALES

38.1 Transformadores de corriente

Deberán diseñarse y fabricarse de acuerdo con las normas IRAM 2275, I, II y III, y la recomendación IEC 44-1.

Los aisladores pasantes estarán equipados, de ser necesario,  con transformadores de corriente aptos para los sistemas de protección/medición ofrecidos (Cantidad de arrollamientos, clase de precisión, prestación, etc.).

Los transformadores de corriente deberá soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos de cortocircuito para los que serán proyectados los reactores.

Todos los transformadores serán sometidos a ensayos de fabricación de rutina. Para todos los núcleos de medición deberán suministrarse datos de calibración medidos en fábrica, incluyendo error de magnitud y desplazamiento del ángulo de fase, para el rango de medición comprendido entre 25% y 100% de la caja nominal.

38.2 Transformadores de corriente para el relé de cuba

Se suministrará un transformador de corriente tipo intemperie que vendrá montado sobre el reactor, con su correspondiente placa aislante. Podrá ser del tipo toroidal o convencional .

38.3 Descargadores de sobretensión y accesorios

El Fabricante suministrará los descargadores correspondientes, los cuales se montarán de acuerdo al proyecto ejecutivo.

Serán descargadores de tipo óxido de zinc (Zn0) que cumplirán con esta especificación y las respectivas Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

La confirmación de las características de los descargadores, no obstante, serán responsabilidad del Fabricante, quien deberá indicarlas en la Oferta. Los niveles de protección de los descargadores ofrecidos estarán coordinados con los niveles de aislación de los reactores, guardándose los márgenes de protección utilizados internacionalmente, según la Norma IRAM 2211 y la IEC 71 partes 1, 2 y 3.

Los descargadores cumplimentarán lo solicitado en las normas IRAM 2472 e IEC 99-4. También se aceptarán las normas ANSI/IEEE C.62.11 o NEMA de aplicación.

Se preverá un dispositivo de alivio de presión.

Cada descargador podrá estar formado por una o varias unidades, debiendo en ese caso cada una ser completa en sí misma.

Serán mecánicamente autosustentados y la base de montaje será cincada en caliente o tendrá otro tratamiento reconocido para resistir la corrosión.

Contarán con un terminal de tierra. La bajada será aislada e irá montada sobre aisladores hasta el pie de la cuba.

39 ACCESORIOS NORMALES

Los contactos de los accesorios serán independientes, aptos para operar con las tensiones auxiliares indicadas en las P.D.T.G. y serán conectados a bornes ubicados en el gabinete de control.

39.1 Relé Buchholz - Antisísmico

Cada reactor será provisto con un relé Buchholz, que operará tanto por incremento brusco de presión como por una acumulación de gases.

Tendrá indicación a bandera y contará con un contacto para alarma por baja acumulación de gases. Para alta acumulación tendrá otros dos, independientes, para disparo y alarma.

El relé tendrá dos contactores de actuación sucesiva, accionados mediante pulsador protegido, para poder realizar el cierre de los contactos de alarma y el disparo para prueba de circuitos. Además contará con válvula de purga, para tomar muestras de gases y para prueba de actuación mediante inyección de aire a presión, y válvulas aisladoras para extraerlo sin necesidad de disminuir el nivel de aceite.

39.2 Indicador de nivel de aceite

Se instalará un indicador de nivel de aceite del tipo magnético, para el reactor. Estará equipado con contactos independientes para alarma, tres por bajo nivel y tres contactos  por sobrenivel.

El indicador tendrá marcas para mostrar los niveles mínimo y máximo admisibles, así como los normales a -10ºC, 15ºC y 45ºC.

Este aparato tendrá dimensiones y serán dispuestos para tener visión de la lectura en forma clara desde el suelo.

39.3 Termómetro de contacto

El reactor contará con un (1) dispositivo para medición de la temperatura del aceite del tipo a contacto. Tendrá escala de 0 a 150º C y un indicador de máxima con reposición externa. El bulbo estará montado en una vaina cerrada, en un nivel adecuado para indicar la temperatura de la capa superior del aceite. Tendrá  contactos independientes, uno para alarma y dos (2) para disparo.

El bulbo para medición se instalará en una cavidad independiente en la tapa de la cuba, debiendo ser de fácil colocación y extracción. El capilar será protegido en todo el recorrido entre el sensor y el instrumento.

39.4 Dispositivo de alivio de sobrepresiones

Se proveerá para el reactor, un dispositivo de alivio de presión que actuará cuando se produzca  por cualquier tipo de perturbación un aumento de presión de 40 kPa (0,4 daN/cm2) por sobre la atmosférica. Deberá montarse sobre la tapa y tener medios adecuados para impedir la captación de gas.

Será de actuación rápida y, una vez desaparecida la sobrepresión, tendrá reposición automática. Contará con indicador local de actuación y contactos independientes para alarma y disparo.

Será diseñado en forma de impedir la entrada de agua cuando se abra y montado de forma tal que se eviten riesgos para el personal.

39.5 Caños, cables y bandejas

Los cables siguientes serán suministrados y montados por el Fabricante

· Cables entre sensores, TC,  gabinete de control, etc.

· Cables entre gabinete de control y armario de conjunción

Estos cables serán provistos con vaina de cobre corrugada, cuya resistencia medida en corriente continua a una temperatura de 20º C, deberá ser inferior a 3,3 ohm/km, apto para puesta a tierra en un extremo.

En aquellos recorridos aéreos sobre el reactor los cables citados deberán conducirse para su protección mecánica dentro de los caños y/o bandejas, no aceptándose los engrampados directos, los que requerirán aprobación expresa.

Estos caños y bandejas deberán ser pintados en la misma forma que la cuba.

39.6 Placas de características

El reactor será provisto con placas de características de latón o acero inoxidable  apto para intemperie y que permita mantener inalterable por la acción de los agentes atmosféricos, la información siguiente:

· Una placa con las características especificadas en la norma IEC 76-1, subcláusulas 5.1 y 5.2.

· Dimensiones y gálibos para transporte e instalación. Pesos parciales y totales y partes desmontables.

· Una placa de diagramas con las conexiones internas. Vista en planta del reactor que dé la ubicación física correcta de los terminales y su identificación. Altura necesaria para el decubaje, etc.

· Curva de niveles de aceite en función de la temperatura.

· Una placa que muestre ubicación y función de todas las válvulas, grifos y tapones. Además, se debe indicar la posición (abierto o cerrado) para funcionamiento normal.

40 GABINETE DE CONTROL

Puesto que el gabinete de control será conectado a tierra, el mismo deberá montarse aislado de la cuba del reactor. Esta aislación respecto de la cuba no debe ser vulnerada por las cañerías que acometan a las cajas.

Deberá responder constructivamente a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales para Tableros de Uso Eléctrico (Ver Anexo VI - Sección VI c) del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION) 

Este gabinete contará con borneras a la cual se cablearán todas las conexiones provenientes de diversas funciones.

Para las señales de corrientes de medición y protección se realizará en este gabinete el ordenamiento y conexionado para cortocircuitar cada arrollamiento secundario en los bornes de acometida a la caja y realizar inyección de corriente para pruebas. Para ello deberá preverse puentes individuales por núcleo, de cada TC de bushing para poder efectuar el cortocircuito. La apertura o cierre de estos puentes no afectará a las conexiones internas y externas al gabinete, las que quedarán fijas permanentemente.

Las señales de alarma y disparo provenientes de los contactos de sensores, etc. se cablearán a sectores separados de alarma y de disparo. Serán libres de potencial, debiendo preverse la posibilidad de realizar los puentes y para el agrupamiento de señales.

Los conjuntos borne-terminal no se verán afectados por la presencia de vibraciones propias producidas por la máquina. Los mismos deberán ser del tipo tornillo-ojal. Los bornes, tornillos, arandelas y puentes deberán ser de material no magnético, por ej. bronce, de dimensiones adecuadas en base a las funciones y corrientes circulantes por los mismos

Se debe considerar que este gabinete de control será interconectado con el armario de conjunción mencionado para los reactores monofásicos de línea de 500kV.

41 ACEITE AISLANTE

El aceite a emplear para la carga del reactor y conservador incluido, será aceite mineral especial para uso de transformadores, YPF 65 o equivalente.

Estará libre de humedad, ácidos, álcalis y compuestos sulfurosos perjudiciales, no debiendo formar depósitos a las temperaturas normales de funcionamiento del reactor y tampoco contendrá inhibidores de oxidación.

Cumplirá en todo con la Norma IRAM 2026/IEC 296. Con la Oferta se presentarán los protocolos de ensayo del aceite que se proveerá.

En la Oferta se indicará la forma en que será efectuada la provisión (tanque cisterna o tambores).

El tratamiento y carga del aceite en la máquina será supervisado por el Fabricante del reactor.

42 REPUESTOS

Para el total de los dos reactores deberán  suministrarse los repuestos que se indican a continuación:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Aislador pasante lado AT
	c/u
	2

	2
	Aislador pasante lado tierra
	c/u
	2

	3
	Juego completo de juntas de todos los tipos
	Jgo.
	4

	4
	Radiador
	c/u
	2


Debe tenerse especialmente en cuenta que los repuestos deben entregarse por separado y en la Estación Transformadora  en la cual está instalado el equipo en consideración. 

43 INSPECCIÓN Y ENSAYOS

43.1 Generalidades

La inspección de los representantes de El COMITENTE se realizará sobre el reactor de neutro totalmente terminado y con todos sus accesorios.

La oferta incluirá una descripción del equipamiento con que se realizarán los ensayos ofrecidos.

El Fabricante presentará un Manual de Calidad para aprobación, en el que se detallará la implementación de lo indicado en la oferta.

Como mínimo los ensayos exigidos son los siguientes:

43.2 Ensayos de verificación de la calidad de la materia prima

Se prevén ensayos en los siguientes materiales:

· Cobre.

· Chapa de acero de silicio.

· Materiales aislantes:

· papel y cartón.

· aceite aislante.

Los ensayos a ser efectuados en todos los materiales son los siguientes:

43.2.1 Para el cobre

· Conductividad o resistividad, según IRAM 2128.

43.2.2 Para chapa de acero al silicio

a)
Pérdidas magnéticas - Ensayo Epstein, según ASTM A 343.

b)
Factor de apilamiento, según ASTM A 344-68.

43.2.3 Para materiales aislantes

a)
Para papel y cartón

Densidad, gramaje, conductividad, rigidez dieléctrica, resistencia a la tracción, compresión de rotura y tenor de cenizas. Todos estos ensayos se realizarán según ASTM D-202-72 parte 29.

b) Para aislantes laminados termofijados

Todos los ensayos contenidos en la tabla del número XXXIX, ASTM D-709-67 parte 29.

c)
Para aceite aislante:

· Viscosidad: según IRAM IAP A 65-44

· Punto de inflamación: según IRAM IAP A 65-55

· Tensión entre cargas: según ASTM D-971-50 parte 17

· Índice de neutralización: según IEC 296 e IRAM-IAP A 66-35  y/o ASTM D 974

· Rigidez de dieléctrica: según IRAM 2341 e IEC 156

· Factor de pérdidas (tg delta): según IRAM 2340 e IEC 247

· Presencia de agua: según ASTM D-1533-61 parte 29

· Gases disueltos: según IEC 567 (Este ensayo se realizará luego del ensayo de calentamiento.

· Contenido de inhibidor de oxidación ASTM D-1473

· Estabilidad a la oxidación IEC 1125

43.3 Ensayos de tipo del reactor

Serán realizados sobre la primera unidad fabricada de cada tipo, completa.

43.3.1 Ensayo de calentamiento

El ensayo de calentamiento a Corriente Nominal Permanente (Valor Eficaz) y tiempo de régimen se realizará con todo el sistema de refrigeración a suministrar instalado. No se aceptará el uso de equipos de refrigeración que no formen parte de la máquina en ensayo. Se tomarán temperaturas en suficientes puntos como para verificar que en ninguna parte de los arrollamientos, nucleo o piezas estructurales se superen los incrementos permitidos por la publicación IEC N°76 e IEC 289 (calentamiento máximo admisible del aceite el establecido en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados).

En el protocolo se indicarán los incrementos de temperatura media y del punto más caliente del arrollamiento, el incremento en la capa superior del aceite y la constante de tiempo térmica para cada etapa de refrigeración. 

La verificación del calentamiento con la Corriente Nominal de Corta Duración se realizará por cálculo por el método de las Normas IRAM 2112 e IEC 76-5, siendo el calentamiento máximo admisible el establecido en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Se deberán tener en cuenta las indicaciones de la publicación IEC N°76, sección 8

43.3.2 Medición de los niveles de ruido

Se realizará de acuerdo con la norma IEC 551.

43.4 Ensayos de rutina del reactor

Los ensayos a realizar serán los siguientes:

43.4.1 Ensayos con ondas de impulso

Se realizarán según la norma IRAM 2105 y la IEC 76-3 siendo los valores de ensayo los indicados en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Los ensayos serán:

· Ensayo de impulso atmosférico con onda completa 1,2/50 seg. para el terminal lado línea.

· Ensayo con onda de impulso de maniobra, de 200 microseg. de frente, 200 microseg. sobre el 90% del valor especificado y 1000 microseg. de tiempo total hasta el primer pasaje por cero.

43.4.2 Resistencia óhmica del arrollamiento

A ser realizado según las Normas IRAM 2018 e IEC 76-1.

La resistencia medida no deberá ser mayor del 2% del valor medido de la impedancia.

43.4.3 Medición de la impedancia y de la corriente

Se realizará a tensión y frecuencia nominales.

La tolerancia en la impedancia a corriente nominal será de +10%.

43.4.4 Ensayo de aislación entre espiras

Se efectuará según las Normas IRAM 2105 e IEC 76-3.

43.4.5 Ensayo de tensión aplicada sobre el neutro

Se realizará según la Norma IRAM 2105 y la IEC 76-3.

43.4.6 Ensayo de estanqueidad

Será realizado después de todos los ensayos dieléctricos, consistiendo en la aplicación de una presión de 50 kPa (0,5 daN/cm2) sobre la superficie del líquido aislante. La presión será leída en un manómetro colocado en la conexión a la unidad. Esa presión deberá ser mantenida constante durante 24 horas, no debiendo notarse ningún derrame.

El ensayo de estanqueidad deberá ser iniciado con el aceite del reactor en caliente.

43.4.7 Ensayo de aislación con tensión aplicada de los auxiliares

En todos los circuitos eléctricos y accesorios se deberá realizar en ensayo de tensión aplicada contra masa durante 1 (un) minuto con tensión de 2 kV y 50 Hz.

43.4.8 Verificación del funcionamiento de accesorios

Una vez montado en el reactor se verificará el correcto funcionamiento de todos los accesorios.

43.4.9 Ensayo de vacío interno

El ensayo será realizado con la aplicación de vacío en el interior de la cuba con una presión absoluta de 130 Pa (1 mm de Hg) durante 2 (dos) horas.

La cuba deberá soportar el ensayo sin presentar deformaciones permanentes.

43.4.10 Cromatografía del aceite aislante

Previamente a los ensayos y una vez finalizados se tomará una muestra del aceite del reactor  sobre la que se realizará una cromatografía en fase gaseosa según la IEC 567.

Los valores obtenidos servirán para evaluar el estado del reactor y como base de comparación para los ensayos similares a realizarse durante la vida de la máquina.

43.4.11 Inspección visual y control dimensional de la pintura y de otros revestimientos superficiales

Se realizará según lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales para Tableros de Uso Eléctrico (Ver Anexo VI - Estaciones Transformadoras - Sección VI c).

43.5 Ensayos de componentes

43.5.1 Ensayos de aisladores pasantes

Se realizarán según indica la norma IEC 137.

43.5.2 Ensayos de descargadores

Los ensayos serán realizados atendiendo las prescripciones que constan en los siguientes documentos:

· IRAM 2472 Descargadores

· IEC-99-4 Descargadores de Zn0 en sistemas de corriente alterna.

· IEC-233 para el cuerpo de porcelana de los descargadores.

· ANSI/IEEE C 62.11

43.5.3 Ensayos de transformadores de corriente

Se realizarán, según la norma IRAM 2275, I, II, y III e IEC 44-1, los siguientes ensayos:

43.5.3.1 Ensayos de tipo

· Corriente de corta duración.

· Sobrecalentamiento.

· Impulso.

· Curvas de magnetización.

43.5.3.2 Ensayos de rutina

· Inspección visual.

· Verificación de la marcación de terminales.

· Verificación de la marcación de terminales.

· Verificación a frecuencia industrial de los arrollamientos secundarios.

· Sobrepresiones entre espiras.

· Medición de resistencia de los arrollamientos.

44 EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSPORTE

El Fabricante deberá acondicionar para el transporte el reactor sin aceite y con su cuba llena de gas inerte, con presión superior a la atmosférica.

El reactor deberá ser transportado con un equipo que permita mantener y verificar la presión interna e impedir sobrepresiones perjudiciales a la cuba. Todas las tuberías y manómetros serán diseñados en forma tal que se dificulte su robo, rotura e impida ser accionado por personas no autorizadas.

Dicha sobrepresión interna deberá mantenerse durante todo el tiempo que transcurre desde el despacho del reactor hasta que sea llenado con el correspondiente aceite en obra.

Los aisladores pasantes, tanques de expansión, radiadores, tableros y demás partes desmontables deberán ser embalados separadamente para ser montados en el lugar de emplazamiento. En particular los aisladores pasatapas y descargadores serán protegidos con envolturas de papel, cartón y madera, todo convenientemente zunchado.

El aceite necesario para el llenado de la cuba y demás partes del reactor será provisto en tambores de acero de 200 litros debidamente sellados o en tanque cisterna.

Durante el transporte el reactor deberá ser equipado con un registrador de impactos de tres ejes ortogonales. El Fabricante deberá informar y garantizar las aceleraciones máximas permisibles para el transformador en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados. Dicho registrador no es parte de la provisión.

En caso de verificarse la falta de alguno de los registradores o la superación de los límites establecidos para los mismos, El COMITENTE se reserva el derecho de repetir los ensayos que estime necesarios y/o inspección interna, siendo el costo de los mismos y el eventual traslado del equipo a cargo del Fabricante.

45 MONTAJE, ENSAYOS EN LA OBRA Y PUESTA EN SERVICIO

45.1 Generalidades

Las verificaciones y ensayos del reactor y sus componentes en la obra se realizarán según las mismas normas utilizadas en los respectivos ensayos efectuados en la fábrica, excepto donde se establezca otra cosa.

45.2 Montaje y verificaciones durante el mismo

La supervisión del montaje estará a cargo del Fabricante de los equipos.

Las verificaciones a realizar por el Fabricante durante el proceso de montaje estarán detalladas en el Manual de Calidad que el Fabricante presentará. Incluirá como mínimo las siguientes:

· Tenor de humedad del resto del aceite contenido en la cuba.

· Rigidez y continuidad de las conexiones internas.

· Rigidez dieléctrica y tenor de humedad del aceite aislante a ser colocado en el reactor.

· Grado de vacío en la cuba antes de la colocación del aceite aislante tratado.

45.3 Ensayos en la obra

De acuerdo a lo indicado en el punto anterior, el Fabricante realizará los siguientes ensayos:

· Ensayo dieléctrico del aceite del reactor después de su tratamiento y de todos los accesorios antes de su montaje.

· Ensayo de estanqueidad. Deberá ser realizado en forma identica a los señalado para los ensayos en fábrica para detectar eventuales pérdidas de aceite.

· Ensayo de resistencia de aislación del arrollamiento y del núcleo. Deberá ser medida entre el arrollamiento y la cuba. Se medirá también entre el núcleo y la cuba.

· Medición de la resistencia del arrollamiento.

· Aislación del reactor para el relé de protección de la cuba.

· Ensayo dieléctrico de los circuitos de control y accesorios totalmente montados.

· Control de funcionamiento de todos los dispositivos indicadores y de medición y/o protección.

· Las verificaciones se realizarán mediante simulación del efecto primario en todos los elementos en que sea posible.

· Medición de la resistencia de aislación y de la resistencia óhmica y verificación de la relación de transformación de los transformadores de corriente (TC).

· Verificación de la polaridad de los TC, efectuada desde el armario de conjunción.

· Resistencia de aislación del descargador y ensayo del contador de descargas.

45.4 Puesta en servicio y marcha industrial

El Fabricante supervisará la puesta en servicio de reactores, en particular las verificaciones finales previas a su energización.

46 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El CONTRATISTA deberá presentar la documentación técnica de acuerdo con lo establecido en el apartado correspondiente.

Dicha documentación es la siguiente:

· Lista completa de la documentación técnica a presentar.

· Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra.

· Plano a escala de planta a nivel de fundaciones indicando zonas de apoyo de la cuba, zonas de apoyo para gateo, armario de control, puestas a tierra, centros de gravedad, pesos, etc.

· Plano a escala de planta a nivel tapa superior, mostrando bornes, tanque de expansión, armario de control, etc.

· Planos a escala con cuatro vistas laterales con ubicación del armario de control y accesorios.

· Planos de los descargadores y contadores de descargas con detalles de la base para su montaje.

· Plano de anclaje del reactor a la fundación.

· Planos de chapas de características.

· Gabinete de control: dimensional, funcional, cableado y planilla de borneras.

· Memoria descriptiva y esquemas de dimensiones de los accesorios del reactor, por ejemplo: relé Buchholz, nivel de aceite, válvula sobrepresión, secador de aceite, termómetros, aisladores de A.T., gatos, etc.

· Memoria de cálculo de la cuba con sus refuerzos, en particular los soportes para gatos, tanque de expansión, radiadores, etc..

· Lista de empaque (Packing-list).

· Listado de tareas a ser efectuadas por el supervisor de montaje en obra.

· Manual de montaje, operación y mantenimiento.

· Planillas de Datos Técnicos Garantizados con la columna s/oferta totalmente completada.

· Protocolos de Ensayos del Reactor.

Luego de aprobada la documentación arriba mencionada y de corregidas las observaciones efectuadas durante los ensayos en fábrica, se deberán presentar copias conforme a fabricación.

ITEM 2.: INTERRUPTORES DE 500 kV y 330 kV

47 INTRODUCCIÓN

Las presentes Especificaciones son de aplicación para el diseño, la fabricación y los ensayos de los interruptores de 500 kV y 330 kV, incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

Son válidos también todos los conceptos indicados en el Anexo VI - Sección VI a) del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION, Item I "INTRODUCCION". 

Debe tenerse en cuenta que entre los diferentes Anexos y sus Secciones que conforman el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION, existe una interrelación que los complementan entre sí. Para el caso de las ESTACIONES TRANSFORMADORAS (Anexo VI, Secciones VI a) a VI h) y los Anexos VII y IX, la mencionada complementación adquiere una especial relevancia.

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

48 NORMAS DE APLICACIÓN

Los equipos serán diseñados, fabricados y ensayados según las siguientes normas y recomendaciones en su última versión.
· IEC‑56 ‑ High Voltage Alternating Current Circuit ‑ breaker.

· IEC‑158‑1 ‑ Categorías de utilización para contactores

· IEC‑255‑4 ó 5 ‑ Insulation Test for Electrical Relays

· IEC‑376 ‑ Especification and acceptance of new sulphur hexaflouride.

· IEC‑480 ‑ Guide to the checking of sulphur hexaflouride (SF6) taken from electrical equipment.

· IEC‑694 ‑ Common clauses for high‑voltage switchgear and controlgear standards.

· ANSI C37.04 Rating structure or ac high‑voltage circuit breakers rate on symmetrical current basis.

· ANSI‑C37.90a ‑ Perturbaciones electromagnéticas para componentes de estado sólido (Swith Withstand Capability).

· ANSI C37.06 Preferred ratings and related requiered capabilities for ac high‑voltage circuit breakers rated on a symmetrical current basis.

49 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El CONTRATISTA se encargará de proveer los interruptores de 500 kV y  330 kV  completos, con todo el material necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas según el Proyecto, las  Especificaciones Técnicas Particulares, las Especificaciones Técnicas Generales para el Equipamiento de Playas y  las planillas de Datos Técnicos Garantizados .

Serán instalados los equipos siguientes:

AMPLIACIÓN E.T.CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE :

Item 1

Interruptor tripolar para 500 kV, 3150 A; 35 GVA, Recierre RUT, con resistor de preinserción.

Cantidad: Uno (1).

Item 2

Interruptor tripolar para 500kV, 2000 A,  35 GVA, sin resistor de preinserción, para reactor de barras “B”

Cantidad: Uno (1)

NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV :

Ítem 3
nterruptor tripolar para 500 kV; 2000 A; 35 GVA; Recierre RUT, con resistor de preinserción.

Cantidad: Dos (2)

Ítem 4
Interruptor tripolar para 500 kV; 2000 A; 35 GVA; Recierre RUT, sin resistor de preinserción.

Cantidad: Uno (1).

AMPLIACIÓN E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE 

Item 5

Interruptor tripolar para 330 kV; 1600 A; 17 GVA;

Recierre RUT; sin resistor de preinserción.

Cantidad: Uno (1).

Forma asimismo parte de la provisión lo siguiente:

· La documentación técnica para proyecto, montaje, ensayos en fábrica y en obra, y para mantenimiento.

· Herramientas y piezas de repuesto para el mantenimiento de los interruptores.

· Los cables propios de los interruptores entre polos y armarios de control con su correspondiente identificación.

· Ensayos y el aporte provisorio de equipos y aparatos para efectuar los mismos en fábrica y en obra.

· Embalaje de protección para transporte.

· Supervisión de montaje y ensayos en obra.

· Transporte a obra y seguros.

50 CONDICIONES AMBIENTALES

El diseño y/o elección de los elementos provistos por el Contratista deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas mas desfavorables que se indican en el ANEXO VI - Sección VI a, punto 5 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

51 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas para cada tipo de interruptor están dadas en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (P.D.T.G.).

52 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

52.1 Tipo

Los interruptores, de 500 kV y 330 kV , contarán con gas SF6 como medio extintor. Serán del tipo a presión única con autosoplado del arco.

Contarán con disparo libre y estarán exentos de reencendido. 

Todos  los interruptores de 500 kV y 330kV  a instalar en las  tres EE.TT. deberán poder soportar el valor pico de la componente asimétrica subtransitoria de la corriente máxima y deberán poder interrumpir la componente asimétrica de la corriente de ruptura; también deberán ser capaces de interrumpir pequeñas corrientes inductivas y soportar sin reencendido las tensiones de recuperación (Transient Recovery Voltage) en adelante TRV y las tasas de crecimiento de esta tensión (Rate of Rise of the transient Recovery Voltage) en adelante RRRV, debidas a:

1. La apertura por falla, con transporte máximo, quedando involucrada en la maniobra (borne del interruptor del lado fuente), 1 km. de línea.

2. Fallas kilométricas o fallas evolutivas.

3. La apertura en oposición de fases.

4. La interrupción de corrientes inductivas débiles.

5. La apertura de la línea en vacío, tomándose en cuenta que no hay ningún elemento que contribuya a la evacuación de la carga atrapada.

Los interruptores de 500 kV y de 330 kV contarán con 2 cámaras por fase.

52.2 Recierres ‑ Discordancia de polos

Los interruptores serán diseñados para efectuar reenganches automáticos ultrarrápidos unipolares y/o tripolares y estarán previstos para poder realizar las operaciones que se indican en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados.

Deberán recerrar únicamente al recibir el impulso correspondiente dado por el respectivo relé de recierre, no aceptándose aparatos que efectúen dicha operación sin recibir la orden de reenganche. Recobrarán su capacidad nominal de ruptura inmediatamente después de una operación de reenganche.

Los interruptores de 500 kV y 330 kV  poseerán mando independiente por polo y deberán contar con dispositivos propios para detección de discordancia en caso de mal funcionamiento de los mecanismos de apertura y cierre.

La concepción del interruptor debe ser tal que se garantice la dispersión polar fijada por las normas durante las operaciones de cierre y apertura. Dicha dispersión polar debe mantenerse constante en el tiempo y ser independiente del número de maniobras realizadas.

52.3 Componentes principales

52.3.1 Cámaras de Interrupción

Las cámaras de interrupción deberán diseñarse con adecuados factores de seguridad en forma de obtener una solidez mecánica y eléctrica que permita la interrupción de cualquier corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la corriente de cortocircuito y todas las operaciones previstas en las normas IEC 56.4 y ANSI C 37.04.

52.3.2 Contactos

Los contactos deberán cumplir con los requerimientos de la norma ANSI C37.04 en lo que respecta a apertura y conducción de corrientes nominales y de cortocircuito. 

Las áreas de contacto expuestas a los efectos del arco deberán ser de material adecuado para minimizar la erosión.

52.3.3 Resistores de preinserción

Los interruptores de 500 kV relacionados con las líneas  estarán provistos de un resistor de preinserción por cámara para controlar las sobretensiones de energización, elaborado de acuerdo con las normas ANSI C 37.04 y C 37.06.

No tendrán resistencias de preinserción los interruptores de 500kV del lado autotransformadores monofásicos en la NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV, el interruptor de 330kV en la E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE y el de 500kV del reactor de barras “B” de la E.T. CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE.

Dichos resistores podrán estar subdivididos y contarán con interruptores de inserción que se cerrarán antes que los contactos principales. El accionamiento preverá la apertura de este interruptor de inserción previamente a la apertura de los contactos principales. Deberá asegurarse que el contacto de inserción del resistor pueda abrirse con una anticipación tal, con respecto al de la cámara de interrupción, que quede siempre asegurada la distancia de aislamiento en la cámara del interruptor de la resistencia.

La capacidad térmica de los resistores será tal que puedan soportar el calentamiento provocado por los ciclos de funcionamiento indicados en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados respectivas. Estará basada en las condiciones de cortocircuito máximo, según el ciclo de trabajo garantizado.

52.3.4 Capacitores de distribución de potencial

Serán  instalados en paralelo sobre las cámaras de ruptura de los interruptores de 500 kV  y 330 kV. El valor de capacidad correspondiente debe ser indicado a fin de la verificación eventual de fenómenos de inducción magnética debidos a las corrientes que circulan por estos capacitores durante maniobras de accionamiento de seccionadores o fenómenos de ferrorresonancia.

52.3.5 Terminales

La posición de los terminales respecto al eje del polo será tal que no existan interferencias con las porcelanas o los aros antiefluvios si se adosa a ellos una grapa para conexión a dos (2) subconductores de aluminio (Características según lugar de implantación).

No se aceptarán piezas intermedias entre los bornes y las grapas de conexión, que puedan aumentar el número de superficies de contacto en el camino de la corriente principal.

52.3.6 Aros Antiefluvios

Los interruptores de 500 kV y 330 kV deberán contar con aros antiefluvios. 

52.3.7 Aisladores

Los aisladores responderán a los especificado en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Se dará preferencia a aquellos diseños que provean doble junta en las bridas a fin de permitir la detección de pérdidas de SF6 por medio de tapones roscados, garantizando asimismo una mejor protección contra agentes atmosféricos de la junta interior.

52.3.8 Soportes y anclajes

Todos los interruptores contarán con soportes de columnas de fase, de tres ó de cuatro patas.

Estas estructuras serán galvanizadas en caliente. Sus alturas serán tales que las distancias al suelo de las partes bajo tensión cumplirán con las normas de diseño eléctrico y con las indicaciones hechas en los planos y especificaciones que componen la documentación del pliego.

Los pernos de anclajes serán diseñados y calculados por el fabricante en función de las cargas estáticas y dinámicas correspondientes.

Los pernos de anclaje contarán con tuercas de nivelación destinadas a quedar embebidas en el "grouting" de las fundaciones, luego de realizado el nivelado de los soportes.

Cada soporte de polo contará con una placa soldada de cobre para fijación de una grapa bifilar de puesta a tierra.

52.3.9 Accionamientos

Para los interruptores de 500 kV y de 330 kV , los accionamientos  serán a carga de resorte, hidraúlico  o neumático, de última tecnología.

Todos los interruptores estarán compuestos por polos separados, debiendo asegurarse el grado de simultaneidad y tolerancias requeridos en las maniobras de cierre y apertura tripolar.

Los mecanismos de accionamiento deberán diseñarse de manera de reducir al mínimo la posibilidad de cerrar o abrir inadvertidamente y en forma permanente una o dos fases solamente. Deberá proveerse desenganche automático del interruptor y la posibilidad de indicación remota de alarma para el caso de que alguna fase no complete la operación de cierre o apertura (discordancia de polos), la que deberá contar con temporización ajustable entre 0.2 y 2.5s en forma continua.

El dispositivo de operación deberá estar dotado de elementos de acumulación de 

energía suficiente para cumplir el ciclo cierre ‑ apertura partiendo de interruptor abierto o apertura – cierre ‑ apertura partiendo de interruptor cerrado, a plena potencia de cortocircuito, debiendo además el accionamiento en su conjunto permitir efectuar el ciclo garantizado para el mismo.

Todos los interruptores contarán con dispositivos antibombeo que eviten cierres repetidos al cerrar el interruptor manualmente bajo un cortocircuito permanente.

52.3.10 Armarios y cajas de control

Los armarios de control y las cajas de polos responderán constructivamente a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales para de Tableros de uso Eléctrico.

El grado de protección será IP-54 para todos los tableros.

Las superficies podrán ser galvanizadas o pintadas, siendo válidas las especificaciones técnicas citadas anteriormente.

Deberán contemplar especialmente todo aquello referido a acometidas y puestas a tierra de vainas de cables de control.

Los dispositivos de disparo y de cierre para interruptores de 500 kV y 330 kV  serán duplicados, uno para cada sistema de protección, y estarán separados físicamente, alimentados por circuitos independientes y dispuestos de tal forma que la falla de uno de ellos no impida la operación del otro.

La inercia de los diversos componentes de los mandos será mínima para asegurar una alta velocidad de operación. 

Además de los circuitos de comando para sistemas 1 y 2 existirá un circuito independiente para señalización local y a distancia utilizando las tensiones que corresponden en cada caso.

Todos los interruptores tendrán las siguientes posibilidades de comando:

· Comando eléctrico local, desde el armario situado en su proximidad, de apertura y cierre tripolar y unipolar, duplicados en el caso de 500 kV para los dos sistemas de comando.

· Comando eléctrico a distancia, de apertura y cierre tripolar y unipolar.

· Comando mecánico local (manual) o por lo menos desconexión, para casos de emergencia, a accionar desde el armario antes citado o al pie del propio interruptor, operable con éste bajo tensión. El comando deberá operar sin alimentación de energía eléctrica y deberá ser protegido frente a operación accidental.

En los armarios se instalarán las fuentes, dispositivos eléctricos y/o mecánicos, indicadores, contadores, bloques de contactos, etc., de manera que cumplan las funciones de comando citadas anteriormente y en un todo de acuerdo con la lógica de control, protecciones, señalización y alarmas determinadas por el proyecto eléctrico funcional respectivo. Como instalaciones adicionales a tener en cuenta se enumeran los siguientes accesorios:

· Un tomacorriente trifásico de 3x380 Vca

· Un tomacorriente de 220 Vca con fusibles

· Un toma telefónico hembra

· Una lámpara o tubo fluorescente de 220 Vca, 40 W, controlada por contacto de puerta del gabinete

· Resistores de calefacción de tipo blindado, 220 Vca con accionamiento por termostato con regulación entre 5 y 25°C.

· Conmutador "local ‑ remoto" para selección de modo de operación. Cuando el conmutador esté en "local" se bloqueará el mando a distancia incluyendo las señales de apertura por protecciones, y recíprocamente al encontrarse  en "remoto".

Se deben prever contactos auxiliares para señalización a distancia de la posición del conmutador “local-remoto”.

En la posición "local" el conmutador habilitará los siguientes pulsadores independientes:

· Interruptores de 500 kV :

· Para el circuito de comando 1:

3 Pulsadores de apertura (uno por polo)

3 Pulsadores de cierre (uno por polo)

1 Pulsador de apertura tripolar

1 Pulsador de cierre tripolar

· Para el circuito de comando 2:

Existirán idénticos dispositivos que para el sistema de comando 1.

· Interruptores de 330 kV:

· Para el circuito de comando 1:

3 Pulsadores de apertura (uno por polo)

3 Pulsadores de cierre (uno por polo)

1 Pulsador de apertura tripolar

1 Pulsador de cierre tripolar

· Para el circuito de comando 2:

3 pulsadores de apertura (uno por polo)

1 pulsador de apertura tripolar

Los pulsadores de apertura y cierre tripolar podrán sustituirse por un manipulador de tres posiciones: abrir ‑ cero ‑ cerrar.

Todos los componentes, dispositivos y accesorios de las cajas y los conectados a las mismas deben ser aptos para soportar las tensiones de impulso 

según la Clase III de la norma IEC 255‑4 ó 5.

Los relés auxiliares responderán a la norma IEC 255‑4 ó 5.

Las llaves termomagnéticas y/o guardamotores que el fabricante utilice para proteger a los circuitos de comando, señalización y alimentaciones deberán poseer un contacto del tipo NC para alarma o bien un relé de falta de tensión asociado a cada circuito.

Los relés de falta de tensión u otros dispositivos construidos en estado sólido deberán ser aptos para soportar perturbaciones electromagnéticas según IEC 255‑4 ó 5.

En los interruptores aptos para recierre tripolar se aceptará el uso de una caja de mando única desde la cual se trasmitirá mecánicamente el accionamiento a los tres polos.

El diseño de estos interruptores debe asegurar que no se produzcan pérdidas de SF6, previéndose la colocación de un sistema de detección y alarma para el caso de que ello ocurriera. El interruptor estará equipado con un sensor de densidad que permita detectar pérdidas, humedad o degradación del SF6.

Cuando se produzca una baja en la presión del (SF6)  se dispondrán señales independientes para niveles de alarma y de bloqueo.

52.3.11 Bandejas y soportes

Las bandejas y soportes de cables y o caños que conecten los armarios de control  con partes de un mismo polo o polos entre sí, deberán ser diseñadas en forma tal que no se acumule agua en ninguna de sus partes.

52.3.12 Cables de control propios de los interruptores

Serán provistos por el fabricante todos los cables y accesorios que vinculen los armarios o cajas de control  con los polos del aparato.

Estos cables contarán con pantalla de cobre corrugada, cuya resistencia, medida en corriente continua a una temperatura ambiente de 20 °C, deberá ser inferior a 3,3 ohm/km, apta para ser puesta a tierra en un extremo según lo indicado en el ítem tendido de cables multifilares.

Los cables de vinculación entre cajas deberán respetar la segregación de los siguientes circuitos:

· circuitos para calefacción e iluminación en 220 Vca

· circuitos 1 de comando y señalización.

· Ampliación E.T.CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE :110Vcc

· NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV : 110Vcc

· Ampliación E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE :220Vcc

· circuitos 2 de comando y señalización.

Idem a circuito 1.

· circuitos de alimentación al motor de accionamiento: 3x380Vca / 220 Vca o 110 Vcc, 220 Vcc (según corresponda).

· circuitos de sistema de accionamiento 

Idem a circuito 1 de comando y señalización.

52.3.13 Placas de características

Serán previstas placas de características para el interruptor. Se ajustará a lo indicado por IEC 56.

53 INSPECCIONES Y ENSAYOS

La inspección por parte de los representantes de El COMITENTE, se realizará sobre los equipos totalmente terminados, con todos sus componentes y en condiciones de servicio.

53.1 Ensayos de tipo

Se deberá presentar con la oferta copia de los protocolos de los siguientes ensayos:

· Resistencia mecánica sobre 500 maniobras de cierre‑apertura

· Calentamiento de los circuitos principales

· Medida de la resistencia del circuito principal

· Ensayo dieléctrico con sobretensiones de maniobra (para interruptores  de 330 kV y de 500 kV)

· Medición de la tensión de radiointerferencia

· Ensayos de circuitos auxiliares y de control

· Ensayos de cortocircuito

· Corriente de corta duración

· Desconexión de líneas en vacío (Cos fi= 0,15 capacitivo)

· Desconexión de corrientes inductivas (Cos fi= 0,15 inductivo)

· Verificación de funcionamiento en condiciones nominales de tensión (máxima y mínima), corriente y frecuencia y equipado como en servicio.

53.2 Ensayos de rutina

Se realizarán como mínimo los ensayos descriptos a continuación, según IEC 56, sobre cada componente que constituya una unidad de transporte:

· Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre el circuito principal

· Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial y medición de la resistencia de aislación y tensiones de impulso según IEC‑255‑4 ó 5, Clase III, circuitos auxiliares y de control

· Medida de resistencia del circuito principal

· Funcionamiento mecánico y electromecánico completo (incluyendo discrepancia polar, tiempos de cierre y apertura, funcionamiento de elementos auxiliares tales como contactos, etc.).

· Verificación dimensional

· Verificación de revestimientos superficiales

· Estanqueidad de sistemas de accionamiento

· Ausencia de pérdidas de SF6.

54 REPUESTOS

Interruptores de 500 kV y 330 kV 

La lista de repuestos que se detalla a continuación es de carácter obligatorio.

Item 1 y 2  Repuestos para Interruptores de la  E.T.CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE 

Repuestos para  cada uno de los dos tipos de Interruptores de 500 kV  (3150 A y 2000 A)

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Polo completo ( según interruptor)
	c/u
	1

	Armario de accionamiento para un polo y armario de control
	c/u
	1

	Juego de contactos de potencia tripolar
	c/u
	1

	Juego de contactos auxiliares de un polo
	c/u
	1

	Juego de juntas para un polo
	c/u
	2

	Elementos de accionamiento (movimiento entre armario de accionamiento y contacto móvil)
	cjto.
	1

	Bobinas de accionamiento

- de apertura

- de cierre
	c/u

c/u
	1

1

	Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control
	c/u
	1

	Electrobomba hidráulica completa (para interruptores comando hidráulico) o etc.
	c/u
	1

	Motor de accionamiento para carga de resortes (para interruptor comando mecánico
	c/u
	1

	Motor de accionamiento para compresores (para interruptor comando neumático
	c/u
	1

	Gas SF6
	%
	30


Item 3 y 4 Repuestos para Interruptores de la NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV 

Repuestos para Interruptores de 500 kV

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Polo completo, sin resistor de preinserción 
	c/u
	1

	Polo completo, con resistor de preinserción
	c/u
	1

	Armario de accionamiento para un polo y armario de control
	c/u
	1

	Juego de contactos de potencia tripolar
	c/u
	1

	Juego de contactos auxiliares de un polo
	c/u
	1

	Juego de juntas para un polo
	c/u
	5

	Elementos de accionamiento (movimiento entre armario de accionamiento y contacto móvil)
	cjto.
	1

	Bobinas de accionamiento

- de apertura

- de cierre
	c/u

c/u
	2

2

	Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control
	c/u
	1

	Gas SF6
	%
	30


Ítem 5 
Repuestos para el Interruptor de la E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE 

Repuestos para el  Interruptor de 330kV

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Polo completo, sin resistor de preinserción
	c/u
	1

	Armario de accionamiento para un polo y armario de control
	c/u
	1

	Juego de contactos de potencia tripolar
	c/u
	1

	Juego de contactos auxiliares de un polo
	c/u
	1

	Juego de juntas para un polo
	c/u
	2

	Elementos de accionamiento (movimiento entre armario de accionamiento y contacto móvil)
	cjto.
	1

	Bobinas de accionamiento

- de apertura

- de cierre
	c/u

c/u
	1

1

	Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control
	c/u
	1

	Gas SF6
	%
	30


Debe tenerse especialmente en cuenta que los repuestos deben entregarse por separado y en la Estación Transformadora  en la cual está instalado el equipo en consideración. Es decir, en las tres EE.TT. se entregarán equipos de repuestos, debidamente embalados y almacenados. 

55 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El CONTRATISTA deberá presentar la documentación técnica para aprobación .

Dicha documentación será la siguiente:

· Lista completa de la documentación técnica a presentar.

· Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra.

· Planos de dimensiones: Plantas y vistas del interruptor; incluyendo estructuras de soporte, plantilla de fijación, gabinetes y armarios de conjunción, accesorios, etc.

· Esquemas eléctricos y mecánicos funcionales de los sistemas de mando y control.

· Esquema de dimensiones de bornes indicando el material utilizado.

· Planos de dimensiones para el transporte.

· Memorias de cálculo sobre la aptitud de los interruptores para resistir los esfuerzos aplicados.

· Placas de características.

· Lista de Empaque (Packing-list)

· Lista de ensayos en fábrica y en obra.

· Manuales de montaje y mantenimiento que deben incluir las Planillas de Datos Técnicos Garantizados debidamente aprobadas.

ÍTEM 3: SECCIONADORES Y AISLADORES SOPORTE DE 500 kV Y  330 kV

56 INTRODUCCIÓN

Las presentes especificaciones son de aplicación para el diseño, la fabricación y los ensayos de los seccionadores para 500 kV y 330 kV y  los aisladores soporte para 500 kV y 330 kV, incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

Son válidos también todos los conceptos indicados en el  Anexo VI - Sección VI a), Item 1 “INTRODUCCION” del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

Debe tenerse en cuenta que entre los diferentes Anexos y sus Secciones que conforman el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION, existe una interrelación que los complementan entre sí. Para el caso de las ESTACIONES TRANSFORMADORAS (Anexo VI, Secciones VI a a VI g) y los Anexos VII y IX, la mencionada complementación adquiere una especial relevancia.

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

57 NORMAS DE APLICACIÓN

Los equipos serán diseñados, fabricados y ensayados según las siguientes normas y recomendaciones, en su última versión:

57.1 Para seccionadores

· IEC‑129 ‑ Alternating current disconnectors (isolators) and earthing switches

· IEC‑168 ‑ Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1.000 V.

· IEC‑273 ‑ Dimensions of indoor and outdoor post insulators and post insulator units for systems with nominal voltages greater than 1.000 V.

· IEC‑694 ‑ Common clauses for high‑voltage switchgear and controlgear standards.

· IRAM ‑ Normas varias referentes a los motores, contactores, conductores, accesorios, etc.

· IEC‑158‑1 ‑ Contactores

· IEC‑255‑4 ó 5 ‑ Insulation Test for Electrical Relays

· ANSI‑C37.90a ‑ Switch Withstand Capability

57.2 Para aisladores soporte

Son de aplicación las normas IEC 168 e IEC 273 citadas en 2.1 y además la norma IEC 437 Radio Interference Test on High‑voltage Insulators.

58 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El CONTRATISTA se encargará de proveer los seccionadores para 500 kV y 330 kV  y aisladores soporte para 500 kV y 330 kV, completos, con todo el material necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas según el Proyecto, las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, las Especificaciones Técnicas Generales para Equipamiento de Playas y las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Serán instalados los equipos siguientes:

Seccionadores

Ampliación E.T. CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE :

Seccionadores de 500kV

Item 1
Seccionador tripolar sin cuchillas P.A.T.; contactos principales en línea horizontal, 3150 A.

Cantidad: Tres (3).

Item 2
Seccionador tripolar sin cuchillas P.A.T.; contactos principales en línea horizontal, 2000 A.

Cantidad: Uno (1).

Item 3

Seccionador tripolar con cuchillas P.A.T.; contactos principales en línea horizontal, 3150 A.

Cantidad: Uno (1).

Item 4
Seccionador tripolar (Eventualmente tres unipolares) para  puesta a tierra de conexiones  (Reactor de línea y barras de  500kV)

Cantidad: Dos (2) tripolares o Seis (6) unipolares.

NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV 
Seccionadores de 500kV

Item 5
Seccionador tripolar sin cuchillas P.A.T.; contactos principales en línea vertical (Barras); 2000 A

Cantidad: Tres (3).

Item 6

Seccionador tripolar sin cuchillas P.A.T.; contactos principales en línea horizontal; 2000 A

Cantidad: Cinco (5).

Item 7

Seccionador tripolar con cuchillas P.A.T.; contactos principales en línea horizontal; 2000 A

Cantidad: Dos (2).

Item 8

Seccionador unipolar para P.A.T. Barras 500 kV; contactos en línea vertical

Cantidad: Seis (6).

Item 9 

Seccionador tripolar (Eventualmente tres unipolares) para puesta a tierra de conexiones (Reactor de línea de 500kV)

Cantidad: Uno (1) tripolar o Tres (3) unipolares.

Ampliación E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE Seccionadores de 330kV

Item 10
Seccionador tripolar, contactos principales en línea vertical (Semipantógrafo - Barras); 1250 A.

Cantidad: Cuatro (4).

Item 11
Seccionador unipolar para P.A.T. Acometida 330 kV; contactos en línea vertical.

Cantidad: Tres (3).

Aisladores soporte

Ampliación E.T. CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE 

Aisladores de 500kV

Item 12
Aislador soporte de conexión, 500 kV

Cantidad: Diez y Ocho (18)

NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV 

Aisladores de 500kV

ítem 13
Aislador soporte de barras y conexiones, 500 kV

Cantidad: Cuarenta y dos (50, aprox.)

Ampliación E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE Aisladores de 330kV

Item 14

Aislador soporte de conexión, 330 kV

Cantidad: Cuarenta (40, aprox.)

Forma asimismo parte de la provisión lo siguiente:

· La documentación técnica para proyecto, montaje, ensayos en fábrica y en obra y para mantenimiento.

· Herramientas y piezas de repuesto para el mantenimiento.

· Ensayos y el aporte provisorio de equipos y aparatos para realizarlos.

· Embalaje de protección para transporte.

· Supervisión de montaje y ensayos en obra.

· Transporte a obra y seguros.

59 CONDICIONES AMBIENTALES

El diseño y/o elección de los elementos provistos por el Contratista deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas mas desfavorables que se indican en el Anexo VI - Sección VI a), punto 5 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

60 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas para cada seccionador o aislador soporte están dadas en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (P.D.T.G.).

61 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

61.1 Tipo s

Los seccionadores serán tipo intemperie.

Para la playa de 500 kV serán de dos columnas con excepción de los seccionadores de barra y de puesta a tierra, los que contarán con una sola columna por polo. Los de dos columnas deberán ser tipo semipantógrafo  o de corte en el plano vertical (Cuchilla vertical). Los de una columna deberán ser de tipo semipantógrafo o pantógrafo.

Para la playa de 330 kV, los seccionadores de barra y de línea serán del tipo pantógrafo ó semipantógrafo, de una columna, con el contacto fijo colgado sobre las barras flexibles.

Los seccionadores para P.A.T. contarán con un solo aislador por polo.

61.2 Capacidad de conexión y desconexión

Los seccionadores deberán ser adecuados para conducir en forma permanente la corriente nominal para la que han sido diseñados y podrán ser operados bajo tensión. 

No se requerirá, sin embargo, que interrumpan corrientes mayores que la de carga de las barras colectoras y conexiones a circuito ya abierto por el o los interruptores que correspondan.

En el caso particular de los seccionadores de 500 kV deben ser aptos para conectar y desconectar las corrientes capacitivas de las líneas, ya que éstas resultan energizadas, aún a interruptores abiertos, a través de los capacitores de distribución de potencial ubicados en paralelo con las cámaras de ruptura de estos aparatos.

En el caso particular de las cuchillas para puesta a tierra, ellas deben ser capaces de establecer o interrumpir las corrientes inducidas que puedan existir, provenientes de una línea conectada a un campo adyacente al considerado. Los valores mínimos de estas corrientes se indican en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados respectivas.

Las cuchillas de puesta a tierra de seccionadores de línea deberán contar, por lo tanto, con dispositivos de corte rápido de los arcos provocados por las corrientes citadas.

Asimismo, los mandos de las cuchillas principales de los seccionadores deben garantizar las aperturas y cierres especificados a fin de disminuir, al máximo posible, el tiempo de reencendido de arcos entre contactos, generadores de ondas de sobretensión muy escarpadas que puedan dañar las aislaciones de equipos incluidos en los circuitos (v.gr. transformadores de corriente).

El tiempo máximo admisible que media entre el establecimiento de la corriente capacitiva entre contactos y el cierre de éstos no excederá 3 segundos. Los mismos 3 segundos será el tiempo máximo admisible entre la iniciación de la apertura de contactos y la extinción del arco capacitivo existente entre ellos.

61.3 Componentes principales

61.3.1 Brazos y contactos

Los brazos o cuchillas de los circuitos de potencia de los seccionadores de 500 kV y 330 kV tipo semipantógrafo serán  articulados.

La continuidad del circuito en las articulaciones, cuando corresponda, debe ser garantizada por cintas flexibles de cobre ó por otro sistema de similar confiabilidad, de calidad y disposición tales que no se vean afectadas en el tiempo ó por el accionamiento repetido de los seccionadores.

Los brazos para la puesta a tierra podrán ser fabricados con planchuelas o tubos de acero.

Las cuchillas deberán estar diseñadas para soportar sin vibraciones o deformaciones permanentes los esfuerzos torsionales y de flexión debidos a la operación de los seccionadores bajo las condiciones de viento y cortocircuitos en el emplazamiento.

Estarán balanceadas para evitar esfuerzos y golpes sobre los aisladores de soporte cuando los seccionadores sean operados y para evitar el cierre accidental desde cualquier posición.

En el caso de los seccionadores de 500 kV y 330 kV el extremo móvil de las cuchillas principales llevará los contactos o mordazas destinados a establecer el circuito por medio de los contactos fijos.

Para los seccionadores de barras de 500 kV deberá preverse un contacto fijo por polo que será montado sobre barras ómnibus tubulares. Este contacto fijo podrá ser rígido (raqueta), de tipo tubular, o bien del tipo "barreta‑aros de cables" (columpio). Las barras tubulares, a suministrar e instalar tendrán un diámetro nominal de 4 pulgadas y serán de aleación de aluminio, magnesio y silicio.

Para los seccionadores de 330 kV, el contacto fijo será del tipo “columpio”, el que se montará sobre barras flexibles (cables).

Todos los contactos principales serán plateados, ajustables, de alta precisión y autoalineables. El recubrimiento de plata deberá resistir las 1.000 maniobras prescriptas en el punto 6.102.3 de la norma IEC‑129.

Estarán diseñados de modo que la presión de contacto se logre después de finalizar el movimiento de cierre y desaparezca antes de comenzar el movimiento de apertura.

Los puntos salientes y ángulos agudos en cuchillas, contactos, terminales y superficies similares deberán estar adecuadamente diseñados para cumplir con los requerimientos de efecto corona y radiointerferencia. Estas medidas serán complementadas con la instalación de aros antiefluvios en los cabezales de cada aislador y en las articulaciones de los semipantógrafos  en  el caso de equipos de 500 kV y 330 kV.

Los movimientos de apertura y cierre serán realizados en forma progresiva y continua, sin vibraciones en toda la extensión del recorrido, cualquiera sea la velocidad a que se realice la operación y las condiciones del viento. Los terminales de las conexiones de entrada y de salida deberán permanecer inmóviles durante las operaciones de cierre y apertura del seccionador.

61.3.2 Aisladores

Tanto para seccionadores de 500 kV como para 330 kV , los aisladores serán de piezas  torneadas componibles. En todos los casos serán de diseño antiniebla (antifog‑type).

Las columnas deberán fabricarse de acuerdo con las normas IEC‑168 e IEC‑273.

Los aisladores deberán soportar los esfuerzos provocados por viento y/o cortocircuito sobre el equipo y sus conexiones.

El fabricante, en su oferta, deberá comprometer la marca y procedencia de los aisladores a suministrar en sus equipos.

61.3.3 Bases y riostras

Cada aislador de seccionador deberá contar con una brida metálica, galvanizada, con orificios, apta para ser abulonada a las estructuras soporte de los mismos.

En el caso de seccionadores con dos aisladores por polo, de 500 kV, el CONTRATISTA proveerá los medios de fijación sobre dichas bases, las cuales se vincularán con riostras tubulares galvanizadas. Estas riostras tendrán medios para regular su longitud y serán empleadas para garantizar que las distancias entre ejes de polos se mantengan bajo las condiciones de viento y cortocircuito actuantes sobre estos aparatos.

Para seccionadores de 330 KV, ver soporte de aparatos de 330 KV, Anexo VI- Sección VI a), B1 MONTAJE DE EQUIPOS DE PLAYAS DE 500 KV Y 330 KV

61.3.4 Aros antiefluvios

Serán fabricados con tubos de aluminio al igual que sus soportes. El diseño y la forma de fijación y soporte serán tales que no se presenten fenómenos vibratorios debidos al viento. La fijación de estos aros deberá preverse por medio de pernos, tuerca y contratuerca de acero galvanizado o inoxidable.

61.3.5 Accionamiento y armarios de control

Los seccionadores de 500 kV y 330 kV tendrán un comando para cada polo. No existirán acoplamientos mecánicos entre polos.

Todos los seccionadores, (excepto las cuchillas de puesta a tierra de 500 kV), tendrán comando eléctrico tripolar a distancia y comando local eléctrico y manual.

El comando eléctrico local será tripolar y tendrán además comando eléctrico local unipolar.

En todos los casos en que una señal de comando eléctrico sea emitida, la maniobra de cierre o apertura, según corresponda, se deberá completar sin necesidad de que la señal sea mantenida por el operador.

El citado comando eléctrico local se efectuará desde gabinetes o cajas de comando o de conjunción, en los cuales se preverá también el mecanismo para la operación manual del aparato.

En cuanto a las cuchillas de puesta a tierra de los seccionadores de línea de 500kV y los seccionadores de puesta a tierra de barras en playa de 500 kV tendrán exclusivamente mando manual local unipolar.

En cambio, el comando de las cuchillas de puesta a tierra de 330 kV  será eléctrico tripolar a distancia y local eléctrico y manual   tripolar .

Deberá tenerse en cuenta, en el diseño del varillaje para transmisión de movimientos, el empleo de caños de dimensiones apropiadas a efectos de evitar posibilidades de pandeo o deformaciones de cualquier otro tipo. Estos caños deberán ser de acero galvanizado en caliente según normas IRAM, ASTM ó VDE.

El accionamiento  será mecánico , y serán accionados por motor eléctrico para corriente continua, que no deberá requerir servicio de lubricación.

Los seccionadores de 500 kV y 330 kV contarán con una caja para mando eléctrico y manual por polo de las cuchillas principales (y de otra caja similar para los de puesta a tierra cuando los aparatos las posean) y con un armario o caja de conjunción tripolar, desde la cual se alimentarán los tres polos.

Los seccionadores de 330 kV para puesta a tierra de la acometida contarán con una caja de conjunción tripolar a la cual se conectarán los cables provenientes de las cajas unipolares y de los kioscos.

Los accionamientos deben cumplir con los tiempos indicados en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

La longitud final de los varillajes entre cajas de mando y los dispositivos de accionamiento de las cuchillas dependerá de la altura final de montaje de los seccionadores. Las alturas de montaje serán tales que las distancias al suelo de las partes bajo tensión cumplan con las normas de diseño eléctrico indicadas en el proyecto de detalle.

Los elementos móviles vinculados a los contactos primarios del seccionador deberán estar montados sobre rodamientos del tipo blindado a bolilla o de tipo rodillo cónico, instalados en alojamientos herméticos, a prueba de lluvia y humedad.

Las cajas de accionamiento de polos, las cajas de conjunción y sus accesorios y componentes, deberán ser construidas de acuerdo con los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas Generales para Tableros de Uso Eléctrico.

Todas las cajas tendrán grado de protección IP-54.

Las cajas de mando eléctrico de polos de seccionadores de 500 kV y 330 kV contendrán genéricamente, lo siguiente:

· Motores de accionamiento (Excepto para las cuchillas de puesta a tierra de 500 kV)

· Reductores de velocidad

· Interruptores de fin de carrera

· Relés de aviso de falla por maniobra incompleta

· Contactores de apertura y cierre. Estarán diseñados  para operar en las tensiones de corriente continua especificadas y serán aptos para maniobrar las corrientes de motores según las categorías de utilización DC 2 y DC 4 de la norma IEC‑158‑1.

· Block de contactos auxiliares (la cantidad y tipo surgirá del proyecto de detalle), pero tendrán como mínimo 6 contactos NA y 6 contactos NC independientes entre sí.

· Botoneras para accionamiento eléctrico local (cierre, apertura)

· Borneras

· Calefactores accionados por termostatos

· Iluminación interior, con microinterruptor de puerta

· Posibilidades de accionamiento manual

· Pulsador de desenclavamiento y lámparas de confirmación para maniobra de electroimanes según IEC‑158‑1, categoría de utilización DC 11.

· Electroimanes de desenclavamiento para maniobra manual

Las cajas de conjunción contarán con:

· Indicador de posición del seccionador

· Borneras de entrada y salida de cajas de polos

· Conmutador "local‑remoto" para selección del lugar donde se efectuará el mando eléctrico. Contará con contactos auxiliares para señalización de posición cableados a borneras.

· Botoneras para accionamiento eléctrico local (cierre‑apertura)

· Relés de alarma por falta de tensión y por discrepancia de polos

· Calefactores accionados por termostatos

· Iluminación interior con contacto de encendido por puerta abierta

En el caso de las cajas tripolares para accionamiento de las cuchillas de puesta a tierra de seccionadores  y seccionador de p.a.t. de 330 kV, las mismas contendrán:

· Indicador de posición del seccionador

· Block de contactos auxiliares

· Pulsador y bobina de desenclavamiento y lámpara de confirmación

· Calefactores accionados por termostatos

· Borneras

· Posibilidades de accionamiento manual

Todas  las bobinas de desenclavamiento deben contar con diodos en paralelo a fin de evitar que la sobrecorriente de ruptura del circuito de la bobina que se produce al soltar el pulsador genere sobretensiones que quemen las lámparas..

En las diversas cajas deberán preverse los contactos para iniciación de las siguientes alarmas:

· Puerta abierta

· Posición de la llave "local‑remoto"

· Protecciones del motor de accionamiento

· Discrepancia de polos, cuando corresponda

· Bloqueo por operación manual

En todas las cajas la acometida de los cables será por debajo, debiendo disponerse en la base de cada caja una abertura, cubierta con una placa desmontable, para la salida de los conductores y de sus caños de protección.

61.3.6 Bloqueos y enclavamientos

Para  el caso de cuchillas de puesta a tierra asociadas a seccionadores de 500 kV y 330 kV   deberá existir un enclavamiento mecánico que impida:

· Cerrar las cuchillas si el seccionador principal está cerrado.

· Cerrar el seccionador principal si las cuchillas de puesta a tierra están cerradas.

En todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existirá un bloqueo eléctrico que será necesario liberar para efectuar la operación manual de apertura o cierre de los seccionadores o la operación de apertura o cierre de las cuchillas de puesta a tierra.

La liberación se efectuará mediante pulsadores con lámpara de confirmación, los que serán provistos a este efecto en los correspondientes gabinetes o cajas de comando.

El desbloqueo estará condicionado por la llave "local‑remoto".

En particular, para los seccionadores de línea y tierra, se dispondrá un bloqueo por cerradura de mando local, tanto manual como eléctrico.

Existirá un enclavamiento mecánico automático que impida cualquier movimiento 

intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas correspondientes a apertura y cierre.

Existirá un bloqueo que, ante una falla de tensión en el circuito de accionamiento y consecuente detención del seccionador en posición intermedia, impida la prosecución de dicha maniobra al reponer la tensión, requiriéndose, para completar la misma, el accionamiento manual.

Deberá existir la posibilidad de bloquear localmente al seccionador en posición abierto y a la cuchilla de puesta a tierra en posición cerrada, de modo simple y seguro y con la posibilidad de trabarlo mediante cerradura o candado.

En todos los casos en que se realice una operación manual de un seccionador o cuchilla de puesta a tierra deberá quedar bloqueada automáticamente la posibilidad de un comando eléctrico a distancia o local.

No será posible operar manualmente un seccionador o cuchilla de puesta a tierra durante el intervalo en que los mismos están siendo operados eléctricamente, ya sea a distancia o localmente.

Para  los seccionadores de 500 y 330kV se deberá prever:

· la posibilidad de bloquear el cierre del interruptor asociado si el seccionador quedase en una posición intermedia o bien una o dos fases no cerraran (discordancia de polos).

· la posibilidad de enviar sendas alarmas a la sala de control.

Todos los dispositivos y circuitos de enclavamiento se diseñarán de modo que la falta de tensión no los libere, es decir, que la maniobra bloqueada sólo pueda ejecutarse por energización de aquellos.

Los pulsadores de apertura, cierre y desenclavamiento poseerán contactos NA adicionales cableados a bornera según los requerimientos de los planos funcionales respectivos.

El conmutador "Local‑Remoto" se proveerá con contactos cerrados en "local" y contactos cerrados en "remoto", en un todo  de acuerdo a lo requerido por los esquemas funcionales a desarrollarse.

Para todos los circuitos de bloqueos y enclavamientos, como también para los accionamientos y los comandos eléctricos a distancia y local, se utilizará corriente continua.

61.3.7 Accesorios

Los seccionadores serán suministrados con los siguientes accesorios:

· Placas de cobre soldadas a los bastidores para puestas a tierra de los mismos.

· Palancas o manivelas para accionamiento de cada uno de los mandos.

61.3.8 Placas de características

Cada aparato contará con una placa de características, conteniendo todos los datos requeridos por la norma IEC 129.

61.3.9 Diseños

Los seccionadores serán suministrados completos pero sin sus estructuras soporte. Para el diseño de los mismos el CONTRATISTA deberá tener en cuenta la forma de montaje típica de cada modelo de seccionador, a los fines de prever en sus planos los puntos de apoyo y fijación de polos, bastidores, cajas de mando, soportes o cojinetes del varillaje, etc.. Este requisito implica la necesidad de prever la geometría básica de cada estructura de soporte, así como los puntos y forma de fijación de todas las partes o componentes.

Se reitera el hecho de que las alturas de las estructuras soporte podrán variar ligeramente; por lo que deberá convenirse la forma en que será proyectado el varillaje, sus bridas y el espinado correspondiente, a fin de que las modificaciones a efectuar en obra sean mínimas y, fundamentalmente, no se vean afectados los galvanizados de los varillajes o sus partes de empalme o fijación.

Desde el punto de vista del diseño mecánico de los aparatos en cada una de sus partes (terminales, aisladores, brazos, reenvíos, bastidores, riostras, etc.) se presentará una memoria técnica demostrativa de que se han respetado los esfuerzos de diseño requeridos (esfuerzos sobre terminales, viento y/o cortocircuitos) y que los mismos hacen que las diversas partes cumplan con los coeficientes de seguridad fijados y las deformaciones máximas propias del equipo, en especial bajo fuerzas de flexión sobre los aisladores.

62 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS AISLADORES SOPORTE

62.1 Tipos constructivos

Los aisladores  serán del tipo a piezas torneadas componibles, para instalación a la intemperie, similares a los suministrados con los seccionadores.

Serán de diseño denominado antiniebla (antifog‑type). Mecánicamente serán calculados para soportar las cargas requeridas en cada caso, respetando los respectivos coeficientes de seguridad.

62.2 Porcelana

Los aisladores componibles serán torneados en porcelana de tipo eléctrico de alta calidad, con esmalte marrón vitrificado al horno, inalterable a los agentes atmosféricos, ozono, ácido nítrico, compuestos nitrosos o álcalis.

El diseño de las campanas será tal que permitan el autolimpiado de las columnas bajo la acción de la lluvia, evitando la localización de puntos de suciedad que puedan provocar contorneos. La trayectoria o línea de fuga será uniforme a lo largo de toda la sección.

Se evitará durante la fabricación todo proceso que pueda crear tensiones internas permanentes en la porcelana.

El número y diseño de las campanas será tal que, en caso de arcos de contorneo a frecuencia industrial, el arco se mantenga apartado del cuerpo del aislador y, aún causando la rotura de algunas de ellas, la distancia de contorneo se mantenga lo más inalterada que sea posible.

62.3 Partes metálicas

Las partes metálicas se proyectarán para que transmitan los esfuerzos mecánicos al dieléctrico por compresión y flexión. Se construirán de hierro fundido maleable tratado térmicamente. Se protegerán contra la corrosión mediante galvanizado en caliente. Todas las partes metálicas estarán libres de rebabas, aristas vivas, abultamientos, hendiduras y escorias. Los zócalos o bases deberán permitir la puesta a tierra de los mismos.

Todas las bridas, para un mismo nivel de instalación a partir de la base de los aisladores, serán iguales entre sí, desde el punto de vista dimensional, para cada tipo de aislador.

62.4 Cementado

El material aislante no deberá estar en contacto directo con las partes metálicas. El cementado será efectuado con cuidado y tendrá características tales que no se produzcan fisuras por dilatación o contracción de los materiales bajo los efectos de temperatura o carga. Por otra parte el cemento no deberá degradar químicamente a ninguna de las partes de los aisladores soporte, manteniéndose inalterable con el transcurso del tiempo y bajo las condiciones climáticas especificadas.

62.5 Aros antiefluvios

Los aisladores serán dotados con aros antiefluvios de aluminio.

62.6 Radiointerferencia

Todos los aisladores estarán libres de interferencia respecto a las frecuencias radiales y televisivas, aún operando en las condiciones extremas de humedad en los emplazamientos. El valor límite se indica en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados.

63 INSPECCIÓN Y ENSAYOS

La inspección por parte de los representantes de El COMITENTE se realizará sobre los equipos totalmente terminados, con todos sus componentes y en condiciones de servicio.

63.1 Ensayos de tipo

Se deberá presentar con la oferta copia de los protocolos de los siguientes ensayos:

63.1.1 Para seccionadores

Serán realizados de acuerdo con la Cláusula Nro. 6 de IEC‑129:

· Ensayos dieléctricos con sobretensiones de maniobra bajo lluvia (para seccionadores de 500 kV y 330 kV).

· Corriente de corta duración y corriente de pico admisible.

· Medición de la resistencia del circuito principal.

· Calentamiento en circuito principal.

· Calentamiento en equipos auxiliares.

· Control de funcionamiento completo de las cajas de comando.

· Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre circuitos auxiliares y de control. Incluyen rigidez dieléctrica, resistencia de la aislación y tensiones de impulso, éste último según IEC‑255 4 ó 5, Clase III.

· Para dispositivos o relés construidos con componentes de estado sólido se efectuará el ensayo de perturbaciones electromagnéticas según IEC 255‑4 o bien según ANSI C37.90a.

· Comportamiento en cortocircuito para seccionadores de puesta a tierra.

· Medición del nivel de radiointerferencia

· Ensayos de comportamiento mecánico de aisladores principales y de mando (flexotorsión, ciclos térmicos, longi​tud líneas de fuga, porosidad, etc.)

· Ensayos de requerimientos antisístimicos

Estos ensayos deben ser realizados sobre seccionadores idénticos y de igual procedencia a los que se proveerán. Para los ensayos, el equipo deberá estar completamente armado.

63.1.2 De aisladores soporte

· Flexotorsión

· Ciclos térmicos

· Ensayos mecánicos

· Ensayos dieléctricos con sobretensiones de maniobras bajo lluvia, con onda de impulso en seco y a frecuencia industrial bajo lluvia

· Radiointerferencia

· Verificación a las solicitaciones de origen sísmico

63.2 Ensayos de rutina

63.2.1 De seccionadores

Se realizarán como mínimo los ensayos descriptos a continuación, con ajuste a la Recomendación IEC 129.

· Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre el circuito principal.

· Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre los circuitos auxiliares y de control. Incluyen rigidez dieléctrica, resistencia de aislación y tensiones de impulso. Este último ensayo según IEC 255‑4.

· Medición de la resistencia del circuito principal.

· Ensayos de operación mecánica.

· Verificación del galvanizado y pintura.

· Verificación del espesor del plateado de los contactos

· Control dimensional

· Ensayo de los dispositivos de comando, de alarmas y señalizaciones y demás componentes de las instalaciones auxiliares.

· Bloqueo mecánico de fin de carrera (cortocircuitos) para verificación de las protecciones del motor (fusibles o elemento electromagnético).

63.2.2 De aisladores soporte

Se realizarán como mínimo los ensayos siguientes, de acuerdo con la Recomendación IEC 168.


‑
Verificación de dimensiones


‑
Ensayos de partes galvanizadas


‑
Ensayos dieléctricos


‑
Ensayo mecánico de flexión


‑
Ensayo mecánico de torsión

64 REPUESTOS

La lista de repuestos que se detalla a continuación es de carácter obligatorio.

Item 1, 2 3 y 4 Repuestos para Seccionadores de la Ampliación E.T.CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE 

Repuestos para cada uno de los cuatro tipos de  seccionadores de 500 kV

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Polo completo
	c/u
	1

	Juego de contactos de potencia (fijo y móvil), tripolar
	jgo.
	1

	Armario de conjunción completo
	c/u
	1

	Caja de accionamiento completa (1 fase)
	c/u
	1

	Juegos de componentes del armario de conjunción
	jgo.
	1

	Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase
	jgo.
	1

	Motorreductor
	c/u
	1


Item 5, 6 , 7, 8 y 9  Repuestos para Seccionadores de NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV  
Repuestos para cada uno de los cinco tipos de  seccionadores de 500 kV

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Polo completo
	c/u
	1

	Juego de contactos de potencia (incluido contracontacto), tripolar
	jgo.
	1

	Armario de conjunción completo
	c/u
	1

	Caja de accionamiento completa (1 fase)
	c/u
	1

	Juegos de componentes del armario de conjunción
	jgo.
	1

	Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase
	jgo.
	1

	Motorreductor
	c/u
	1


Item 10 y 11  Repuestos para Seccionadores de E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE 
Repuestos para cada uno de los dos tipos de  seccionadores de 330 kV

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Polo completo
	c/u
	1

	Juego de contactos de potencia (incluido contracontacto), tripolar
	jgo.
	1

	Armario de conjunción completo
	c/u
	1

	Caja de accionamiento completa (1 fase)
	c/u
	1

	Juegos de componentes del armario de conjunción
	jgo.
	1

	Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase
	jgo.
	1

	Motorreductor
	c/u
	1


Item 12,  13  y 14  Repuestos para  aisladores soporte de 500 y 330kV

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	 Repuesto Aislador Soporte 500 kV (para ítem 12)
	c/u
	4

	 Repuesto Aislador Soporte 500 kV (para ítem 13)
	c/u
	10

	 Repuesto Aislador Soporte 330 kV (para ítem 14)
	c/u
	6


Debe tenerse especialmente en cuenta que los repuestos deben entregarse por separado y en la Estación Transformadora  en la cual está instalado el equipo en consideración. Es decir, en las tres EE.TT. se entregarán equipos de repuestos, debidamente embalados y almacenados. 

65 ACLARACIONES A LAS PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

Norma

El aparato deberá responder a la norma IEC‑129 que se halle en vigencia a la fecha de la Licitación.

Modelo
Podrá ser:

· U
=
Unipolar

· T
=
Tripolar

· TT
=
Tripolar con cuchilla de puesta a tierra

En todos los casos se agregará la sigla "E", que indicará que será para instalaciones a la intemperie.

Disposición de polos

Las siglas a usar serán combinación de las siguientes:

· PG
=
Pantógrafo o seccionamiento vertical

· PP
=
Polos paralelos o seccionamiento horizontal

· FI
=
Fila india

Posición de montaje

Si aparece en las planillas la letra "N", significa que los seccionadores se montarán en la posición "Normal" clásica o convencional ‑con vía de corriente horizontal‑ con excepción de los seccionadores pantógrafo de barras, en los cuales esa vía de corriente será obviamente vertical.

Forma de accionamiento

Las siglas indicadas en las planillas tienen el siguiente significado:

· DE
=
A distancia (remoto) eléctrico

· LE
=
Local eléctrico

· LM
=
Local manual

66 DOCUMENTACION TECNICA

El CONTRATISTA deberá presentar la documentación técnica para aprobación de acuerdo con lo establecido en el apartado correspondiente.

Dicha documentación será la siguiente:

· Lista completa de la documentación técnica a presentar.

· Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra.

· Planos de dimensiones: Plantas y vistas del seccionador; incluyendo estructuras de soporte, plantilla de fijación, gabinetes y armarios de conjunción, accesorios, etc.

· Esquemas eléctricos y mecánicos funcionales de los sistemas de mando y control.

· Esquema de dimensiones de bornes indicando el material utilizado.

· Planos de dimensiones para el transporte.

· Memorias de cálculo sobre la aptitud de los seccionadores para resistir los esfuerzos aplicados.

· Placas de características.

· Lista de Empaque (Paking-list).

· Lista de ensayos en fábrica y en obra.

· Manuales de montaje y mantenimiento que deben incluir las Planillas de Datos Técnicos Garantizados debidamente aprobadas.

ÍTEM 4: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DE TENSIÓN DE 500 kV y 330 kV

67 INTRODUCCIÓN

Las presentes especificaciones son de aplicación para el diseño, la fabricación y los ensayos de los transformadores de medida para 500 kV y 330 kV  incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Son válidos también todos los conceptos indicados en el Anexo VI - Sección VI a) del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

Debe tenerse en cuenta que entre los diferentes Anexos y sus Secciones que conforman el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION, existe una interrelación que los complementan entre sí. Para el caso de las ESTACIONES TRANSFORMADORAS (Anexo VI, Secciones VI a) a VI g) y los Anexos VII y IX, la mencionada complementación adquiere una especial relevancia.

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

68 NORMAS DE APLICACIÓN

Los equipos serán diseñados, fabricados y ensayados según las siguientes normas recomendaciones, en su última versión:
· IEC‑44.1 ‑ 
Courrent transformers

· IEC-44.4 - 
Measurement of partial discharges.

· IEC-44.6 – 
Requirements for protective current transformes for transient performance

· IEC‑137 ‑ 
Bushing for alternating voltages above 1000 V.

· IEC‑168 ‑ 
Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V.

· IEC‑186 ‑ 
Voltage transformers

· IEC‑233 ‑ 
Test on hollow insulators for use in electrical equipment

· IEC‑270 ‑ 
Partial discharge measurements

· IEC‑358 ‑ 
Coupling capacitors and capacitor dividers

· IEC‑694 ‑ 
Common clauses for high‑voltage switchgear and controlgear standards

69 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El  CONTRATISTA  se  encargará  de  proveer  los  transformadores   de  medida de 500 kV y  330 kV completos,  con  todo el material necesario para su buen funcionamiento y para  el  cumplimiento  integral  de  la  finalidad prevista,  según  el Proyecto, las presentes  Especificaciones  Técnicas  Particulares, las  Especificaciones  Técnicas Generales para  Equipamiento  de Playas y las Planillas de Datos Técnicos Garantizados .

Serán instalados los equipos siguientes:

Ampliación E.T.CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE 

Item 1

Transformador de corriente para 500 kV (*)
Relación 1000-2000/1-1-1-1-1 A

Cantidad: Seis (6).

Item 2

Transformador de tensión para 500 kV (*)

Relación 500:1,73/0,11:1,73; 0,11:1,73; 0,11:1,73 kV

Cantidad: Tres (3).

NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV y Ampliación E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE 

ítem 3  
Transformador de corriente para 500 kV

Relación: 1000-2000/1-1-1-1-1A

Cantidad: Doce (12)

ítem 4  
Transformador de tensión para 500 kV

Relación: 500:1,73/0,11:1,73; 0,11:1,73; 0,11:1,73 Kv

Cantidad: Seis (6)

Item 5  
Transformador de corriente para 330 kV (*)
Relación 1000-2000/1-1-1-1A

Cantidad: Tres (3)

Item 6  
Transformador de tensión para 330 kV (*)

Relación 330:1,73/0,11:1,73; 0,11:1,73 KV

Cantidad: Tres (3)

(*) De nucleos de estos equipos se alimentará el SMEC.

Forma asimismo parte de la provisión lo siguiente:

· La documentación técnica para proyecto, montaje, ensayos y mantenimiento

· Repuestos

· Ensayos y el aporte provisorio de equipos y aparatos para realizarlos

· Embalaje de protección para transporte

· Transporte a obra y seguros

70 CONDICIONES AMBIENTALES

El diseño y/o elección de los elementos provistos por el CONTRATISTA deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas mas desfavorables que se indican en el Anexo VI - Sección VI a), punto 5 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

71 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas, para cada transformador, figuran en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (P.D.T.G.) y también deben adaptarse a los sistemas de protecciones/mediciones ofrecidos.

72 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

72.1 Transformadores de corriente

72.1.1 Tipo

Los transformadores de corriente serán monofásicos, aptos para montaje a la intemperie en posición vertical.

Deberán poder conducir la corriente primaria nominal estando abierto el circuito secundario.

Los núcleos de protección serán utilizados con un sistema de protecciones ultrarrápido de estado sólido. Serán aptos para dar respuesta al régimen transitorio, del tipo TPY, según el ciclo y demás parámetros indicados en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Todas las partes metálicas expuestas serán galvanizadas en caliente según normas IRAM, ASTM ó VDE.

Para el caso de transformadores de corriente de 500 kV y 330 KV que trabajen asociados a seccionadores, tal como es nuestro caso, se deben tener en consideración las corrientes y tensiones de alta frecuencia transferibles a los circuitos secundarios y de tierra durante las maniobras de los seccionadores adyacentes bajo tensión. Ante estas circunstancias el diseño constructivo a cargo del Fabricante deberá ser tal que impida:

a)
Elevada densidad de corriente en ciertos puntos que provoque sobrecalentamientos localizados

b)
Sobretensiones internas de muy breve duración que ocasionen rupturas dieléctricas en los aislantes líquidos y sólidos.

Esta condición deberá ser convalidada mediante los correspondientes ensayos. Los transformadores a suministrar serán aptos para soportar las descargas disruptivas de alta frecuencia de los arcos  provocados durante la maniobra de seccionadores de 500 kV  y/o 330 KV asociados a los transformadores de corriente.

72.1.2 Aislación

Los transformadores serán del tipo en baño de aceite o gas SF6, herméticamente sellados, con aislador de porcelana lleno de aceite o gas SF6.

Para el caso de los transformadores aislados en SF6 se deberá cumplir en un todo con los requisitos especificados en la ET N° 18 de TRANSENER S.A. Versión Diciembre 2001.

El aislador de porcelana será fabricado y ensayado de acuerdo con la norma IEC‑137 y la norma IEC-233.

Las características constructivas del aislador de porcelana y de la placa de conexión a la línea serán previstas para soportar el esfuerzo indicado en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

72.1.3 Cuba

La cuba será de acero soldado o de fundición de aluminio, hermética, con resistencia mecánica suficiente para soportar cualquier esfuerzo resultante de las condiciones de operación. Para facilitar el manipuleo, se proveerán cáncamos y orificios para izaje del transformador completo.

Todas las uniones abulonadas y tapas tendrán empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite caliente.

72.1.4 Núcleo

El núcleo deberá ser del tipo toroidal y estará formado por láminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas específicas.

Las láminas en cuestión no tendrán uniones y deberán ser aisladas con recubrimientos especiales resistentes al aceite caliente e inalterables en el tiempo. Las láminas deberán ser fuertemente prensadas y bloqueadas para asegurar una adecuada resistencia mecánica en el núcleo, evitar deslizamientos entre las mismas y excluir vibraciones en cualquier condición de servicio.

72.1.5 Arrollamientos

Los arrollamientos serán de cobre, aislados con materiales indicados en NORMAS y tipo de aislación según Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Los terminales deberán ser unidos fuertemente a los arrollamientos para evitar que se aflojen durante el servicio a causa de vibraciones o de cortocircuitos en las instalaciones.

72.1.6 Caja para conexiones secundarias.

Las conexiones externas a los arrollamientos secundarios deberán poder hacerse sobre bornes de los mismos ubicados en una caja de conexiones. Esta será de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor como mínimo o fundición de aleación de aluminio, apta para instalación a la intemperie del aparato. La tapa será abulonada o abisagrada y el cierre laberíntico con junta de neoprene. El acceso de cables será por la parte inferior.

Los bornes de los arrollamientos serán accesibles, estarán debidamente identificados, deberán permitir la conexión de cables de hasta 10 mm2 y serán aptos para la realización de contrastes y cortocircuitado. Habrá un 50% de bornes de reserva.

Se deberá garantizar un grado de protección IP54 según norma IEC‑144.

72.1.7 Marcación de bornes

Deberá efectuarse de acuerdo con lo indicado en la norma IEC‑44.1.

72.2 Transformadores de tensión

72.2.1 Tipo

Serán monofásicos, aptos para instalación a la intemperie y montaje vertical.

Para 330 kV se proveerán transformadores del tipo inductivo, mientras que para 500 kV serán del tipo capacitivo.

Se deberá tener en cuenta que los transformadores no deberán producir efectos de ferrorresonancia asociados a las capacidades de las líneas aéreas, ni de los interruptores asociados.

Todas las partes metálicas expuestas serán galvanizadas en caliente según normas IRAM, ASTM ó VDE.

72.2.2 Capacidad de sobrecarga para transformadores

Todos los transformadores serán diseñados para soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos debidos a un cortocircuito en los terminales secundarios durante un período de un segundo con plena tensión mantenida en el primario. Los transformadores no presentarán daños visibles y seguirán cumpliendo con todos los requerimientos de estas especificaciones. La temperatura en el cobre de los arrollamientos no excederá los 250 grados C bajo estas condiciones de cortocircuito (para una temperatura inicial de 95 grados C en el punto más caliente).

Los transformadores de tensión serán capaces de operar en las condiciones de sobretensión indicadas en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados, sin sobrepasar las temperaturas admitidas por la norma IEC‑186 para este caso.

Asimismo deberán poder admitir un porcentaje de sobrecarga en forma permanente. El Oferente indicará el porcentaje que no produzca calentamientos inadmisibles.

72.2.3 Núcleos para protecciones de distancia en 500 kV

Los secundarios de los transformadores capacitivos que sean utilizados para protecciones de distancia deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

· Con cortocircuito en el primario a la tensión nominal, la tensión secundaria deberá caer de su valor nominal a cero en forma instantánea, cualquiera fuera el instante de la onda de tensión en el cual se produzca el colapso. La caída deberá ser aperiódica o, en su defecto, la frecuencia de cualquier oscilación que se produzca deberá ser inferior al 30% de la frecuencia nominal del sistema (50Hz).

· La diferencia en error de transformación de los transforma​dores correspondientes a dos fases diferentes deberá ser menor de 0,1% de la tensión respectiva para tensiones hasta el 50% de la nominal y para prestaciones iguales. Para diferencia en prestaciones de hasta 50 VA se admitirá un error adicional máximo de 0,2%.

· El transformador no deberá generar sobretensiones de frecuencia nominal ni sub‑armónicas, ni oscilaciones excesivas durante maniobras de conexión o desconexión, tanto del primario como del secundario.

· En caso de cortocircuito secundario, la corriente de falla deberá ser suficiente para operar las protecciones termomagnéticas en tiempo mínimo.

72.2.4 Aislación

Los elementos del divisor capacitivo de los transformadores para 500 kV estarán contenidos en baño de aceite o gas SF6 herméticamente sellado, con aisladores de porcelana marrón, constituyendo una columna autosoportada. La reactancia podrá ser aislada en aceite, en aire o gas SF6.

Para el caso de los transformadores aislados en SF6 se deberá cumplir en un todo con los requisitos especificados en la ET N° 18 de TRANSENER S.A. Versión Diciembre 2001.
Los transformadores de  330 kV serán del tipo en baño de aceite o gas SF6, herméticamente sellados, con aislador de porcelana marrón lleno de aceite o gas.

El llenado de aceite de los transformadores de tensión y su cierre hermético será hecho en fábrica.

Los aisladores de porcelana serán fabricados y ensayados de acuerdo con la norma IEC‑137.

Las características constructivas de los aisladores de porcelana y de la placa de conexión a línea serán previstas para soportar el esfuerzo indicado en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Para impedir el contacto directo entre el dieléctrico del transformador y la atmósfera. la compensación de la expansión de aceite se efectuará por medio de pulmones o colchones de gas inerte, o bien usando diafragmas expansibles que no se deterioren por efectos del aceite.

72.2.5 Cuba

Será de acero soldado ó de fundición de aluminio, hermética, con resistencia mecánica para soportar cualquier esfuerzo resultante de las condiciones de operación. Para facilitar el manipuleo se proveerán cáncamos u orificios para izaje del transformador completo.

Todas las uniones abulonadas y tapas tendrán empaquetaduras de goma sintética resistente al aceite caliente.

72.2.6 Núcleo

El núcleo deberá estar formado por láminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas específicas. Las láminas en cuestión no tendrán uniones y deberán ser aisladas con recubrimientos especiales resistentes al aceite caliente e inalterables en el tiempo. Las láminas deberán ser fuertemente prensadas y bloqueadas para asegurar una adecuada resistencia mecánica en el núcleo, evitar deslizamientos entre las mismas y excluir vibraciones en cualquier condición de servicio.

72.2.7 Arrollamientos

Los arrollamientos de los transformadores serán de cobre, cuidadosamente aislados con papel impregnado en aceite.

Las bobinas de divisor capacitivo serán de hoja de aluminio con aislación de papel impregnado o film‑poliester y del tipo anti‑inductivo para mejorar la respuesta en los transitorios.

Los terminales deberán ser unidos fuertemente a los arrollamientos para evitar que se aflojen durante el servicio a causa de vibraciones o de cortocircuitos en las instalaciones.

72.2.8 Cajas para conexiones secundarias

Las conexiones externas a los arrollamientos secundarios deberán poder hacerse sobre bornes de los mismos ubicados en una caja de conexiones. Esta será de acero galvanizado o fundición de aleación de aluminio, de 2,5 mm de espesor como mínimo, apta para instalación a la intemperie del aparato. La tapa será abulonada o abisagrada y el cierre laberíntico con junta de neoprene. El acceso de cables será por la parte inferior.

Los bornes de los arrollamientos serán accesibles, estarán debidamente identificados y deberán permitir la conexión de cables de hasta 10 mm2. Habrá un 50% de bornes de reserva.

Se preverá asimismo el espacio necesario para el montaje de los fusibles de alta 

capacidad de ruptura para protección de los arrollamientos secundarios.

Se deberá garantizar un grado de protección IP54 según IEC‑144.

72.2.9 Marcación de bornes

Deberá efectuarse de acuerdo con lo indicado en la norma IEC‑186.

73 ACCESORIOS

73.1 Placa de características de transformadores de corriente

La placa de características deberá contener, aparte de los datos exigidos por la norma IEC‑44.1, información sobre la utilización e individualización de cada arrollamiento, y sobre la forma de efectuar los puentes primarios para cada relación de transformación.

73.2 Placa de características de transformadores de tensión

La placa deberá contener, aparte de los datos exigidos por la norma IEC‑186, 

información sobre la utilización e individualización de cada arrollamiento.

73.3 Indicador de nivel de aceite para los transformadores de medición

El indicador de nivel de aceite será perfectamente visible para una persona ubicada a nivel del suelo, con el transformador de medida montado a las alturas de seguridad normales para las tensiones de servicio de 500 kV y  330 kV , según corresponda.

73.4 Accesorios varios para los transformadores de corriente

· Boca de llenado de aceite para eventual reposición del dieléctrico en caso necesario.

· Grifo de descarga y de extracción de muestras de aceite ubicado en lugar adecuado, para permitir esas operaciones con el aparato instalado en su emplazamiento definitivo.

· Orejas para izaje del aparato, soldadas o remachadas al tanque.

· Terminal de puesta a tierra de partes metálicas no sometidas a tensión eléctrica, el cual permitirá la conducción de las corrientes de falla.

· Terminal para puesta a tierra del núcleo y demás componentes internos con aislación que permita, mediante su desconexión de tierra mediciones de factor de potencia de la aislación del TI

· Si corresponde, dispositivo de protección contra sobretensiones en el arrollamiento primario, de tipo a resistencia no lineal. Dicho dispositivo deberá cortocircuitar el arrollamiento primario en caso de que en el mismo se generen sobretensiones peligrosas.

· Puentes exteriores para el cambio de la relación de transformación.

73.5 Accesorios varios para los transformadores de tensión

· Fusibles de alta capacidad de ruptura para los arrollamientos secundarios.

· Dispositivo antirresonante secundario

· Boca de llenado de aceite para eventual reposición del dieléctrico en caso necesario.

· Grifo de descarga y de extracción de muestras de aceite ubicado en lugar adecuado, para permitir esas operaciones con el aparato instalado en su emplazamiento definitivo.

· Orejas para izaje del aparato, soldadas o remachadas al tanque.

· Terminal de puesta a tierra de partes metálicas no sometidas a tensión eléctrica, el cual permitirá la conducción de las corrientes de falla.

74 ACEITE AISLANTE

El aceite aislante a emplear para los transformadores de medida, será aceite mineral especial para uso en transformadores y cumplirá con los ensayos de la Norma respectiva.

Estará libre de humedad, ácido, álcalis, compuestos sulfurosos o aditivos de cualquier naturaleza, no debiendo formar depósitos a las temperaturas normales de funcionamiento ni tampoco contener inhibidores de oxidación. Será compatible con el fabricado por YPF bajo la denominación de YPF-65. Si no se cumpliera esta condición, se suministrará un 10% de aceite adicional como reserva por cada aparato.

75 INSPECCIONES Y ENSAYOS

La inspección se realizará sobre los equipos totalmente terminados y en condiciones de servicio.

75.1 Ensayos de tipo

75.1.1 Transformadores de corriente

Se deberá presentar con la oferta copias de los protocolos de ensayos de tipo. Los mismos serán como mínimo los  indicados a continuación, realizados según IEC‑44.1, IEC‑270 e IEC-233:

· corriente de corta duración

· calentamiento

· tensión de impulso

· medición de descargas parciales (según norma IEC‑270)

· características del aislador de porcelana (según IEC‑233)

· ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en primario y secundario

· ensayos de sobretensión entre espiras

Para secundarios de medición

· ensayo de precisión (error de corriente y de fase)

· corriente de seguridad de instrumentos

Para secundarios de protección

· ensayo de precisión (error de corriente y de fase)

· verificación de error compuesto

75.1.2 Transformadores de tensión

Se deberá presentar con la oferta copias de los protocolos de ensayos de tipo. Los mismos serán como mínimo los indicados a continuación, realizados según IEC 186, IEC-233 e IEC-358:

Para transformadores inductivos de  330 kV:

· calentamiento

· ensayos dieléctricos de impulso

· ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en el primario

· ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en los secundarios

· características del aislador de porcelana (según IEC-233)

· capacidad de soporte de cortocircuitos

Para transformadores capacitivos de 500 kV

· calentamiento

· ensayo de impulso

· ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en el primario

· ensayo dieléctrico de frecuencia industrial en el secundario

· características de aislador de porcelana (según IEC-233)

· ensayo de descargas parciales (norma IEC-358)

· ensayo de radiointerferencia (norma IEC-358)

· ensayo de ferrorresonancia (por apertura secundario)

· ensayo de respuesta a los transitorios

· verificación de clase y precisión

Para secundarios de medición

· verificación de errores de tensión y de fase

Para secundarios de protección

· verificación de errores de tensión y de fase

75.2 Ensayos de rutina

Estos ensayos serán realizados sobre todas las unidades.

75.2.1 Transformadores de corriente

Todas las unidades en recepción se someterán a los siguientes ensayos de rutina en fábrica, definidos por la norma IEC-44.1, IEC-270 e IEC-44-6, como sigue:

Ensayos generales:

· verificación de marcación de bornes

· ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el primario - ídem para circuitos secundarios

· medición de descargas parciales (según norma IEC-270)

· ensayo de sobretensión entre espiras

· medición de la resistencia de los arrollamientos secundarios

· verificación de la clase de precisión

· verificación de error compuesto

· hermeticidad

· respuesta transitoria de los arrollamientos de protección para ambos valores corriente primaria (IEC-44-6)

· demás ensayos de rutina indicados por la norma IEC-44-6.

Ensayos adicionales:

· verificación de dimensiones, incluyendo bornes de alta tensión

· ensayo de partes galvanizadas (según ASTM-A123)

75.2.2 Transformadores de tensión

Todas las unidades en recepción se someterán a los siguientes ensayos de rutina

en fábrica, definidos por la norma IEC-186 e IEC-270, como sigue:

Ensayos generales para todo tipo de transformadores:

· verificación de marcación de bornes

· ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el primario

· ídem anterior para circuitos secundarios

· medición de descargas parciales (según IEC-270)

· hermeticidad

Para secundarios de medición

· verificación de errores de tensión y fase

Para secundarios de protección

· verificación de errores de tensión y fase

Para transformadores capacitivos

· medición de la capacidad antes de los ensayos dieléctricos (sub-cláusula 8.1 de la norma IEC-358)

· ensayo dieléctrico a frecuencia industrial

· medición de la capacidad y de la tangente del ángulo de pérdida después de los ensayos dieléctricos  (sub-cláusula 8.2 de la norma IEC-358)

· verificación de la clase de precisión

· ensayo de estanqueidad (norma IEC-358)

Ensayos adicionales

· verificación de dimensiones, incluyendo bornes de alta tensión

· ensayo de partes galvanizadas (según ASTM A-123)

76 REPUESTOS

La lista de repuestos que se detalla a continuación es de carácter obligatorio.

Repuestos para Transformadores de Medición  de la Ampliación E.T.CHOELE CHOEL 500/132kV EXISTENTE 

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Transformador de corriente de 500 kV relación

1000-2000/1-1-1-1-1 A  y demás datos según especificación 
	c/u
	1

	Repuestos para Caja de Conjunción para transformador de corriente 500 kV:

	Base portafusible
	c/u
	3

	Resistencia calefactora
	c/u
	1

	Termostato
	c/u
	1


	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Transformador de tensión de 500 kV relación 500:1,73/0,11:1,73; 0,11:1,73; 0,11:1,73 KV y demás datos según especificación 
	c/u
	1

	Fusibles propios (1 fase)
	Jgo.
	1

	Repuestos para Caja de Conjunción para transformador de tensión:

	Juego completo de interruptores termomagnèticos (1 de c/ tipo)
	Jgo.
	1

	Resistencia calefactora
	c/u
	1

	Termostato
	c/u
	1


Repuestos para Transformadores de Medición  de la NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV 

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Transformador de corriente de 500 kV relación

1000-2000/1-1-1-1-1A y demás datos según especificación 
	c/u
	2

	Repuestos para Caja de Conjunción para transformador de corriente 500 kV:

	Base portafusible
	c/u
	3

	Resistencia calefactora
	c/u
	3

	Termostato
	c/u
	3


	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Transformador de tensión de 500 kV relación 500:1,73/0,11:1,73; 0,11:1,73; 0,11:1,73 y demás datos según especificación 
	c/u
	1

	Fusibles propios (1 fase)
	Jgo.
	1

	Repuestos para Caja de Conjunción para transformador de tensión:

	Juego completo de interruptores termomagnèticos (1 de c/ tipo)
	Jgo.
	1

	Resistencia calefactora
	c/u
	1

	Termostato
	c/u
	1


Repuestos para Transformadores de Medición  de la E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE 

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Transformador de corriente de 330 kV relación

1000-2000/1-1-1-1A y demás datos según especificación 
	c/u
	1

	Cajas de conjunción para transformador de corriente 330 kV:

	Base portafusible
	c/u
	3

	Resistencia calefactora
	c/u
	1

	Termostato
	c/u
	1


	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Transformador de tensión de 330 kV relación 330:1,73/0,11:1,73; 0,11:1,73 y demás datos según especificación 
	c/u
	1

	Fusibles propios (1 fase)
	Jgo.
	1

	Repuestos para Caja de Conjunción para transformador de tensión:

	Juego completo de interruptores termomagnèticos (1 de c/ tipo)
	Jgo.
	1

	Resistencia calefactora
	c/u
	1

	Termostato
	c/u
	1


Debe tenerse especialmente en cuenta que los repuestos deben entregarse por separado y en la Estación Transformadora  en la cual está instalado el equipo en consideración. Es decir, en las tres EE.TT. se entregarán equipos de repuestos, debidamente embalados y almacenados. 

77 DOCUMENTACION TECNICA

La  documentación a presentar será la siguiente:

· Lista completa de la documentación técnica a presentar.

· Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra.

· Planos de dimensiones: Plantas y vistas del transformador de medida; plantilla de fijación, accesorios, etc.

· Esquemas eléctricos.

· Esquema de dimensiones de bornes indicando el material utilizado.

· Planos de dimensiones para el transporte.

· Memorias de cálculo sobre la aptitud de los transformadores para resistir los esfuerzos aplicados.

· Placas de características.

· Lista de Empaque (Paking-list).

· Lista de ensayos en fábrica y en obra.

· Manuales de montaje y mantenimiento que deben incluir las Planillas de Datos Técnicos Garantizados debidamente aprobadas.

ÍTEM 5:  DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN DE 330 kV

78 INTRODUCCIÓN

Las presentes especificaciones son de aplicación para el diseño, la fabricación y los ensayos de los descargadores de sobretensiones para 330 kV incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Son válidos también todos los conceptos indicados en el Anexo VI - Sección VI a) del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

Debe tenerse en cuenta que entre los diferentes Anexos y sus Secciones que conforman el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION, existe una interrelación que los complementan entre sí. Para el caso de las ESTACIONES TRANSFORMADORAS (Anexo VI, Secciones VI a) a VI g) y los Anexos VII y IX, la mencionada complementación adquiere una especial relevancia.

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

79 NORMAS DE APLICACIÓN

Los equipos serán diseñados, fabricados y ensayados según las siguientes normas y recomendaciones, en su última versión:

IEC 99 
- Lightning arresters

IEC 99-4
- Metal oxide surge arresters without gaps for A.C. systems.

ANSI/IEEE C.62.11
- Metal oxide surge arresters for AC power circuits.

80 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El CONTRATISTA se encargará de proveer los descargadores de sobretensiones 330 kV, completos, con todo el material necesario para su buen funcionamiento y cumplimiento de la finalidad prevista, según el Proyecto, las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, las Especificaciones Técnicas Generales para Equipamiento de Playas y  las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Serán instalados los equipos siguientes:

Ampliación E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE 

ítem 1  
Descargador de sobretensión para línea 330 kV, Campo N° 11

Cantidad: Tres (3)

Ítem 2
Descargadores de sobretensión de 330 kV, que como resultado de los estudios eléctricos de la Etapa 2, sea eventualmente necesario cambiar en la E.T. PUERTO MADRYN 330/132 Kv EXISTENTE.

El resto de los descargadores de 330 kV de sobretensiones a suministrar e instalar forman parte del suministro de los autotransformadores 500/330/33kV. 

Además, forma parte del suministro lo siguiente:

· La documentación técnica para proyecto, montaje, ensayos y mantenimiento

· Repuestos

· Ensayos y el aporte provisorio de equipos y aparatos para realizarlos

· Embalaje de protección para transporte

· Transporte a obra y seguros

81 CONDICIONES AMBIENTALES

El diseño y/o elección de los elementos provistos por el CONTRATISTA deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas mas desfavorables que se indican en la Anexo VI - Sección VI a), punto 5 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

82 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas para cada descargador figuran en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (P.D.T.G.).

83 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
83.1 Tipo

Los descargadores a suministrar serán del tipo óxido de zinc (ZnO), para instalación a la intemperie.

Serán adecuados para la protección de equipos contra sobretensiones atmosféricas y de maniobra. La corriente permanente deberá retornar a un valor constante no creciente luego de la disipación del transitorio producido por una descarga.

83.2 Diseño

Estas especificaciones sólo cubren en general las características principales de los descargadores.

Los descargadores y sus elementos auxiliares deberán ser aptos para instalación a la intemperie en las condiciones ambientales del lugar de emplazamiento.

Los descargadores serán aptos para sistemas rígidos a tierra.

La tensión residual para las corrientes de impulso deberá ser lo más baja posible.

No deberán presentar descargas por efecto corona. Los puntos y ángulos agudos en terminales, etc. deberán ser adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona para cumplir con los requerimientos de efecto corona y de radiointerferencia. La fijación de los anillos deberá ser tal que eviten las vibraciones y no dificulten la instalación de los elementos conductores.

Dentro de los límites especificados de operación no deberán presentar ninguna reacción química ni deterioro visible.

Sus características constructivas serán tales que aseguren para los mismos un servicio permanente y continuo, libre de las influencias de humedad y de toda otra condición atmosférica.

83.3 Componentes

La porcelana deberá fabricarse por proceso húmedo, no poseerá laminaciones, cavidades u otros defectos que puedan afectar la rigidez mecánica o dieléctrica. No será porosa y estará bien vitrificada. Todas las partes metálicas deberán ser no ferrosas o galvanizadas en caliente.

Se proveerán cierres herméticos en los puntos de contacto entre la porcelana y las partes metálicas. Los materiales utilizados para los mismos deberán mantener su efectividad por largos períodos de tiempo. Los terminales metálicos serán soldados o colados según sea conveniente para el tipo constructivo adoptado. Deberá emplearse un medio adecuado para transferir el calor generado en los elementos resistivos al alojamiento de porcelana, el cual a su vez disipará ese calor al aire exterior.

El material de la unidad resistiva será óxido de zinc.

Se proveerá un dispositivo de alivio de presión que deberá minimizar cualquier efecto explosivo que pudiese aparecer en caso de generarse una elevada presión interna.

Cada descargador podrá estar constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un descargador en sí misma. Dentro de lo posible las unidades serán de la misma tensión nominal e intercambiables con las equivalentes.

83.4 Fijación

Cada descargador deberá ser completamente autosustentado mecánicamente y estará provisto de una base metálica adecuada para su montaje sobre una estructura de acero galvanizado. La base deberá ser galvanizada en caliente o poseer algún otro tipo de terminación resistente a la corrosión reconocidamente probada.

Los descargadores serán montados con sub-bases aisladas a efectos de instalar los contadores de descargas. El CONTRATISTA proveerá según el presente los medios para su fijación a éstas.

83.5 Bornes

En la parte superior cada descargador contará con un conjunto para conectar el borne de línea, dotado de anillo anticorona y resistente a la corrosión, fijado con bulones. El mismo será provisto con una placa terminal para conexión y será apto para posibilitar el izaje del descargador completo durante las tareas de montaje. En la base tendrá un terminal de bronce para puesta a tierra con conectores para cable de cobre de sección adecuada.

83.6 Accesorios normales

83.6.1 Contador de descargas

Cada descargador de 330 kV será suministrado con un contador de descargas que poseerá un medidor de corriente de fuga graduado.  El alojamiento del contador y del medidor tendrán protección contra intemperie (IP 54 según norma IEC 144) y estará diseñado de modo que las lecturas puedan ser hechas fácilmente desde el nivel del suelo.

83.6.2 Placa de características

Cada descargador completo tendrá una placa de características en su base que poseerá los datos indicados en la IEC-99-4:

84 INSPECCIÓN Y ENSAYOS

La inspección por parte de los representantes de el COMITENTE se realizará sobre los equipos totalmente terminados y en condiciones de servicio.

Los ensayos en fábrica se realizarán de acuerdo con la norma de aplicación según las Planillas de Datos Técnicos Garantizados y conforme con lo que se especifica en este apartado.

84.1 Ensayos de tipo

Con el fin de comprobar el cumplimiento de las características técnicas de los descargadores, se deberá entregar con la oferta copia de los protocolos de ensayos de tipo que se establecen la norma IEC 99.1 o en la norma ANSI/IEEEE C.62.11/1987. 

A continuación se describen los ensayos que serán aplicables según las características del equipamiento ofrecido.

· Tensiones resistidas por el aislador que aloja al descargador.

· Capacidad de soportar las sobretensiones de frecuencia industrial.

· Se debe determinar la curva de tensión aplicada de 50 Hz en función del tiempo de aplicación. Se deberán registrar las corrientes de fuga asociadas a las tensiones.

· Tensión residual para impulso de corriente atmosférico.

· Tensión residual con impulsos de corriente de frente abrupto.

· Tensión residual con impulsos de corriente de maniobra.

· Comportamiento con impulsos de corriente.

· Funcionamiento, inclusive estabilidad térmica.

· Dispositivo de alivio de presión.

· Ensayo de vida útil:

El fabricante deberá suministrar un gráfico de vida útil de los descargadores para (t) en función de 1/T, siendo:

t = tiempo   y    T = temperatura

Dicho gráfico deberá obtenerse para la tensión nominal de operación y para 50%, 60%, 70% 80% y 100% de la tensión nominal del descargador.

La vida útil deberá ser de por lo menos 50 años a la tensión normal de operación y para una temperatura ambiente de 45ºC.

· Descarga de línea:

Los descargadores deberán ser aptos como mínimo para soportar descarga de línea cuyos datos se indican en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

Las condiciones del ensayo serán las indicadas según norma IEC - Clase 5.

· Ensayo de cargas mecánicas en los terminales y aisladores (flexión-torsión).

· Ensayos de funcionamiento de los equipos asociados (contador de descarga, amperímetro).

84.2 Ensayos de rutina

Serán realizados todos los ensayos indicados en la Recomendación IEC 99-4 o ANSI/IEEE C 62.11

85 REPUESTOS

La lista de repuestos que se detalla a continuación es de carácter obligatorio.

Ampliación E.T. PUERTO MADRYN 330/132kV EXISTENTE 


Item 1 
Repuestos para Descargadores de Sobretensión de 330 kV

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	Descargador para 330 kV según especificación técnica
	c/u
	1

	Contador de descargas para descargador 330 kV
	c/u
	1


86 DOCUMENTACION TECNICA

La  documentación a presentar será la siguiente:

· Lista completa de la documentación técnica a presentar.

· Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra.

· Planos de dimensiones: Plantas y vistas del descargador, plantilla de fijación, accesorios, etc.

· Esquema de dimensiones de bornes indicando el material utilizado.

· Planos de dimensiones para el transporte.

· Memorias de cálculo sobre la aptitud de los descargadores para resistir los esfuerzos aplicados.

· Placas de características.

· Lista de Empaque (Paking-list).

· Lista de ensayos en fábrica y en obra.

· Manuales de montaje y mantenimiento que deben incluir las Planillas de Datos Técnicos Garantizados debidamente aprobadas.
ÍTEM 6:  TRANSFORMADOR PARA SERVICIOS AUXILIARES

87 INTRODUCCIÓN

Las presentes especificaciones son de aplicación para el diseño, la fabricación y los ensayos de un transformador  para servicios auxiliares de la NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Son válidos también todos los conceptos indicados en el Anexo VI - Sección VI a) del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PAARA LA CONTRATACION.

Debe tenerse en cuenta que entre los diferentes Anexos y sus Secciones que conforman el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION, existe una interrelación que los complementan entre sí. Para el caso de las ESTACIONES TRANSFORMADORAS (Anexo VI, Secciones VI a) a VI g) y los Anexos VII y IX, la mencionada complementación adquiere una especial relevancia.

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

88 NORMAS DE APLICACIÓN

El  transformador y sus accesorios serán diseñados, fabricados y ensayados según las siguientes normas y recomendaciones, en su última versión.

Normas IRAM:

· 2250: Transformadores de distribución.

· 1107/1109/1182 y 1196: Tratamientos superficiales y adherencia.

· 2018: Calentamiento.

· 2026: Aceite aislante.

· 2096: Aisladores.

· 2099: Condiciones generales.

· 2104: Relación de transformación y de fase.

· 2105: Ensayos dieléctricos.

· 2106: Ensayos en vacío y cortocircuito.

· 2112: Comportamiento ante cortocircuitos externos.

· 2211: Coordinación de la aislación.

· 2341: Rigidez dieléctrica de aceites aislantes.

· 2437: Niveles de ruido.

· 2446: Distancias de aislación en aire.

Recomendaciones IEC:

· IEC 99-4: Descargadores de sobretensión.

89 ALCANCE DEL SUMINISTRO

El CONTRATISTA proveerá un transformador para servicios auxiliares completo, con todo el material necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas según el Proyecto, las presentes Especificaciones  Técnicas Particulares, las Especificaciones Técnicas Generales para Equipamiento de Playas y las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

El suministro aquí discriminado es orientativo y el CONTRATISTA, a su criterio, deberá ampliarlo si lo juzga necesario, para el buen funcionamiento de las instalaciones.

Será suministrado el transformador siguiente:

Transformador para Servicios Auxiliares

Potencia:
630 kVA

Tensiones:
33 kV ± 2x2,5% / 0,380 - 0,220 kV

 Cantidad:
1

Con sus arrollamientos sumergidos en aceite aislante, enfriados por circulación natural de aceite y aire, con conmutación de tensión en vacío.

Forma asimismo parte de la provisión lo siguiente:

· La documentación técnica para proyecto, montaje, ensayos en fábrica y en obra y para mantenimiento.

· Descargadores de sobretensión

· Ensayos y el aporte provisorio de equipos y aparatos para realizarlos.

· Transporte a obra y seguro.

90 CONDICIONES AMBIENTALES

El diseño y/o elección de los elementos provistos por el Contratista deberá efectuarse tomando las condiciones climáticas mas desfavorables que se indican en el Anexo VI - Sección VI a), punto 5 del PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

91 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas del transformador se indican en las correspondientes Planillas de Datos Técnicos Garantizados (P.D.T.G.).

92 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

El transformador se proveerá con las características y accesorios establecidos para el tipo I en la norma IRAM 2250, excepto que esta especificación indique lo contrario.

92.1 Características electromecánicas

a)
Características térmicas


Las sobreelevaciones de temperatura no superarán los valores admitidos en la norma IRAM 2099 para la clase de aislación térmica "A", en​sayado a potencia nominal según la norma IRAM 2018, en la toma de tensión más desfavorable.

b)
Características de cortocircuito de los arrollamientos


El  transformador deberá ser capaz de resistir, en cualquier posición del conmutador de tensión, los efectos térmicos y mecánicos de un cortocircuito en bornes, entre fases o entre fase y tierra y durante los períodos especificados en la norma IRAM 2112.


Para las mismas condiciones los arrollamientos y dispositivos de sujeción de los mismos no deberán sufrir deformaciones ni superar las tensiones admisibles.

c)
Sistema de enfriamiento


El transformador será enfriado por circulación natural de aceite y ventilación natural, por lo tanto serán de clase ONAN, según la norma IRAM 2099.


El sistema de enfriamiento estará compuesto de radiadores en cantidad tal que permitan la operación del transformador a potencia nominal, sin pasar los límites de temperatura definidos en el punto a).

d)
Conmutador de tensión


Será provisto con su conmutador de tensión, maniobrable desde el exterior, estando el transformador sin tensión.


La regulación se efectuará por escalones de 2,5 % de la tensión nominal del devanado, dos superiores y dos inferiores.


Cumplirá con todo lo indicado en el Anexo IV de la norma IRAM 2250.

e)
Desequilibrio


El transformador deberá poder funcionar en forma perma​nen​te en régimen de carga desequilibrada, debiendo admitir hasta un 15 % de desequilibrio en las corrientes de fase sin que ninguna de ellas supere el valor nominal.

f)
Nivel de ruido audible

El transformador deberá ser proyectado y construido de manera que el nivel de ruido no exceda, a tensión nominal, los valores establecidos en la norma IRAM 2437, para cualquier estado de cargas.

g)
Aisladores pasantes


Los aisladores pasantes para BT y MT responderán a lo indicado en las normas IRAM  2250 y 2096; IEC-137 o ANSI C-76.1 y C-76.2.

h)
Aceite aislante

Serán aceite mineral especial para uso en transformadores, obtenido de la destilación del petróleo, YPF 65 o equivalente.

Estará libre de humedad, ácidos, álcalis y compuestos sulfurosos perjudiciales, no debiendo formar depósitos a las temperaturas normales de funcionamiento de la máquina, y tampoco contendrá inhibidores de oxidación.


Cumplirá con la norma IRAM 2026.

i)
Tensiones auxiliares

Los contactos eléctricos de los accesorios estarán diseñados como mínimo para las tensiones auxiliares indicadas en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

j)
Pintura

El tratamiento de las superficies y el proceso de pintado del transformador serán realizados de acuerdo con lo indicado en la norma IRAM-2250.

El recubrimiento exterior será color naranja: 02-1-020 según tabla III de la norma IRAM DEFD 10-54 o su equivalente naranja: RAL2003.

92.2 Características constructivas

92.2.1 Detalles constructivos y accesorios

Los detalles constructivos responderán a la norma IRAM 2250, debiendo ser los arrollamientos de cobre, según la norma IRAM 2193.

Se proveerán los siguientes accesorios:

· Tanque de expansión.

· 2 válvulas para el tratamiento de aceite.

· 1 válvula para la extracción de muestras de aceite.

· Ruedas para el transporte, zapatas y amarre para su fijación considerando las Condiciones Ambientales arriba mencionadas.

· Secador de aire.

· Relé Buchhloz con contactos independientes para alarma y disparo, cableados a la caja de interconexión. Válvula de purga y toma de muestras de gases y un pulsador protegido para la prueba de los flotantes y sus respectivos contactos.

· Nivel de aceite con marcación de nivel máximo y mínimo admisibles y con contactos independientes para alarma y disparo por bajo nivel de aceite, los que estarán cableados  a la caja de interconexión.

· Termómetro a contacto con escala 0 - 150 grados C, e indicador de máxima temperatura, con reposición externa. El bulbo para medición se instalará en una cavidad independiente sobre la tapa de la cuba y el capilar será protegido.

Dispondrá de dos contactos graduables independientemente que darán señal para alarma y disparo, los que estarán cableados a la caja de interconexión.

· Caja cubre bornes para MT y BT, que se dispondrá sobre la tapa del transformador. Será totalmente desarmable y estanca con grado de protección IP54.

Para BT la caja cubre bornes debe alojar los bornes del transformador, y permitirá el acoplamiento de un conducto que contendrá las barras de cobre de B.T.; para lo cual la caja tendrá una abertura embridada. Dicho conducto será acoplado por arriba o sea, tendrá un posicionamiento vertical.

Para MT la caja mencionada debe contener los bornes del transformador, los descargadores, los elementos de amarre para conexión del cable de MT (que accederá por la parte inferior) y las conexiones respectivas.

· El dispositivo de alivio de presión de cada descargador deberá tener el escape hacia el exterior de la caja cubre bornes.

· Terminales de los bornes de los aisladores de B.T. tipo bandera, para la conexión a las barras (no provistas con el transformador).

· Dispositivo de alivio de sobrepresión.

· Tomas de tierra.

· Cáncamos de izaje.

· Elementos de amarre para su traslación y transporte.

· Caja de interconexión: Esta caja se fijará sobre la cuba del transformador y contará con borneras a las cuales se cablearán todas las conexiones provenien​tes de diversas funciones. El grado de protección de la caja será IP54 y contendrá un resistor de calefacción blindado con un termostato de control.

La caja de interconexión deberá permitir la realización de orificios durante el montaje para recibir los cables de conexión con sus correspondientes prensacables.

El cableado de todos los accesorios a la caja mencionada será realizado con conductores de 2,5 mm2 de sección mínima y se deben proveer 5 bornes de reserva.

· Trocha: la trocha será de 800mm ± 5mm, cumpliendo con lo indicado en la norma IRAM-2250.

92.2.2 Material complementario

a)
Descargadores de sobretensión

El CONTRATISTA deberá proveer los descargadores para MT. Serán descargadores de tipo óxido de zinc (Zn0) que cumplirán con esta especificación y las respectivas Planillas de Datos Técnicos Garantiza​dos.

Las características de los descargadores será responsabilidad del fabricante del transformador quien deberá indicarlas en su propuesta. Los niveles de protección de los descargadores ofrecidos estarán coordinados con los niveles de aislación de los transformadores, guardándose los márgenes de protección utilizados internacionalmente, según la norma IRAM 2211 y la IEC 71 - apartados 1, 2 y 3.

Los descargadores serán aptos para sistema neutro aislado con alta impedancia.

En operación normal no requerirán ningún tipo de mantenimiento. Los cierres serán herméticos y se preverá un dispositivo de alivio de presión.

b)
Conexión cable MT y accesorios

El fabricante de transformador deberá instalar los elementos necesarios dentro de la caja cubrebornes para poder efectuar las respectivas conexiones a los bornes de MT del transformador.

93 INSPECCIÓN Y ENSAYOS

La inspección se realizará sobre el transformador totalmente terminado, con todos sus componentes y en condiciones de servicio.

93.1 Ensayos de tipo

El CONTRATISTA presentará los protocolos completos de todos los ensayos de tipo con que cuente realizados sobre transformadores idénticos a los ofrecidos.

a)
Ensayo de calentamiento (IRAM 2018)

b)
Ensayo dieléctrico con tensión de impulso (IRAM 2211 e IRAM-CEA F 2105)

c)
Comportamiento ante cortocircuitos externos (IRAM 2112)

d)
Medición de nivel de ruido (IRAM 2437)

e)
Ensayo de la cuba a baja presión interior (IRAM 2250, parágrafo 4.3.7)

93.2 Ensayos de rutina

a) Verificación de la ejecución del conmutador y ensayos de su funcionamiento, según el Anexo IV de la norma IRAM 2259.

b) Medición de la resistencia de los arrollamientos en todas las tomas y referencia de los valores obtenidos a 75 grados C, según la norma IRAM 2018.

c) Medición de la relación de transformación en todas las tomas y derivaciones; verificación de la polaridad y grupo de conexión, según la norma IRAM-CEA F 2104.

d) Ensayo en vacío para la determinación de las pérdidas en vacío y corriente de excitación según la norma IRAM 2106.

e) Ensayo en cortocircuito para la determinación de las pérdida homónimas y la tensión de cortocircuito a corriente nominal; los valores se referirán a 75 grados C, según la norma IRAM 2106.

f) Determinación de la variación de la tensión para una condición de carga especificada, según la norma IRAM 2106.

g) Medición de la resistencia de aislación con Megger de 2.500 V.

h) Ensayos dieléctricos, con excepción del ensayo con tensión de impulso (IRAM-CEA F 2105).

· Tensión inducida

· Tensión aplicada de frecuencia industrial

i) Ensayo de la aislación de los elementos de protección.

Se medirá la resistencia de aislación de todos los circuitos eléctricos de accesorios, aplicándose luego tensión de 2 kV de frecuencia industrial a masa, durante un minuto.

j) Verificación del funcionamiento de los elementos de protec​ción.

k) Ensayo de hermeticidad (IRAM 2250, parágrafo 4.4.1).

Sometido  el  transformador  a  una  sobre  presión  interior de 50 kPa (0,5 daN/cm2) equivalente a una columna de aceite de 5,5 m sobre el nivel de la tapa del transformador durante 3 horas, no se detectarán deformaciones ni pérdidas de aceite.

l) Ensayo de aceite aislante (IRAM 2026).

m) Ensayo de nivel de ruido (IRAM 2437).

93.3 Ensayo de componentes

a)
Aisladores pasantes

Se realizarán los ensayos de tipo y rutina indicados en la norma IRAM 2026 para los de BT correspondientes establecidos en la norma IRAM 2250. Para los aisladores de MT deberán ensayarse de acuerdo con IEC-137 o ANSI C-76.1 y C-76.2.

Los ensayos de tipo podrán suprimirse con la presentación de protocolos realizados sobre aisladores pasantes idénticos.

Sobre los ensayos de rutina podrán aceptarse protocolos de los ensayos realizados en la fábrica, debiendo presentar las aprobaciones con que cuenta su laboratorio.

b)
Descargadores de sobretensiónes

Los ensayos serán realizados atendiendo las prescripciones que constan en los siguientes documentos:
· IRAM 2472 Descargadores

· IEC-99-4 Descargadores de ZnO en sistemas de corriente alterna.

· IRAM 2296 para el cuerpo de porcelana de los descargado​res.

· ANSI/IEEE C 62.11.

El CONTRATISTA presentará los protocolos completos de todos los ensayos de tipo con que cuente realizados sobre descarga​dores idénticos a los ofrecidos.

Para los ensayos de rutina se solicitarán como mínimo los siguientes, los que se realizarán sobre todos los descargado​res.

· Medición de la corriente de fuga.

· Ensayo de tensión residual con impulso atmosférico.

· Ensayo de descargas parciales.

c)
Relé Buchholz

Se probará la rigidez dieléctrica y el funcionamiento por acumulación de gases y flujo de aceite.

94 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La  documentación a  presentar será la siguiente:

· Lista completa de la documentación técnica a presentar.

· Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra.

· Planos de Plantas y vistas laterales con todos los detalles, por ejemplo: apoyo y amarre del trafo a la fundación, ubicación de caja de conexiones, puesta a tierra, accesorios, etc.

· Plano en escala de Planta, Vistas y Cortes, de las cajas cubre bornes y detalles de brida para conexión del conducto de barras BT.

· Planos de chapas de características

· Caja de interconexión, esquema de cableado y borneras

· Planos de los descargadores

· Memoria descriptiva de los accesorios y esquema de dimensiones y de conexiones de los accesorios del transformador, por ejemplo: relé Buchholz, nivel de aceite, termómetro, válvula sobrepresión, secador de aire, aisladores, etc.

· Hojas de mantenimiento y operación.

· Planillas de Datos Técnicos Garantizados con la columna s/oferta totalmente completada.

· Protocolos de ensayo del transformador

Luego de aprobada la documentación arriba mencionada y de corregidas las observaciones efectuadas durante los ensayos en fábrica, se deberán presentar copias Conformes a Fabricación.
ITEM 7:  GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA 

95 INTRODUCCIÓN

El grupo electrógeno a suministrar bajo este rubro se instalará en la NUEVA E.T. PUERTO MADRYN 500/330kV .

Son válidos también todos los conceptos indicados en el Anexo VI - Sección VI a) del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION.

Debe tenerse en cuenta que entre los diferentes Anexos y sus Secciones que conforman el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION, existe una interrelación que los complementan entre sí. Para el caso de las ESTACIONES TRANSFORMADORAS (Anexo VI, Secciones VI a) a VI g) y los Anexos VII y IX, la mencionada complementación adquiere una especial relevancia.

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

Deberá tener arranque automático y se conectará al tablero principal de servicios auxiliares de c.a. (TGSACA) ubicado en el Edificio de Control y Servicios Auxiliares.

El suministro deberá ser completo, incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios, tales como tablero de control, sistema de arranque con baterías, sistema de combustible, equipos de arranque automático ( PLC o UTR), etc.

El sistema de control deberá incluir los relés de supervisión de tensión, los relés temporizadores, los elementos de prueba, el control de arranque automático (PLC) y todo el equipo auxiliar necesario.

Para alimentación de sus auxiliares y circuitos se dispondrá de doble alimentación de 110 Vcc proveniente de dos alimentadores, como así también de un alimentador de 3 x 380/220V.

96 VALORES NOMINALES

- Potencia continua (mínimo)





500 kW

- Factor de potencia







0,8

- Frecuencia








50 Hz

- Tensión








3 x 380/220 V

- Capacidad de sobrecarga (1h cada 6h de funcionamiento)
           10%

- Velocidad 








1500 v/min

97 CARACTERÍSTICAS BASICAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

El grupo deberá ser del tipo compacto, montado sobre bastidores de acero (preferentemente sobre un solo trineo), con apoyos antivibratorios, aptos para instalación interior. El tablero de control deberá ser independiente.

Deberá estar proyectado para asegurar un funcionamiento satisfactorio en operación normal y durante las emergencias que pudieran presentarse. Por ejemplo, para el caso de un cortocircuito de cualquier tipo, con el generador operando a su máxima potencia y tensión, el grupo deberá presentar resistencia adecuada para soportar el momento torsor.

El arranque deberá poder efectuarse de las siguientes formas:

· automáticamente,  por medio de un contacto de iniciación exterior que cerrara cuando sea necesario el arranque ( por ejemplo, cero tensión);

· en forma manual, desde el tablero de mando, que deberá contar con un conmutador de modo de mando (manual - automático).

La detención deberá poder realizarse manualmente desde el tablero de mando, por actuación de las protecciones o por una orden en  tal sentido recibida desde un lugar remoto.

El conjunto motor - generador - sistema de excitación deberá diseñarse y ensayarse para cumplir con las ordenes de arranque, alcanzando su frecuencia y tensión nominales en vacío en un tiempo adecuado al tipo de emergencia.

98 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

98.1 Motor

El motor deberá ser de combustión interna. El CONTRATISTA deberá garantizar la máxima potencia en las condiciones ambientales especificadas para la Estación Transformadora. La potencia efectiva deberá ser suficiente para permitir el accionamiento continuo durante 24 (veinticuatro) horas del generador y de los equipos auxiliares vinculados en forma directa. Podrá ser de dos o cuatro tiempos. La cantidad de cilindros no deberá ser inferior a 6 (seis). El motor podrá ser de aspiración normal, con barrido de gases de escape o con sobrealimentado. Las unidades de barrido o los sobrealimentadores deberán ser esencialmente silenciosos en las condiciones de operación a plena carga.

Salvo en lo especificado de otra manera, el motor y todos sus accesorios deberán ser productos normales de su fabricante, deberá presentar antecedentes de instalaciones similares en operación.

El motor deberá tener la potencia neta al freno necesaria para operar al generador al 110% (ciento diez por ciento) de su potencia nominal a velocidad sincrónica, durante 2 (dos ) horas, en forma continua, con el motor correctamente a punto y equipado con todos los accesorios necesarios para su operaciones en las condiciones especificadas para el emplazamiento.

El grupo no deberá presentar vibraciones excesivas dentro del rango de 90 a 110% (noventa a ciento diez por ciento).

El oferente deberá suministrar un certificado provisto por el fabricante del motor en el que conste que es compatible con el respectivo generador y con su acoplamiento y que no aparecerán esfuerzos torsores superiores a 300 (trescientos) daN/cm2 dentro del rango + - 10% de la velocidad nominal. En tales condiciones el motor deberá operar sin sobrecalentamiento y sin sufrir daño mecánico.

98.2 Sistema de Combustible

98.2.1 Generalidades.

Se podrá optar por combustible gaseoso o líquido, los cuales deberán permitir un funcionamiento ininterrumpido de al menos 8 horas. En caso de optar por combustible líquido, el sistema de combustible  deberá constar básicamente de los siguientes elementos:

· Tanque de reserva subterráneo, 

· Electro bomba de trasvase,

· Bomba manual de trasvase,

· Tanque diario,

· Purificadora de combustible de tipo centrífugo,

· Cañerías, válvulas y accesorios necesarios.

98.2.2 Tanque de reserva.

Deberá ser cilíndrico, construido con chapa de acero de 4,75 mm (3/16”) o espesor superior, soldada eléctricamente.

Deberá contar como mínimo con los siguientes accesorios:

· Boca de acceso de 0,60 m de diámetro mínimo, con tapa con junta 

· Hermética, bulones de bronce y conexión con tapón roscado para introducción 

· de nivel,

· Conexiones para caños de carga y ventilación,

· conexión con tapón roscado para prueba hidráulica,

· Brida ciega para pasaje de la cañería de aspiración, con filtro y válvula de retención,

· Interruptor de nivel con contactos de máximo y mínimo

· Planchuela de cobre soldada para conexión a la red de tierra,

· Medidor de volumen de combustible.

La cañería de carga deberá tener una boca con tapa roscada de bronce y una válvula esclusa.

El caño de ventilación, que podrá ser común con el del tanque diario, deberá ser de acero cincado de seis (6) m de altura mínima y rematar en una curva de 180° o en un codo doble, con orificios provistos de malla fina de bronce.

La conexión a la red de tierra se efectuara mediante cable de cobre de 85 mm2 de sección mínimo, dotado de terminal soldado o abulonado a la planchuela prevista en el tanque.

98.2.3 Bombas de transvase.

La instalación del grupo deberá contar  con dos (2) bombas de transvase: Una eléctrica con arranque y parada automáticos, para servicio normal, y otra manual de emergencia, del tipo “Reloj”.

La primera deberá ser centrífuga autocebante, de caudal adecuado para llenar el tanque diario en menos de dos (2) horas y la altura manométrica suficiente para elevar el combustible hasta él. El motor deberá tener protección IP 44, según publicación IEC 144.

La bomba manual deberá tener cuerpo de acero fundido, rotor de bronce y lubricación por el combustible bombeado.

98.2.4 Tanque diario.

Deberá tener capacidad suficiente para ocho (8) horas de marcha del grupo a potencia nominal.

Deberá construirse con chapa de acero de 3 mm de espesor mínimo, montarse a una altura adecuada, mediante ménsulas de acero fijadas a la pared o bien sobre un bastidor del mismo material apoyado en el piso, y contar como mínimo con los siguientes accesorios:

· Interruptor de nivel para alarma por bajo nivel,

· Interruptores de nivel para arranque y parada automáticos de la electro bomba de transvase y parada del grupo por bajo nivel,

· Indicador de nivel a roldana o por vasos comunicantes, graduado en litros,

· Conexiones para entrada, alimentación al grupo, retorno desde este desborde y ventilación,

· Válvulas para limpieza y para vaciado rápido.

98.2.5 Sistema de inyección.

El motor deberá contar con una bomba de combustible del tipo de “Desplazamiento Positivo”, accionada en forma directa, con su correspondiente filtro del tipo a cartucho o bien autolimpiante con válvula de purga. El sistema de inyección deberá contar con inyectores reemplazables e intercambiables.

98.2.6 Filtro de aire.

El suministro deberá incluir uno o mas filtros de aire de capacidad suficiente para proteger adecuadamente las partes del motor contra el polvo y la arena.

98.2.7 Cañerías.

Todas las cañerías de suministro y retorno deberán ser de acero con costura, dimensionadas adecuadamente.

98.3 Sistema de lubricación.

El motor deberá contar con un sistema de lubricación por aceite a presión, adecuado para el enfriamiento de los pistones y para la distribución del aceite lubricante a todas sus partes móviles.

El sistema deberá ser completo con todas las cañerías, accesorios y válvulas de cierre, retención, alivio, operación y control de presión. La cañería deberá ser previamente decapada y estar completamente libre de costras de laminación, herrumbre, u otro material extraño.

98.3.1 Bomba de circulación.

La bomba de circulación deberá ser accionada por el árbol cigüeñal o el árbol de levas, ser del tipo de “Desplazamiento Positivo” y tener capacidad suficiente para hacer circular la cantidad de aceite requerida por el motor.

98.3.2 Filtro de aceite.

Deberán proveerse uno o mas filtros de aceite conectados de manera que el aceite se limpie en forma continua. Deberán ser accesibles, fácilmente desmontables y limpiables, y estar equipados con una válvula “By-Pass” a resorte que asegure contra la detención de la circulación del aceite en caso de bloqueo de filtro.

98.3.3 Enfriador de aceite.

El enfriador de aceite deberá tener capacidad suficiente para eliminar el calor total que el lubricante extraiga del motor a 110% de su potencia nominal. Deberá ser capaz de limitar las temperaturas del aceite que entre y que salga del motor a las óptimas recomendadas de su fabricante, utilizando como medio de enfriamiento el agua de refrigeración del motor o bien aire impulsado por un ventilador acoplado directamente al motor.

El aumento de la temperatura del agua deberá limitarse de tal manera que la salida no sea mayor que la temperatura óptima recomendada por el fabricante del motor para su enfriamiento.

Deberá ser del tipo de casco y tubos, de un paso o pasos múltiples y diseñarse de manera tal que el agua circule por el interior de los tubos.

98.4 Sistema de enfriamiento.

El sistema de enfriamiento del motor deberá ser un circuito cerrado de circulación forzada de agua blanda. El agua deberá enfriarse en un radiador con ventilador accionado en forma directa o bien mediante motor eléctrico. El suministro deberá incluir los conductos para canalizar el aire hasta el exterior del edificio.

98.4.1 Válvula termostática de control.

Deberá instalarse una válvula termostática de control, del tipo modulante, para mantener constante la temperatura del aceite. Los elementos termostáticos incluidos en ella deberán ser intercambiables.

Los termostatos deberán ser del tipo no ajustable, puestos a punto en fábrica a la temperatura recomendada por el fabricante del motor.

En caso de falla, la válvula deberá permitir el paso a través de ella de todo el caudal de aceite del motor.

98.5 Sistema de escape.

El caño de escape partirá del motor y saldrá al exterior del edificio. El caño deberá tener una altura suficiente para impedir la entrada de gases en el interior del edificio.

El silenciador deberá disminuir el ruido al nivel adecuado para zona residencial.

Deberán adoptarse medidas para evitar la entrada de agua de lluvias en el interior del caño de escape durante los periodos de inactividad del motor. El suministro deberá incluir todos los asientos, ménsulas, soportes y bulones de fijación, así como los compensadores de dilatación necesarios.

El caño de escape deberá ser de hierro dulce y contar con la cantidad suficiente de bridas como para facilitar su desmontaje. Dentro del edificio deberá aislarse convenientemente con un compuesto resistente a la alta temperatura (Por ejemplo amianto recubierto por planchas de aluminio de 0,5 mm de espesor como mínimo).

El edificio deberá poseer la ventilación suficiente y necesaria, para que no se superen los rangos de temperatura admisible de los componentes.

98.6 Protecciones.

El suministro deberá incluir los dispositivos de protección para parar el grupo ante las siguientes anormalidades:

· Sobre velocidad, 

· Arranque Fallido,

· Alta temperatura de agua de enfriamiento,

· Bajo nivel de agua de enfriamiento,

· Baja presión de aceite lubricante,

· Bajo nivel de combustible en tanque diario,

· Rotura de correas (si corresponde).

98.7 Regulador de velocidad.

El regulador podrá ser del tipo centrífugo hidráulico y garantizar que:

La velocidad para cualquier valor estable de carga entre el 0 y el 100% de la potencia nominal del grupo, podrá variar como máximo en + -2% de su valor nominal.

La variación máxima de velocidad después de una variación instantánea de carga entre el 0 y el 100% o viceversa de la potencia nominal del grupo no debe exceder de + -5% de su valor nominal.

El tiempo de respuesta transcurrido entre la aplicación o retiro de la carga y el instante en que la velocidad alcanza su variación máxima deberá ser menor de 0,5 s. El tiempo de normalización, esto es , el tiempo en que la velocidad del motor retorna al valor preajustado no debe sobrepasar 5 segundos.

El estatismo permanente deberá ser ajustable entre 0 y 6%.

98.8 Generador y excitatriz.

El generador deberá ser trifásico, de 50 Hz, con el devanado del estator conectado en estrella con neutro accesible para conexión a tierra a través de una resistencia. El estator y el rotor del generador deberán tener aislamiento clase “F”, resistente al aceite y humedad.

El rotor deberá  estar equipado con un devanado amortiguador.

La corriente de excitación del generador deberá ser suministrada por una excitatriz de corriente alterna sin escobillas conectadas directamente a través de puentes rectificadores rotantes. El campo de  la excitatriz deberá ser alimentado por una excitatriz piloto de imán permanente a través de un regulador estático de tensión.

El generador y las excitatrices deberán ser autoventiladas, con protección IP25 según IEC 34-5. El generador y las excitatrices deberán construirse de modo tal que puedan soportar en casos de emergencia y sin daño mecánico una velocidad igual al 25% de la nominal.

Los terminales de fase y de neutro del generador y los terminales de la excitatriz y de la excitatriz piloto deberá ser llevados a una caja de bornes ubicada en el generador. La que deberá permitir la conexión de los cables externos.

La excitatriz deberá dimensionarse para poder suministrar la corriente de excitación necesaria para cargas normales de entre el 0 y el 110 % de la potencia nominal continua del grupo, a factor de potencia y frecuencia nominales, y teniendo en cuenta los requisitos de forzamiento de campo necesarias para alimentar las cargas de gran corriente y bajo factor de potencia asociadas con el arranque de grandes motores de inducción.

Para carga equilibrada lineal igual al 100% de la potencia nominal del grupo y con factor de potencia inductivo igual a 0,8, la distorsión armónica deberá ser menor o igual al 3%.

El equilibrio máximo de carga entre fases deberá poder ser de hasta un 15%.

98.8.1 Regulador de tensión

El modulo regulador deberá ser de estado sólido, sin partes móviles y sellado con resina epoxi para protegerlo contra humedad polvo y vibración.

Para cualquier valor estable de carga lineal comprendido entre 0 y 100% de la potencia del grupo y con factor de potencia entre 0,8 inductivo y 1, el regulador deberá mantener la tensión entre los limites de + - 2% del valor nominal, no debiendo haber oscilaciones de tensión mayores de + -0,5%.

Las variaciones máximas de tensión después de una variación instantánea de carga de entre el 0% y el 100% o viceversa de la potencia nominal del grupo y con factor de potencia entre 0,8 inductivo y 1 no deberá exceder de + - 10% de su valor nominal.

Se deberá prever asimismo regulación del nivel de tensión de + - 5%, ajuste de estatismo y ajuste de ganancia. La deriva del regulador deberá ser menor que el 1% para una variación de temperatura de funcionamiento del mismo de 50º C luego de un periodo de precalentamiento de 20 minutos.

98.9 Sistema De Arranque

El arranque de los grupos deberá efectuarse mediante baterías de tensión y capacidad apropiadas para el equipo ofrecido. 

99 SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO

99.1 Control de Arranque

El suministro deberá incluir  un dispositivo de estado sólido que ordenara una secuencia de arranque consistente en 4 (cuatro) ciclos consecutivos de arranque y descanso, cada uno de ellos de duración ajustable independientemente. Deberá incluir la interrupción de la secuencia en caso de arranque fallido, con su correspondiente señalización, y un dispositivo sensor de la velocidad que desconectara el arranque una vez que el grupo comience a funcionar.

99.2 Control de operación

El grupo electrógeno deberá tener controles para permitir la operación automática y la operación local manual. Los controles automáticos, de estado sólido, deberán llevar el grupo hasta su tensión y frecuencia nominales e indicar el cierre del interruptor del generador.  Los controles de parada deberán abrir dicho interruptor, mantener el grupo en funcionamiento durante el periodo de enfriamiento y pararlo una vez completado este.

Si, durante una marcha de prueba, apareciera una orden de arranque del grupo, este deberá continuar funcionando alimentando la carga, hasta que se dé la orden de parada.

100 TABLERO DE MANDO

100.1 Generalidades

El Suministro deberá incluir  un tablero de mando independiente que contendrá todos los dispositivos para mando manual y automático y los instrumentos para supervisión de la operación.

100.2 Composición

En el panel de control del grupo se deberán instalar como mínimo los siguientes dispositivos:

· un (1) interruptor en aire, extraíble, corriente nominal a determinar,

· un (1) juego tripolar de transformadores de corriente de doble núcleo, (uno para medición y otro para protección),

· un (1) juego tripolar de transformadores de corriente de simple núcleo para protección,

· un (1) juego tripolar de transformadores de tensión relación 220:110:1,73, con sendos fusibles de protección primaria y un  mini interruptor para protección secundaria, 

· un (1) indicador de volumen de combustible en el tanque de reserva,

· un (1) indicadior de presión de combustible,

· un (1) indicador de presión de aceite de lubricación,

· un (1) termómetro de agua de enfriamiento,

· un (1) contador de horas de funcionamiento,

· un (1) voltímetro escala 0-500 V, con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición,

· un (1) frecuencimetro, escala 47-53 Hz para conectar a los secundarios de los transformadores de medición,

· un (1) vatímetro, para conectar a los secundarios de los transformadores de  

· medición.

· un (1) amperímetro con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición,

· un (1)  cofimetro, escala 0,5-1-0,5,  para conectar a los secundarios de los transformadores de medición,

· un (1) voltímetro para medición de tensión de excitación,

· un (1) amperímetro para medición de tensión de excitación,

· una (1) llave selectora “manual-automático” para precalentamiento y circulación del agua de enfriamiento,

· dos (2) pulsadores luminosos de “arranque automático”  para precalentamiento y circulación del agua de enfriamiento,

· una (1) llave selectora “manual-automática” para precalentamiento y circulación del aceite de lubricación,

· dos (2) pulsadores luminosos de “arranque-parada” para precalentamiento y circulación del aceite de lubricación,

· una (1) llave selectora “manual-automático” para control del grupo electrógeno y de su interruptor dispositivo 13 MA,

· dos (2)  pulsadores luminosos de “arranque—parada” para motor diesel

· dos (2) pulsadores luminosos “cerrar-abrir” para el interruptor del grupo

· una (1) llave selectora “manual-automático” para el purificador de combustible.

· dos (2) pulsadores luminosos de “arranque-parada” para el purificador de combustible.

Elementos para le mando de control del sistema para arranque del grupo.

· un (1) sistema de control automático

· un (1) regulador automático de tensión con reostato de ajuste.

· un (1) reostato de ajuste de velocidad.

· un (1) juego tripolar temporizados de máxima corriente de característica de tiempo inverso 

· un (1) rele de potencia inversa

· un (1) rele temporizado de máxima corriente de neutro

· un (1) rele de protección diferencial 

· un rele temporizado de máxima tensión

· un (1) rele de corriente para equilibrio de fases

· un (1) panel de alarmas que incluirá como mínimo indicadores luminosos de:

Sobre velocidad 

· Baja presión de lubricante

· Falta en sistema de prelubricacion

· Alta temperatura de agua de enfriamiento.

· Bajo nivel de agua de enfriamiento

· Baja temperatura de precalentamiento.

· Bajo nivel de combustible en tanque diario 

· Bajo nivel de combustible en tanque de reserva

· Arranque fallido 

· Baja tensión de batería de arranque 

· Falla de cargador de batería

· Operación del rele de máxima corriente de neutro

· Falta de tensión de control

· Baja presión aire

· 3 contactos inversores libres de potencial aptos para 0.5 A en 110 VCC para inicio remoto 

· Operación de cualquiera de las restantes alarmas

· Un (1) panel de distribución para alimentación de auxiliares compuesto por:

· Un (1) seleccionador baja carga de entrada de suministro con comando manual.

· Un (1) conjunto de mini interruptores automáticos para protección de los distintos auxiliares

· Sistema de sincronización manual con los servicios auxiliares.

100.3 Características Constructivas Del Tablero.

El tablero deberá ser del tipo vertical cerrado  y responder a las Especificaciones Técnicas Generales para Tableros de Uso Eléctrico (Ver Anexo VI - Sección VI c) del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION).

Todos los relés, interruptores, auxiliares, contactores, etc. deberán cablearse a borneras ubicadas en el compartimento donde se encuentre cada dispositivo. Deberán preverse espacios para la instalación de cables externos en el emplazamiento, excluida del presente contrato.

Todos los contactos auxiliares deben ser libres de potencial y cada dispositivo deberá contar con la cantidad de contactos auxiliares que fueran necesarios para la funcionalidad que se requiera.

100.4 Características Del Interruptor

El interruptor deberá ser de ejecución extraíble. Los contactos auxiliares deberán conectarse mediante fichas metálicas robustas, contactos plateados y traba para evitar su desprendimiento. La base donde estén fijados los contactos deberá ser de porcelana o material de similar característica eléctricas y mecánicas. No se aceptará el uso de aislante fenólico del tipo Pertinax. 

Deberá poder comandarse  electrónicamente en forma manual mediante un manipulador situado en el frente del tablero. Con la puerta cerrada no se deberá tener acceso al disparador mecánico situado sobre el mando del interruptor.

Deberá contar con los siguientes accesorios:

· Moto reductor para carga de los resortes.

· Bloqueo a cerradura 

· Bobina de apertura

· Bobina de cierre, 

· Diez (10) contactos auxiliares inversos independientes de los que utilice el mecanismo del interruptor.

Todos los accesorios eléctricos deberán ser aptos para 110 Vcc. 

100.5 Cables

El suministro deberá incluir todos los cables de interconexión entre el grupo electrógeno y el tablero de mando y el tablero de servicios auxiliares correspondiente.

101 DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberá someter a aprobación ,  como mínimo, la siguiente documentación técnica.

- Características técnicas y desempeño del grupo electrógeno.

- Planos generales de dimensiones de todos los equipos, con vistas y cortes e indicaciones con vistas y cortes de agujeros de anclaje. Espacio para desmontaje y/o apertura de puertas, previsiones para mantenimiento, acceso de cables, ubicación de borneras, detalles de conexión a barras, etc.

- Planos de fundación.

- Esquemas funcionales y de cableado con indicación de la numeración de bornes a utilizar y los datos completos de todos los elementos.

102 REPUESTOS

La lista de repuestos que se detalla a continuación es de carácter obligatorio, debiendo los Oferentes ampliarla adecuadamente a su experiencia en la Operación y mantenimiento:

· Juntas, empaquetaduras de cada tipo.

· Filtros de cada tipo.

· Correas de cada tipo.

· Bulbos de presión, temperatura y otros sensores primarios de cada tipo.

Del Tablero de Mando

· Un (1) interruptor en aire, extraíble, corriente nominal a determinar,

· Un (1) juego tripolar de transformadores de corriente de doble núcleo, (uno para medición y otro para protección),

· Un (1) juego tripolar de transformadores de tensión relación 220:110:1,73, con sendos fusibles de protección primaria y un  mini interruptor para protección secundaria, 

· Un (1) voltímetro escala 0-500 V, con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición,

· Un (1) amperímetro con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición,

· Un (1) sistema de control automático.

· Un (1) regulador automático de tensión con reostato de ajuste.

· Un (1) reostato de ajuste de velocidad.

· Un (1) juego tripolar temporizados de máxima corriente de característica de tiempo inverso. 

· Un (1) relé de potencia inversa.

Sección VI b - R2.doc-15/10/a
1

_988535277.unknown

_937389764.unknown

