ANEXO I

Condiciones Mínimas de Seguridad para las Estaciones Transformadoras - Aplicación de la “Reglamentación para Estaciones Transformadoras” de la Asociación Electrotécnica Argentina – AEA 95402 – Edición 2011.

Se aplicará la Reglamentación para Estaciones Transformadoras de la AEA – Edición 2011 – la cual será incorporada a los Sistemas de Seguridad Pública implementados por las empresas Distribuidoras y transportistas bajo la jurisdicción de este organismo. Los puntos que se incluyen en este Anexo, serán de aplicación con las aclaraciones, limitaciones y modificaciones que aquí se detallan.

- Objeto

- Se aplica sin modificaciones, con el agregado de que:

Esta Reglamentación de la AEA debe ser adoptada como condiciones de exigencia mínimas para el proyectista. Dicha Reglamentación puede ser superada en sus exigencias por las prescriptas en las Especificaciones Técnicas de la empresa Transportista o Distribuidora”

- Alcance

- Se aplica con la siguiente limitación:

Alcanza sólo a las nuevas Estaciones Transformadoras del área de concesión correspondiente a las empresas “EDENOR S.A.”,  “EDESUR S.A.”,   “TRANSPA S.A.”, “TRANSENER S.A.”, “TRANSBA S.A.”, “TRANSNEA S.A.”, “TRANSNOA S.A”, “DISTROCUYO S.A.”, “TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE S.A.”, “C.T.M. S.A.” y “T.E.S.A”, “EPEN”, “TERMOANDES”,  y a todo emprendimiento que considere la construcción de una ET bajo Jurisdicción Nacional.

- Campo de aplicación

Se aplica únicamente para:

Las nuevas Estaciones Transformadoras (66 kV ≤ Vn ≤ 220 kV)

El punto 3.1 Se aplica sin modificaciones

El punto 3.2 se aplica con la siguiente modificación:

En los casos que se empleen instalaciones aisladas en gas SF6 deberán instalarse dispositivos que permitan detectar fugas de SF6 en los equipos o ambientes donde se alojen los mismos, cumpliendo con la normativa aplicable.

- Referencias Reglamentarias y Normativas

El punto 4.2.1 Solo valido como referencia, el resto Se aplica sin modificaciones.

- Definiciones

Se aplican sin modificaciones.

- Condiciones Generales de Diseño

Se aplica sin modificaciones, pero con el agregado que deben cumplir con lo establecido en la Resolución ENRE 400/2011

- Prescripciones Generales de Proyecto y Dirección de Obra

Solo valido como referencia

- Tensiones normalizadas

Se aplica sin modificaciones.

- Coordinación de la aislación

Solo valido como referencia

- Distancias de seguridad

Se aplica sin modificaciones.

- Sistemas de puesta a tierra de Estaciones Transformadoras

    - Se aplica sin modificaciones.

- Sistemas de protección contra descargas atmosféricas

    - Se aplica sin modificaciones

- Compatibilidad electromagnética en EE. TT.

-   Solo valido como referencia

- Consideraciones sobre Medio Ambiente para EE.TT.

El punto 14.1 se aplica con la siguiente modificación:

En el criterio de diseño de la instalación, debe observarse lo establecido en el Anexo I, punto 4 y en el Anexo II, punto 4.5 de la Resolución SE N° 77/98 según corresponda.

Conforme lo previsto en dicha norma los valores máximos admisibles en el perímetro de la EETT, medidos a 1 metro sobre el nivel del suelo, serán los siguientes:

Campo eléctrico: 3 kV/m

Campo magnético: 25 µTesla

Los puntos 14.2, 14.3, se aplican sin modificaciones.

Los puntos 14.4, 14.5 y 14.8 se consideran “Solo validos como referencia”

El punto 14.6 se aplica con el siguiente agregado:

En las etapas de ejecución de las obras se deberá tomar como referencia las normas IEEE 1127, NOM-113-COL y Resolución ENRE 546/99

El punto 14.7 se aplica con el siguiente agregado:

Durante la ejecución de las obras, deberán estar incluidos los lineamientos de la Resolución ENRE N° 546/99 en el Plan de Gestión Ambiental

- Obras civiles

- Los puntos 15.5 a 15.5.5 Se aplican sin modificaciones, pero con el agregado que deben cumplir con lo establecido en la Resolución ENRE 400/2011; los puntos 15.6.7 y 15.6.8 Se aplican sin modificaciones, el resto de los puntos se consideran Solo valido como referencia

- Condiciones Técnicas Generales para equipamientos de EE.TT.

-     Solo valido como referencia

- Sistemas de Protección Contra Incendio.

    - Se aplica sin modificaciones los puntos 17 a  17.4,  17.6 a  17.16 y 17.18.

El punto 17.5 se aplica con el siguiente agregado:

Los sistemas de contención de aceite deberán proveer medios adecuados para confinar, recoger, almacenar y extraer el aceite, encendido o no, que pudiera derramarse de los equipos mediante depósitos independientes del sistema de drenaje, a los que el fluido deberá poder llegar por gravedad, para luego evaluar su estado y factibilidad de recuperación.

El reservorio de aceite que hubiera sido separado de la emulsión tendrá un volumen igual al volumen del contenido del transformador mayor, incrementado al menos en un 10%.

El sistema de recolección y almacenamiento descripto, deberá ser estanco y los volúmenes de los recintos de almacenamiento y separador gravimétrico responderán a los criterios fijados en las Normas IEEE 979 y IEEE 980 o en su defecto en la norma IEC 61936-1.

Si se trata de un sistema sin descarga a sistemas colectores cloacales o pluviales, deberá instalarse un dispositivo de alarma para evitar el desborde del mismo y se proceda a su extracción y transporte al sitio de tratamiento y disposición final.

Si se trata de un sistema con descarga a una red colectora de líquidos cloacales o pluviales, deberá instalarse además una Cámara de Control de Efluentes, cuyo diseño debe responder a la normativa fijada por el operador de la red a la cual se efectúa la descarga, o por la autoridad municipal en caso de vertido a la vía pública. En el caso que así se lo requiera, tales conexiones deberán disponer de la autorización otorgada por la autoridad competente y se adoptarán las medidas conducentes, para que el desagüe cumpla con los requisitos de calidad establecidos en cada caso.

El punto 17.17  se aplica con la siguiente modificación:

El tanque de alimentación a la electro-bomba debe poseer una capacidad de 2 horas.

- La seguridad en la Explotación de las EE.TT.

    - Solo valido como referencia.

Requisito complementario – Vigilancia de las EETT:

Los predios de EETT tele-operadas, deberán contar con personal permanente de

vigilancia, o en su defecto con un control de circuito cerrado de televisión a distancia.

Se recomienda la instalación y el mantenimiento de un sistema de alarma que advierta

tanto a terceros inadvertidos de manera sonora sobre su ingreso “no autorizado” a una

zona de “riesgo eléctrico” cuando por algún motivo ingresen al predio de una EETT

tele-operada y sin presencia de personal de la empresa Distribuidora o transportista.

______

(1) La definición de “Solo válido como referencia”, significa que este Ente no incluye como obligatoria la aplicación de la parte de la norma así calificada pero, en caso de que la empresa decida usarla (o admitirla) será tomada como un elemento que informa y determina la posición de la concesionaria con relación al mismo en sentido positivo.