## TOTAL
ANEXO II a la Resolución E.N.R.E. N° 513/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PREMIOS A APLICAR
FALSE
Correspondiente al mes de septiembre de 2000
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 0
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0

## sep 00
ANEXO II a la Resolución E.N.R.E. N° 513/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Correspondiente al mes de septiembre de 2000
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS | TRAFOS | SALIDAS
|  |  | UNIDAD |  | [km] | [MVA] | [salida]
|  | Parámetros Fijos | a | [$] | -15102.07 | -5350.35 | -15685.46
|  |  | b | [$] | 43225.12 | 7002.7 | 17062.81
|  |  | dpsf valor ref | [hs / salida forzada] | 1.14 | 1.03 | 2.27
|  |  | tf ref | [fallas / 100 km - año] | 2.03 | -- | --
|  | Datos Calculados | åj=12 hf j | [hs / año móvil] | 375.05 | 125.65 | 48.32
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 101 | 72 | 13
|  |  | l | [km] | 3046.8 | -- | --
|  | Índices | dpsf | [hs / salida forzada] | 3.71 | 1.75 | 3.72
|  |  | tf | [fallas / 100 km - año móvil] | 3.31 | -- | --
|  |  | PREMIO |  | 0 | 0 | 0
Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 182/2000
|  |  | a = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | dpsf valor ref = Duración Promedio por Salida Forzada
|  |  | b = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | tf = Tasa de Falla
|  |  | dpsf valor ref = Valor de Referencia de la Duración Promedio por Salida Forzada |  |  | hf j = Horas de Salidas Forzadas del mes j
|  |  | tf ref = Tasa de Falla de Referencia |  |  | l = Longitud mensual de todas las líneas de TRANSNOA S.A.
X = relación de índices determinada como dpsf / dpsf valor ref con excepcion de lineas donde es (dpsf / dpsf valor ref + tf / tf ref)
Note on G23: GMir: VALORES YA CORREGIDOS. ANEXO ESTA LISTO PARA IMPRIMIR
PREMIO = a * X + b