## tot-0010
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 642/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de octubre de 2000
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 7249.23
|  |  | 1.2.- | Equipamiento del T.I. EDESA S.A. |  |  |  | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 4565.05
|  |  |  | 2.1.2.- | Equipamiento del T.I. EDESA S.A. |  |  | 0
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  |  | 107.53
|  |  |  | 2.2.2.- | Equipamiento del T.I. EDESA S.A. |  |  | 0
|  | 3.- | SUPERVISIÓN del T.I. EDESA S.A. |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 11921.81

## LI-0010
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 642/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2000
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 50.594 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 40.627 | 2000-10-01 08:35 | 2000-10-01 18:31 | 9.9333 | 596 | P | -- | 121.0278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 121.0278
|  | 2 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 51.6059 | 2000-10-01 08:35 | 2000-10-01 18:31 | 9.9333 | 596 | P | -- | 153.7339 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 153.7339
|  | 3 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 38.1479 | 2000-10-02 09:16 | 2000-10-02 15:08 | 5.8667 | 352 | P | -- | 67.1784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 67.1784
|  | 4 | GÜEMES - SAN JUANCITO 1 | 132 | 36.24 | 18.3353 | 2000-10-02 17:11 | 2000-10-02 17:35 | 0.4 | 24 | F | -- | -- | -- | 550.058 | 220.0232 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 770.0812
| * | 5 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 28.3326 | 2000-10-03 16:25 | 2000-10-03 16:57 | 0.53333 | 32 | F | -- | -- | -- | 849.9792 | 450.489 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1300.4682
|  | 6 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | 13.1544 | 2000-10-04 08:46 | 2000-10-04 16:38 | 7.8667 | 472 | P | -- | 31.0576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.0576
|  | 7 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | 13.1544 | 2000-10-05 09:30 | 2000-10-05 18:13 | 8.7167 | 523 | P | -- | 34.412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.412
|  | 8 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 40.627 | 2000-10-06 07:17 | 2000-10-06 22:40 | 15.3833 | 923 | P | -- | 187.4529 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 187.4529
|  | 9 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | 12.6485 | 2000-10-06 09:32 | 2000-10-06 12:35 | 3.05 | 183 | P | -- | 11.5734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.5734
|  | 10 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 38.1479 | 2000-10-09 09:52 | 2000-10-09 17:57 | 8.0833 | 485 | P | -- | 92.4705 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92.4705
| * | 11 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17 | 12.6485 | 2000-10-09 17:40 | 2000-10-09 17:52 | 0.2 | 12 | F | -- | -- | -- | 379.455 | 75.891 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 455.346
| * | 12 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 15.9371 | 2000-10-10 13:05 | 2000-10-10 13:37 | 0.53333 | 32 | F | -- | -- | -- | 478.1133 | 253.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 731.5133
|  | 13 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 40.627 | 2000-10-11 17:52 | 2000-10-11 17:56 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 1218.8095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1218.8095
|  | 15 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 28.3326 | 2000-10-18 08:20 | 2000-10-18 16:52 | 8.5333 | 512 | P | -- | 72.5032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.5032
|  | 16 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | 12.6485 | 2000-10-19 06:26 | 2000-10-19 06:29 | 0.05 | 3 | F | -- | -- | -- | 379.455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 379.455
|  | 17 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9 | 15.1276 | 2000-10-19 08:19 | 2000-10-19 18:35 | 10.2667 | 616 | P | -- | 46.6082 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.6082
|  | 18 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 28.3326 | 2000-10-19 08:32 | 2000-10-19 16:45 | 8.2167 | 493 | P | -- | 69.8683 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.8683
|  | 19 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 28.3326 | 2000-10-20 08:59 | 2000-10-20 13:34 | 4.5833 | 275 | P | -- | 38.929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.929
|  | 20 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | 20.7031 | 2000-10-21 07:11 | 2000-10-21 10:51 | 3.6667 | 220 | P | -- | 22.7941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.7941
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [9 empty] | 949.6093 | 0 | 3855.8699 | 999.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5805.28
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
|  | * | FUERZA MAYOR POR QUEMA DE CAÑA

## LI-0010 (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 642/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2000
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 50.594 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [20 empty] | 5805.28
|  | 21 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 78.7243 | 2000-10-21 11:57 | 2000-10-21 14:36 | 2.65 | 159 | P | -- | 62.5858 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.5858
|  | 22 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | 49.142 | 2000-10-21 15:07 | 2000-10-21 17:42 | 2.5833 | 155 | P | -- | 38.0359 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.0359
|  | 23 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA | 132 | 49 | 24.7911 | 2000-10-24 09:31 | 2000-10-24 09:38 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 743.7318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 743.7318
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | 12.6485 | 2000-10-25 02:13 | 2000-10-25 02:17 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 379.455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 379.455
|  | 25 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | 12.6485 | 2000-10-26 09:58 | 2000-10-26 11:24 | 1.4333 | 86 | P | -- | 5.4262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.4262
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 38.1479 | 2000-10-31 09:31 | 2000-10-31 16:41 | 7.1667 | 430 | P | -- | 82.0561 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 82.0561
|  | 27 | TRANCAS - CABRA CORRAL | 132 | 115 | 58.1831 | 2000-10-31 09:53 | 2000-10-31 17:29 | 7.6 | 456 | P | -- | 132.6575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 132.6575
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.6485 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [9 empty] | 320.7614 | 0 | 1123.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7249.23
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0010
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 642/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.176
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 28 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.928 | 2000-10-01 | 2000-10-03 01:31 | 49.5167 | 2971 | RP | -- | 46 | NO | 0.3 | -- | 33.6768 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.6768
|  | 29 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-01 07:16 | 2000-10-01 12:54 | 5.6333 | 338 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 2.6754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.6754
|  | 30 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-10-01 07:16 | 2000-10-01 12:54 | 5.6333 | 338 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 5.3508 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.3508
|  | 31 | SALTA (SUR) | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 5.28 | 2000-10-01 07:50 | 2000-10-01 18:50 | 11 | 660 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 17.424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.424
|  | 32 | CATAMARCA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-01 07:56 | 2000-10-01 14:42 | 6.7667 | 406 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 5.3618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.3618
|  | 33 | CATAMARCA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-01 07:56 | 2000-10-01 14:42 | 6.7667 | 406 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 5.3618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.3618
|  | 34 | ANDALGALA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-01 08:35 | 2000-10-01 18:31 | 9.9333 | 596 | P | -- | -- | SI | 3 | 78.6456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 78.6456
|  | 35 | ANDALGALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-01 08:35 | 2000-10-01 18:31 | 9.9333 | 596 | P | -- | -- | SI | 3 | 78.6456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 78.6456
|  | 36 | BELEN | TRAFO | 7.5 | 132/33/13,2 | 1.32 | 2000-10-01 08:35 | 2000-10-01 18:31 | 9.9333 | 596 | P | -- | -- | SI | 3 | 39.3228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.3228
|  | 37 | TUCUMAN NORTE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-10-02 09:04 | 2000-10-05 16:41 | 79.6167 | 4777 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 126.1181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 126.1181
|  | 38 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.928 | 2000-10-03 05:12 | 2000-10-14 19:07 | 277.9167 | 16675 | RP | -- | 46 | NO | 0.3 | -- | 189.0034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 189.0034
|  | 39 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-04 11:25 | 2000-10-04 13:45 | 2.3333 | 140 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 1.8454 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.8454
|  | 40 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-05 09:23 | 2000-10-05 17:00 | 7.6167 | 457 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.035
|  | 41 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-05 08:17 | 2000-10-05 13:00 | 4.7167 | 283 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 2.2429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.2429
|  | 42 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-06 07:00 | 2000-10-06 18:30 | 11.5 | 690 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 5.4648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.4648
|  | 43 | TUCUMAN OESTE | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 5.28 | 2000-10-09 08:52 | 2000-10-11 14:36 | 53.7333 | 3224 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 85.1083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 85.1083
|  | 44 | TUCUMAN OESTE | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 5.28 | 2000-10-12 08:39 | 2000-10-14 13:54 | 53.25 | 3195 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 84.348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84.348
|  | 45 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-12 15:21 | 2000-10-12 15:26 | 0.083333 | 5 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 47.52 | 3.8016 | -- | -- | SI | 51.3216
|  | 46 | CATAMARCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-10-12 15:21 | 2000-10-12 15:26 | 0.083333 | 5 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 63.36 | 5.0688 | -- | -- | SI | 68.4288
|  | 47 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-13 07:22 | 2000-10-13 12:15 | 4.8833 | 293 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 2.319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.319
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 528.2165 | 240.733 | 0 | 0 | 110.88 | 8.8704 | 0 | 0 |  | 888.7
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0010 (2)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 642/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.176
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/3 | [22 empty] | 888.7
|  | 48 | CATAMARCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-10-13 15:59 | 2000-10-13 16:06 | 0.11667 | 7 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 63.36 | 7.6032 | -- | -- | SI | 70.9632
|  | 49 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-13 15:59 | 2000-10-13 16:14 | 0.25 | 15 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 79.2 | 19.8 | -- | -- | -- | -- | SI | 99
|  | 50 | CATAMARCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-10-14 08:38 | 2000-10-14 13:31 | 4.8833 | 293 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 158.4 | 772.992 | -- | -- | -- | -- | SI | 931.392
|  | 51 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-14 08:38 | 2000-10-14 08:49 | 0.18333 | 11 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 47.52 | 8.5536 | -- | -- | SI | 56.0736
|  | 52 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-14 13:38 | 2000-10-14 14:02 | 0.4 | 24 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 7.92 | 3.168 | -- | -- | -- | -- | SI | 11.088
|  | 53 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.928 | 2000-10-14 19:08 | 2000-10-14 19:54 | 0.76667 | 46 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 147.84 | 113.8368 | -- | -- | -- | -- | SI | 261.6768
|  | 54 | SAN PEDRO | TRAFO | 28 | 132/33/13,2 | 4.928 | 2000-10-14 19:55 | 2000-10-31 23:59 | 412.0667 | 24724 | RP | -- | 46 | NO | 0.3 | -- | 280.234 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 280.234
|  | 55 | FRIAS | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-15 17:52 | 2000-10-15 17:53 | 0.016667 | 1 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 31.68 | 0.6336 | -- | -- | SI | 32.3136
|  | 56 | LA COCHA | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-17 12:07 | 2000-10-19 12:43 | 48.6 | 2916 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 38.4912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.4912
|  | 57 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-19 09:08 | 2000-10-19 13:00 | 3.8667 | 232 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 1.839 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.839
|  | 58 | JUJUY SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-21 22:41 | 2000-10-21 22:53 | 0.2 | 12 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 31.68 | 6.336 | -- | -- | SI | 38.016
|  | 59 | JUJUY SUR | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-21 22:41 | 2000-10-21 22:53 | 0.2 | 12 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 31.68 | 6.336 | -- | -- | SI | 38.016
|  | 60 | SAN JUANCITO | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-22 16:10 | 2000-10-22 16:17 | 0.11667 | 7 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 47.52 | 5.7024 | -- | -- | SI | 53.2224
|  | 61 | LA RIOJA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-10-24 21:16 | 2000-10-24 21:45 | 0.48333 | 29 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 158.4 | 76.032 | -- | -- | -- | -- | SI | 234.432
|  | 62 | LA RIOJA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-10-25 01:13 | 2000-10-25 02:31 | 1.3 | 78 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 158.4 | 205.92 | -- | -- | -- | -- | SI | 364.32
|  | 63 | AGUA BLANCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-10-28 04:12 | 2000-10-28 06:13 | 2.0167 | 121 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 158.4 | 319.968 | -- | -- | -- | -- | SI | 478.368
|  | 64 | SALTA (SUR) | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-10-28 10:47 | 2000-10-28 15:01 | 4.2333 | 254 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 15.84 | 67.0032 | -- | -- | -- | -- | SI | 82.8432
|  | 65 | AGUA BLANCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-10-28 06:14 | 2000-10-28 06:47 | 0.55 | 33 | R | NO | 40 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 6.336 | 3.4848 | -- | -- | SI | 9.8208
|  | 66 | CEVIL POZO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-10-28 13:42 | 2000-10-28 14:41 | 0.98333 | 59 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 95.04 | 93.1392 | -- | -- | SI | 188.1792
|  | 67 | LA BANDA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 5.28 | 2000-10-29 08:27 | 2000-10-29 11:39 | 3.2 | 192 | P | -- |  | NO | 0.3 | 5.0688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.0688
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 43.56 | 282.073 | 884.4 | 1578.72 | 354.816 | 131.7888 | 0 | 0 |  | 4164.06
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TR-0010 (3)
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 642/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2000
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.176
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/3 | [22 empty] | 4164.06
|  | 68 | AVELLANEDA | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 5.28 | 2000-10-30 08:26 | 2000-10-31 23:59 | 39.55 | 2373 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 62.6472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.6472
|  | 69 | AGUILARES | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-30 23:01 | 2000-10-30 23:23 | 0.36667 | 22 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 47.52 | 17.5824 | -- | -- | SI | 65.1024
|  | 70 | JUJUY ESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 2.64 | 2000-10-31 17:45 | 2000-10-31 20:12 | 2.45 | 147 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 79.2 | 194.04 | -- | -- | -- | -- | SI | 273.24
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 62.6472 | 0 | 79.2 | 194.04 | 47.52 | 17.5824 | 0 | 0 |  | 4565.05
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SA-0010
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 642/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2000
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.353 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.764 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.764 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 71 | ANDALGALA | SALIDA VILLA VIL. CHAQUIAGO | 13.2 | 1.764 | 2000-10-01 08:35 | 2000-10-01 18:31 | 9.9333 | 596 | P | -- | 20 | 35.033 | -- | -- | -- | SI | 35.033
|  | 72 | ANDALGALA | SALIDA ANDALGALA CENTRO | 13.2 | 1.764 | 2000-10-01 08:35 | 2000-10-01 18:31 | 9.9333 | 596 | P | -- | 20 | 35.033 | -- | -- | -- | SI | 35.033
|  | 73 | ANDALGALA | MALLIHUACO | 13.2 | 1.764 | 2000-10-01 08:35 | 2000-10-01 18:31 | 9.9333 | 596 | P | -- | 20 | 35.033 | -- | -- | -- | SI | 35.033
|  | 74 | BELEN | ALIMENTADOR A LINEA 1 | 13.2 | 1.764 | 2000-10-01 08:35 | 2000-10-01 08:49 | 0.23333 | 14 | P | -- | 20 | 0.81144 | -- | -- | -- | SI | 0.81144
|  | 75 | BELEN | ALIMENTADOR A LINEA 2 | 13.2 | 1.764 | 2000-10-01 08:35 | 2000-10-01 08:49 | 0.23333 | 14 | P | -- | 20 | 0.81144 | -- | -- | -- | SI | 0.81144
|  | 76 | BELEN | ALIMENTADOR A LONDRES | 13.2 | 1.764 | 2000-10-01 08:35 | 2000-10-01 08:49 | 0.23333 | 14 | P | -- | 20 | 0.81144 | -- | -- | -- | SI | 0.81144
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.764 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 107.5334 | 0 | 0 | 0 |  | 107.53
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRANSNOA
ANEXO I A LA RESOLUCION ENRE N° 642/2001
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2000
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 1999-10-01 | 1999-11-01 | 1999-12-01 | 2000-01-01 | 2000-02-01 | 2000-03-01 | 2000-04-01 | 2000-05-01 | 2000-06-01 | 2000-07-01 | 2000-08-01 | 2000-09-01 | 2000-10-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 1999-11-01; 2000-06-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 |  |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6 | bar: 2000-02-01; 2000-05-01
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6 | bar: 1999-12-01 to 2000-01-01; 2000-03-01; 2000-09-01
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | 2000-01-01: 2; 2000-02-01: 1
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24 | 2000-01-01: 1; 2000-02-01: 3; 2000-06-01: 1
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3 | bar: 1999-11-01 to 1999-12-01; 2000-03-01; 2000-08-01
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | bar: 2000-01-01
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | 1999-11-01: 1; 2000-02-01: 1; 2000-04-01: 2
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO | 132 | 17.1 | bar: 1999-12-01; 2000-02-01
|  | 17 | INDEPENDENCIA - PAPEL DEL TUCUMAN | 132 | 19.3 | bar: 1999-12-01
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3 | bar: 2000-05-01
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | bar: 2000-03-01; 2000-08-01
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | bar: 2000-09-01
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | bar: 2000-03-01
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2000-03-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | bar: 1999-12-01
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | bar: 2000-02-01
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | bar: 2000-02-01; 2000-08-01
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | bar: 2000-08-01
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | bar: 2000-06-01
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2000-01-01 to 2000-03-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | bar: 1999-11-01; 2000-07-01
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2000-05-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 |  | 1 | 3 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2000-02-01; 2000-04-01; 2000-08-01 to 2000-09-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | bar: 2000-02-01; 2000-09-01
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2000-02-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | bar: 2000-03-01; 2000-06-01; 2000-08-01
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | 1999-11-01: 1; 2000-03-01: 2; 2000-09-01: 2
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 |  |  |  | 1 | 2 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17 | bar: 2000-07-01
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4 | 2000-01-01: 2; 2000-03-01: 1; 2000-08-01: 1; 2000-09-01: 1
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 1999-10-01: XXXX; 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-03-01: 3; 2000-07-01: 1
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | 1999-10-01: XXXX; 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-02-01: 3; 2000-03-01: 1; 2000-05-01: 1
|  | 59 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | XXXX | XXXX |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1
[6 empty] | XXXX | XXXX |  |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 1999-10-01: XXXX; 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-05-01: 1; 2000-07-01: 1
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | 1999-10-01: XXXX; 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-07-01: 1; 2000-09-01: 1
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | 1999-10-01: XXXX; 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29 | 1999-10-01: XXXX
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 1999-10-01: XXXX; 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-01-01: XXXX; 2000-02-01: XXXX; 2000-03-01: XXXX; 2000-07-01: 1
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 1999-10-01: XXXX; 1999-11-01: XXXX; 1999-12-01: XXXX; 2000-01-01: XXXX; 2000-02-01: XXXX; 2000-03-01: XXXX
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1
|  |  |  | Longitud Total | 3049.58
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 6 | 8 | 11 | 18 | 15 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10
[5 empty] | TASA DE FALLA | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.21
Valores Provisorios
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 1999-12-01: TASA DE FALLA; 2000-01-01: 3.21; 2000-02-01: SALIDAS x AÑO / 100 km